УСИЛИТЕЛЬ – КОММУТАТОР ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ, ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ «РТС-2000 ЦК-3ПР/IP»

ТУ 65 73-001-47980715-2015

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Санкт-Петербург

Свидетельство о приемке

Усилитель – коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей связи и управления «РТС-2000 ЦК», заводской номер ___________ принят в соответствии с техническими условиями ТУ 65 73-001-47980715-2015 и признан годным к эксплуатации.

_______________  Дата выпуска

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Усилитель-коммутатор звуковых сигналов РТС-2000 ЦК (далее - усилитель) предназначен для усиления, формирования, согласования по уровням, коммутации и микширования звуковых  и управляющих сигналов, а также распределения сигналов в зоны вещания. Усилитель РТС-2000 ЦК устанавливается в центральных точках сетей вещания и оповещения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05 – 16,0 |
| 2 | Количество 2-ух канальных IP трансиверов | шт | 2 |
| 3 | Количество входов (FXS/РАСЦО/3ЛИН) | - | 6 |
| 4 | Количество выходов (2 FXO/2 LAN/ТСО/УПР) | - | 6 |
| 5 | Номинальные напряжения на входах | В | 0,25- 0,775 |
| 6 | Номинальное напряжение на выходе | В | 0,775 |
| 7 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более) | % | 0,5 |
| 8 | Переходное затухание между направлениями, (не менее) | дБ | 80 |
| 9 | Входной звуковой сигнал программы-1 | - | линейный аналоговый симметричный вход 0,775 В |
|  | Входной звуковой сигнал программы -2 |  | линейный аналоговый симметричный вход 0,775 В |
|  | Входной звуковой сигнал программы -3 |  | линейный аналоговый симметричный вход 0,775 В |
|  | Входной речевой сигнал РАСЦО |  | линейный аналоговый вход 0,775 В |
| 10 | Входной сигнал РАСЦО «команда К3», «команда К5», «команда К6» | - | «нормально разомкнутые контакты реле» |
| 11 | Сетевой интерфейс | - | 2xFE |
| 12 | Протоколы передачи данных по сетевому интерфейсу | - | Multicast, TCP, UDP, RTP |
| 13 | Выходные сигналы, передаваемые по сетевому интерфейсу | - | - звуковые сигналы прогр-1, прогр-2, прогр-3 и речевой сигнал РАСЦО в формате аудио потока МР3; - передача команд управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и команд контроля кодированных ДТМФ кодами, в отдельно выделенном канале управления. |
| 14 | Потребляемая мощность | Вт | 30 |
| 15 | Габаритные размеры | мм | 483*270*44 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Усилитель-коммутатор РТС 2000 ЦК	1 шт.

3.2. Передающий IP модуль	2 шт.

3.3. Комплект соединительных кабелей	1 шт.

3.4. Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3.5. Упаковочная тара	1 шт.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ

Усилитель РТС-2000 ЦК представляет модульное устройство и включает в себя:

- шасси усилителя коммутатора (483*270*44) - несущая конструкция для установки встраиваемых модулей;

- кросс-плата (120*35*20) для объединения  коммутируемых  звуковых сигналов;

- интерфейсный модуль FXS (85*35*20мм) – для сопряжения с IP шлюзом, с блоком  РТУ Ethernet, П-160, П-166, или с другим источником звукового сигнала 0,775В;

- интерфейсный модуль FXO (115*35*20мм) – для сопряжения с линией FXS телефонной станции или IP шлюза;

- модуль коммутации универсальный ПКУ (70*35*20мм) – для коммутации звуковых сигналов на универсальные симметричные выходы 0,775 В;

- IP трансивер (2 шт.) – кодирует 2-ух канальный аналоговый звуковой сигнал в формат mp3,  преобразует его в цифровую форму Ethernet 10/100 Base-T. Для подключения IP трансивера к сети Ethernet используется разъем RG-45, предусмотренный на задней панели усилителя-коммутатора. При настройке IP трансиверу присваивается статический IP адрес. Один передающий IP модуль может работать с неограниченным количеством приемных IP модулей по протоколу Multicast;

- модуль передачи команд ДТМФ (140*80*20мм) – для кодирования тональных сигналов управления системой;

- модуль индикатора выходных сигналов (90*35*20мм);

- модуль  питания +12 В (160*100*40мм).

Блок РТС-2000 ЦК обеспечивает:

- передачу трех программ вещания в IP сеть;

- сопряжение с РАСЦО через один из следующих блоков:

блок РТУ Ethernet, П-166 БПР.

- автоматическое включение оборудование по команде К5 и К3, включение всех выходных линий, переключение всех звуковых входов на сигнал РАСЦО, управление  осуществляется потенциальным сигналом, подаваемым  через НР контакты;

Схема передней и задней панели  усилителя «РТС-2000 ЦК» приведена в приложении 1.

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА УСИЛИТЕЛЯ

  - Установите усилитель на рабочий стол или в 19 дюймовую стойку.

5.2  Подключите шнур питания усилителя к электрической розетке 220 В, имеющей соединения с контуром технологического заземления помещения.

  - Подключите сигнал централизованного оповещения к разъему «ВХОД ОТ БПР»  усилителя «РТС-2000 ЦК».

  - Подключите 1,2,3 программы вещания  к разъему «ВХОД ЛИН 1,2,3 ПР» усилителя «РТС-2000 ЦК».

  - Проконтролируйте звуковой сигнал на индикаторе на передней панели. При этом должны периодически загораться с 3-его по 6-ой  светодиоды на 12-ти разрядном индикаторе входного сигнала.

  - Включите  тумблер ручного включения оповещения на задней панели блока для проверки прохождения сигнала централизованного оповещения.

  - Подключите IP коммутатор к разъемам «LAN 1», «LAN 2»   усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК».

  - Выполните настройку двух встроенных передающих IP модулей (см. п.6).

- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЮЩЕГО IP МОДУЛЯ

Для программирования приемного IP модуля используется программа настройки РТС-2000, находящаяся на прилагаемом CD-диске. Программа настройки работает под управлением Windows XP/Vista/7/8. Программа не требует установки и может быть запущена прямо с CD-ROM.

- Пропишите в параметрах сетевой карты компьютера, с которого будет производится настройка блока, IP-адрес 192.168.0.10 c маской 255.255.255.0. Шлюз и DNS можно оставить пустыми;

Пример:

- Подключите стандартный (прямой) сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК»;

- Включите сетевой переключатель на передней панели усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК». При этом кнопка должна светиться;

- Запустите программу настройки;

- В поле IP адрес РТС введите IP-адрес, который был назначен при заводских настройках (192.168.0.1);

- Назначьте IP трансиверу статический IP-адрес. Для этого в поле НАСТРОЙКИ РТС введите желаемый IP адрес устройства, маску подсети и адрес основного шлюза (если требуется).

Пример:

  - Назначьте параметры типа вещания с соответствии с таблицей:

| № | Наименование потока | Описание режима работы IP трансивера | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | запрос | Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал нескольким приемным IP модулям РТС-2000 (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых приемных IP модулей РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | не вводится |
| 2 | Одноадресный +запрос | Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах: 1) Передающий IP модуль передает сигнал на единственный IP ресивер. 2) Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | IP адрес единственного приемного IP модуля РТС-2000 не вводится |
| 3 | Многоадресный +запрос | Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах: 1) Передающий IP модуль передает сигнал на неограниченное количество приемных IP модулей РТС-2000 (режим multicast). 2) Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | Адрес multicast группы оператора связи не вводится |

  - Назначьте параметры полосы вещания 64-320 кбит/сек в соответствии с пропускной способностью канала связи:

пример:

- Выберите ПРИМЕНИТЬ чтобы сохранить настройки.

- Завершите работу в программе настройки, выбрав ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

- При работе в сети Интернет выполните перенаправление портов на маршрутизаторах / межсетевых экранах.

В том случае если порты на маршрутизаторах/брандмауэрах закрыты для входящих подключений к Интернету, необходимо открыть порт 4444 на маршрутизаторе/межсетевом экране (протокол UDP).

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

7.2.     Гарантийный срок – 12 месяцев со дня выпуска.

7.3.   Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине пользователя ремонт производится за его счет.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение         изменений в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик.

- УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - По  условиям эксплуатации усилитель относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

  - Усилитель предназначен для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до +40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц.

  - Усилитель в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Приложение 1