УСИЛИТЕЛЬ – КОММУТАТОР ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ, ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ «РТС-2000 ЦК»

ТУ 65 73-001-47980715-2015

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Санкт-Петербург

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Усилитель-коммутатор звуковых сигналов РТС-2000 ЦК (далее - усилитель) предназначен для усиления, формирования, согласования по уровням, коммутации и микширования звуковых  и управляющих сигналов, а также распределения сигналов в зоны вещания. Усилитель РТС-2000 ЦК устанавливается в центральных точках сетей вещания и оповещения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05 – 16,0 |
| 2 | Количество входов (FXS/LAN/БПР/ПУЛЬТ/2ЛИН) | - | 6 |
| 3 | Количество выходов (2FXO/УПР ПВК/ТСО/2ЛИН) | - | 6 |
| 4 | Номинальные напряжения на входах | В | 0,25- 0,775 |
| 6 | Номинальное напряжение на выходе | В | 0,775 |
| 7 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более) | % | 0,5 |
| 8 | Переходное затухание между направлениями, (не менее) | дБ | 80 |
| 9 | Входной звуковой сигнал | - | линейный аналоговый вход 0,775 В |
| 10 | Входной речевой сигнал РАСЦО |  | линейный аналоговый вход 0,75 В |
| 11 | Входной сигнал РАСЦО «команда К3», «команда К5», «команда К6» | - | «нормально разомкнутые контакты реле» |
| 12 | Сетевой интерфейс | - | Ethernet 10/100Mbps |
| 13 | Протоколы передачи данных по сетевому интерфейсу | - | Multicast, TCP, UDP, RTP |
| 14 | Выходные сигналы, передаваемые по сетевому интерфейсу | - | - звуковые сигналы и речевой сигнал РАСЦО в формате аудио потока МР3; - передача команд управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и команд контроля, кодированных ДТМФ кодами, в отдельно выделенном канале управления. |
| 15 | Потребляемая мощность | Вт | 20 |
| 16 | Габаритные размеры | мм | 483*270*44 |

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Усилитель-коммутатор РТС 2000 ЦК	1 шт.

3.2. Передающий  IP модуль 	1 шт.

3.3. Комплект соединительных кабелей	1 шт.

3.4. Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3.5. Упаковочная тара	1 шт.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

Усилитель РТС-2000 ЦК представляет модульное устройство и может включать в себя:

- шасси усилителя коммутатора (483*270*44) - несущая конструкция для установки встраиваемых модулей;

- кросс-плата (120*35*20) для объединения  коммутируемых  звуковых сигналов;

- интерфейсный модуль FXS (85*35*20 мм) – для сопряжения с линией FXO телефонной станции, с IP шлюзом;

- интерфейсный модуль FXO (115*35*20 мм)  – для сопряжения с линией FXS телефонной станции, IP шлюзом;

- модуль коммутации универсальный ПКУ (70*35*20мм) – для коммутации звуковых сигналов на универсальные симметричные выходы 0,75 В;

- Передающий IP модуль – кодирует 2-ух канальный аналоговый звуковой сигнал в формат mp3,  преобразует его в цифровую форму Ethernet 10/100 Base-T. Для подключения IP модуля к сети Ethernet используется разъем RG-45, предусмотренный на задней панели усилителя-коммутатора. При настройке IP модулю присваивается статический IP адрес. Один передающий IP модуль может передавать сигнал неограниченному количеству приемных IP модулей по протоколу Multicast,  а также 16 приемным IP модулям по протоколу unicast (при скорости 192 кбит/сек).

- модуль индикатора выходных сигналов (90*35*20мм);

- модуль генератора сирены ГС (115*35*20 мм) - формирователь сигнала «Внимание Всем»;

- кодер цифровых команд (140*80*20мм) – для кодирования тональных сигналов управления системой;

- модуль  питания +12 В (160*100*40мм).

Блок РТС-2000 ЦК обеспечивает:

- передачу программ вещания и сигналов оповещения в IP сеть;

- сопряжение с РАСЦО через один из следующих блоков: блок РТУ Ethernet; блок БЦЗ, П-160, П-164, П-166, БРУ, РТУ Ethernet.

- автоматическое включение оборудование по команде К5 и К3, включение всех выходных линий, переключение всех звуковых входов на сигнал РАСЦО. Управление  осуществляется потенциальным сигналом, подаваемым  через НР контакты

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

Передняя панель

На передней панели усилителя-коммутатора расположены:

- Индикатор работы в IP сети;

- Индикатор включения режима оповещения;

- Индикатор выходного сигнала;

- Выключатель сетевого электропитания;

Задняя панель

На задней панели усилителя-коммутатора расположены:

- Сетевая колодка для подключения устройства к сети питания 220 В/50 Гц с помощью входящего в комплект кабеля;

-  Два разъема выходного сигнала 0,775 В;

-  Разъем «Выход на ТСО» для подачи сигнала РАСЦО на систему СОУЭ;

- Разъем «УПР ПВК» для подачи сигнала РАСЦО на панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК;

-  Разъемы «Выход 1 на FXS»;

-  Разъем «Выход 2 на FXS» для подключения к IP шлюзу (порт FXS) системы мониторинга РТС-2000;

-  Разъем «Вход от FXО» для подключения к IP шлюзу (порт FXO) системы мониторинга РТС-2000;

-  Разъем «Вход ПУЛЬТ» для подключения микрофонного пульта РТС-2000 ПМ;

- Разъем «Вход от БПР» для приема сигналов РАСЦО от аппаратуры П-160, П-164, П-166, БРУ.

-  Два разъема входного сигнала 0,775 В;

- Разъем «LAN» для передачи сигналов вещания и оповещения в IP сеть.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

  - Установите усилитель на рабочий стол или в 19 дюймовую стойку.

6.2 Подключите шнур питания усилителя к электрической розетке 220 В, имеющей соединения с контуром технологического заземления помещения.

  - Подключите сигнал централизованного оповещения к разъему «ВХОД 1 ОТ БРУ»  усилителя «РТС-2000 ЦК».

  - Подключите сигнал программы  вещания к разъему «ВХОД ЛИН»  усилителя «РТС-2000 ЦК».

  - Проконтролируйте звуковой сигнал на индикаторе на передней панели. При этом должны периодически загораться с 3-его по 6-ой  светодиоды на 12-ти разрядном индикаторе входного сигнала.

  - Включите  тумблер ручного включения оповещения на задней панели блока для проверки прохождения сигнала централизованного оповещения.

  - Подключите коммутатор к разъему «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК».

  - Выполните настройку встроенного передающего IP модуля (см. п.7).

- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПЕРЕДАЮЩЕГО IP МОДУЛЯ

Для программирования приемного IP модуля используется программа настройки РТС-2000, находящаяся на прилагаемом CD-диске. Программа настройки работает под управлением Windows XP/Vista/7/8. Программа не требует установки и может быть запущена прямо с CD-ROM.

- Пропишите в параметрах сетевой карты компьютера, с которого будет производится настройка блока, IP-адрес 192.168.0.10 c маской 255.255.255.0. Шлюз и DNS можно оставить пустыми;

Пример:

- Подключите стандартный (прямой) сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК»;

- Включите сетевой переключатель на передней панели усилителя-коммутатора «РТС-2000 ЦК». При этом кнопка должна светиться;

- Запустите программу настройки;

- В поле IP адрес РТС введите IP-адрес, который был назначен при заводских настройках (192.168.0.1);

- Назначьте IP трансиверу статический IP-адрес. Для этого в поле НАСТРОЙКИ РТС введите желаемый IP адрес устройства, маску подсети и адрес основного шлюза (если требуется).

Пример:

  - Назначьте параметры типа вещания с соответствии с таблицей:

| № | Наименование потока | Описание режима работы IP трансивера | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | запрос | Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал нескольким приемным IP модулям РТС-2000 (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых приемных IP модулей РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | не вводится |
| 2 | Одноадресный +запрос | Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах: 1) Передающий IP модуль передает сигнал на единственный IP ресивер. 2) Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | IP адрес единственного приемного IP модуля РТС-2000 не вводится |
| 3 | Многоадресный +запрос | Передающий IP модуль работает одновременно в двух режимах: 1) Передающий IP модуль передает сигнал на неограниченное количество приемных IP модулей РТС-2000 (режим multicast). 2) Передающий IP модуль передает сигнал нескольким IP ресиверам (режим unicast) по их запросам. Максимальное число подключаемых IP ресиверов РТС-2000 – 16 шт. при скорости 192 кбит/сек. | Адрес multicast группы оператора связи не вводится |

  - Назначьте параметры полосы вещания 64-320 кбит/сек в соответствии с пропускной способностью канала связи:

пример:

- Выберите ПРИМЕНИТЬ чтобы сохранить настройки.

- Завершите работу в программе настройки, выбрав ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

- При работе в сети Интернет выполните перенаправление портов на маршрутизаторах / межсетевых экранах.

В том случае если порты на маршрутизаторах/брандмауэрах закрыты для входящих подключений к Интернету, необходимо открыть порт 4444 на маршрутизаторе/межсетевом экране (протокол UDP).

8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

8.1. В связи с наличием в усилителе-коммутаторе опасного для жизни напряжения 220В, во избежание несчастных случаев, запрещается вскрывать усилитель до отключения его от сети электропитания.

8.2. Ремонт должен производиться специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3.

8.3. Эксплуатация усилителя-коммутатора допускается только при наличии заземления. Все усилители должны быть подключены к контуру защитного заземления.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи.

  - Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине пользователя ремонт производится за его счет.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение         изменений в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 По  условиям эксплуатации усилитель-коммутатор относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

10.2. Усилитель-коммутатор предназначен для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до +40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц.

10.3   Усилитель-коммутатор в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Усилитель – коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей связи и управления «РТС-2000 ЦК», заводской номер ______________ принят в соответствии с техническими условиями ТУ 65 73-001-47980715-2015 и признан годным к эксплуатации.

_______________  Дата выпуска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Схема внешних подключений   «РТС-2000»