**Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации ООО «Давлекановская сетевая компания», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Дата аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Краткое описание аварийного отключения объекта электросетевого хозяйства | Дата включения в работу объекта электросетевого хозяйства | Причина аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Мероприятия по устранению причин аварии |
| 1 | 10.01.2015г.  14:00 | ТП -066 н.п.Имай-Кармалы | 11.01.2015г.  11:53 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |
| 2 | 22.01.2015г.  14:30 | ВЛ-10кВ фидер №12 ПС «Бик-Кармалы» | 22.01.2015г.  17:27 | Обрыв вязки провода | Устранение повреждения |
| 3 | 29.01.2015г.  7:55 | ВЛ-10кВ фидер №6 ПС «Ю.Чувалкипово» | 29.01.2015г.  11:10 | Обгорел шлейф на РЛНД ТП-044 | Замена шлейфа |
| 4 | 25.02.2015г.  22:15 | ВЛ-10кВ фидер №12 ПС «Бик-Кармалы» | 25.02.2015г.  23:30 | Повреждение изолятора ШФ-10Г | Замена изолятора |
| 5 | 10.03.2015г.  16:40 | ВЛ-10кВ фидер №13 ПС «Ленинская» | 16.03.2015г.  18:45 | Обрыв вязки провода | Устранение повреждения |
| 6 | 6.04.2015г.  13:30 | ВЛ-10кВ фидер №18 ПС «Устюба» | 6.04.2015г.  14:35 | Сгорел тран-тор ТП - 311 | Отключение ТП-311 |
| 7 | 6.04.2015г.  13:30 | ТП-311 н.п.Сидоровка | 6.04.2015г.  17:45 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |
| 8 | 30.04.2015г.  18:45 | ВЛ-10кВ фидер №20 ПС «Бик-Кармалы» | 30.04.2015г.  19:35 | Пробой разрядника ТП-078 | Замена разрядника |
| 9 | 01.05.2015г.  03:22 | ВЛ-10кВ фидер №2 ПС «Ленинская» | 01.05.2015г.  8:55 | Пробой разрядника ТП-226 | Замена разрядника |
| 10 | 15.05.2015г.  16:25 | КТП-182 н.п.Рауш | 15.05.2015г.  17:00 | Сгорела в/вставка(гроза) | Замена в/вставки |
| 11 | 28.05.2015г.  20:55 | ТП – 266 н.п.Курьятмас | 28.05.2015г.  01:20 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |
| 12 | 7.06.2015г.  17:32 | ВЛ-10кВ фидер №1 ПС «Кировская» | 7.06.2015г.  20:05 | Упало сухое дерево | Дерево убрано |
| 13 | 18.06.2015г.  21:05 | ТП-101  н.п.Хусаиново | 19.06.2015г.  12:45 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |
| 14 | 30.06.2015г.  15:05 | ВЛ-10кВ фидер №3 ПС «Давлеканово тяг.» | 30.06.2015г.  18:37 | Упало сухое дерево | Дерево убрано |
| 15 | 30.06.2015г.  20:30 | ВЛ-10кВ фидер №13 ПС «Ленинская» | 30.06.2015г.  22:15 | Упало сухое дерево | Дерево убрано |
| 16 | 12.07.2015г.  18:00 | ВЛ-10кВ фидер №2 ПС «Ленинская» | 12.07.2015г.  21:25 | Упало сухое дерево | Дерево убрано |
| 17 | 31.07.2015г.  7:50 | ВЛ-10кВ фидер №18 ПС «Устюба» | 31.07.2015г.  11:28 | Сгорела в/вставка ТП-310 | Замена в/вставки ТП-310 |
| 18 | 14.08.2015г.  18:50 | ВЛ-10кВ фидер №2 ПС «Ленинская» | 14.08.2015г.  21:05 | Обрыв вязки провода | Замена вязки |
| 19 | 28.08.2015г.  00:45 | ВЛ-10кВ фидер №1 ПС «С.Чувалкипово» | 28.08.2015г.  9:15 | Упало дерево | Убрано дерево |
| 20 | 10.09.2015г.  9:20 | ТП-108 н.п.Чуюнчи-Николаевка | 10.09.2015г.  12:15 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |
| 21 | 03.10.2015г.  07:00 | Вл-10Кв фидер №1 ПС «Кировская» | 03.10.2015г.  9:48 | Обгорел шлейф на РЛНД ТП-164 | Замена шлейфа |
| 22 | 15:10.2015г.  10:30 | ВЛ-10кВ фидер №14 ПС «Устюба» | 15.10.2015г.  12:15 | Сгорела в/вставка на ТП -307 | Замена в/вставки на ТП -307 |
| 23 | 29.10.2015г.  14:15 | ВЛ-10кВ фидер №1 ПС «Кировская» | 29.10.2015г.  15:05 | Обрыв вязки провода | Замена вязки |
| 24 | 10.11.2015г.  17:55 | ТП-293 н.п.Вперед | 10.11.2015г.  18:50 | Повреждение проходного изолятора ТП-293 | замена |
| 25 | 11.11.2015г.  16:25 | ТП-168 н.п.Каранбаш | 11.11.2015г.  19:20 | Сгорел трансформатор | Замена трансформатора |