## Лист1
АКТ
ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ул. Давыдова, 18
г. Владивосток |  |  | 23 августа 2022 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
(ненужное зачеркнуть)
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1997 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 2017
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 40 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 1 | количество квартир |  | 115
общая площадь дома, кв.м. |  | 4498.4 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3159.46 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 457.20 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 881.74
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | Да
водомерный узел |  |  | 1 |  | Да
тепловой ввод |  |  | 1 |  | Да
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Да
электрический ввод |  |  | 1 |  | Да
газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | Нет
лифты |  |  | 1 |  | Да
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
фундамент |  |  |  |  | Ленточный, выполнен из железобетонных блоков
подвал |  |  | 482.1 |  | Стены - железобетонные блоки, потолок - железобетонные панели, внутренние перегородки - кирпичнная кладкка на цементно-песчаном растворе, пол - щебень.
стены наружные (фасад) |  |  | 2 267.89 |  | Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе
стены внутренние |  |  |  |  | Кирпичная кладка на цементно-несчаном растворе.
кровля |  |  | 505.88 |  | Кровля плоская из рулонных материалов.
перекрытия |  |  | 5 058.8 |  | Железобетонные плиты
лестницы |  |  | 172.8 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. Деревянные поручни.
оконные заполнения |  |  | 68 |  | пластиковые
дверные заполнения |  |  | 24 |  | Входные двери – металлические , оборудованы домофоном. Двери в электрощитовую, машинное отделение лифта, выход на кровлю, деревянные, облицованные железом, мусороприёмник - железная.
Лоджии |  |  | 288 |  | Стены – кирпичная кладка по цементно-песчаному раствору, пол и потолок – железобетонные плиты перекрытия.
Придомовая территория |  |  | 2923 |  | В состав общего имущества собственников помещений входит земельный участок с кадастровым номером 25:28:050050:116. Устроены зоны отдыха, детская площадка, элементы озеленения
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Электропитание осуществляется подземным способом по кабельной линии 380/220В. Ввод силового кабеля в здание выполнен в подвальном помещении. Распределительные шкафы ВРУ расположены в помещениих щитовой в подвальном помещении. Разводка системы электроснабжения от ВРУ до проложена по внутренним стенам здания. Индивидуальные счетчики электроэнергии установлены на каждом этаже здания в жилых помещениях. К счетчикам силовые кабели проложены в каналах, устроенных в кирпичной кладке. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В.Установлены приборы учёта (собственность МУПВ "ВПЭС")
горячее водоснабжение |  |  | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети, выполнена стальными водогазопроводными трубами. Открытый водоразбор
холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Тупикового типа. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Установлены коллективные (общедомовые) приборы учета ВСКМ 90-40 № , СВКМ-32Г № . Установлен пожарный водопровод с поэтажным отбором воды на пожаротушение, запитанный из сети внутреннего водоснобжения МКД.
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнена: лежаки - чугунными трубами, стояки - чугунными трубами, частично - пластиковыми трубами.
отопление |  |  | Централизованное, от магистральных сетей АО "ДГК", выполнено стальными водогазопроводными трубами, стояки - полипропиленовыми трубами.
Лифтовое хозяйство |  |  | В МКД № 18 по ул. Давыдова установлен лифт заводской номер: 51586, год ввода в эксплуатацию: 2015.
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии:Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Цылев А.А.
Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | Бабицин Е.П.
произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА
КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | Увлажнение стен и потолка подвала со стороны южного торца в районе теплового ввода.
2 | Цоколь (подвал) | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
3 | Стены наружные | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | Отдельные трещины и выбоины.
4 | Стены внутренние | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
5 | Фасад | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | Отдельные трещины и выбоины.
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | Отдельные трещины и выбоины.
7 | Водостоки | Процент износа - 40% Техническое состояние – работоспособное | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
8 | Перекрытия | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
9 | Отмостка | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Массовые разрушения покрытия и основания
10 | Кровля | Процент износа - 35% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах)
11 | Полы | Процент износа - 70% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждений отдельных досок
12 | Перегородки | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
13 | Дверные заполнения | Процент износа - 20% Техническое состояние – работоспособное | Отсутствуют тамбурные двери.В ходе визуального осмотра иные дефекты не выявлены.
14 | Оконные заполнения | Процент износа - 20% Техническое состояние – работоспособное | В ходе визуального осмотра дефекты не выявлены.
15 | Лестничные клетки | Процент износа - 30% Техническое состояние – работоспособное | Перила местами не имеют связей с выше и нижерасположенными перилами, частично - повреждены деревянные поручни. Мелкие выбоины и трещины в ступенях.
16 | Балконы и лоджии | Процент износа - 25% Техническое состояние -работоспособное | В ходе визуального осмотра дефекты не выявлены.
17 | Общие коридоры и тамбуры | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Отделка водными составами: местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен, отделка маслянными красками: потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, штукатурка: глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами.
18 | Система отопления | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах.
19 | Автоматизированные тепловые пункты | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
21 | Элеваторные узлы системы отопления | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), максимальный отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
22 | Система горячего водоснабжения | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков. Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры. Предельный срок эксплуатации магистральных труб стальных, черных системы горячего водоснабжения истёк.
23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
24 | Система холодного водоснабжения | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Ослабление сальниковых набивок запорной арматуры. Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры. Предельный срок эксплуатации магистральных трубстальных, черных системы холодного водоснабжения истёк.
25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Процент износа - 60% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), максимальный отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
26 | Система газоснабжения | Отсутствует
27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют
28 | Система канализации | Процент износа - 45% Техническое состояние – работоспособное | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
29 | Система электроснабжения и освещения | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная; Следы ремонта системы электроснабжения с частичной заменой сетей и приборов, Истёк предельный срок службы конструктивных элементов системы электроснабжения.
30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
31 | Система вентиляции | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
32 | Мусоропровод | Процент износа - 30% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное | Провести визуальную оценку элементов внутренней инженерной системы "Мусоропровод" не представляется возможным
33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствуют
34 | Внутренний пожарный водопровод | Процент износа по ВСН 53-86- (Р) - 80% | Пожарный водопровод запитан от системы внутреннего холодного водоснабжения. Запорная арматура в месте присоединения отсутствует. В поэтажных шкафах отсутствуют напорные пожарные рукава и ручные пожарные стволы.Предельный срок эксплуатации магистральных труб системы стальных, черных пожарного водоснабжения истёк. Отсутствует секущая задвижка на присоединении пожарного водопровода к системе ХВС
35 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается
36 | Лифтовое оборудование | По сведениям специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, величина физического износа лифт заводской номер: 51586, год ввода в эксплуатацию: 2015, - 5%. В ВСН 53-86- (Р) отсутствуют данные в отношении элемента "лифтовое хозяйство" для выявления дефектов визуальным образом.
Решение комиссии:
На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Давыдова, 18 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Кровля Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции Дверные заполнения Лестничные клетки Система отопления Общедомовой узел учёта учета потребления ХВС
2 | Капитальный ремонт | Полы Общие коридоры и тамбуры Отмостка Кровля Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Общедомовой узел учёта учета потребления ХВС Система электроснабжения и освещения Внутренний пожарный водопровод
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
Подписи:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | ___________ | Цылев А.А.
Члены комиссии: |  | Зам. генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | __________ | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений:председатель Совета МКД |  |  | ___________ | Бабицин Е.П.