| АКТ СЕЗОННОГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Тунгусская, 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Владивосток 11 мая 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1986 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 48 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 8 | количество квартир |  | 288 |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  | 23 715.2 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 17 584,36 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 4988 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 8 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 8 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 3 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 8 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 2576.64 |  | Кровля плоская, совмещенная; из рулонных гидроизоляционных материалов. Водосток внутренний, организованный. |  |  |  |  |  |  |
| Отделка лестничных клеток |  |  | 1039.4 |  | Шткуатурка, окраска маслянными красками, окраска водными растворами |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 11 212.5 |  | Одноподъездные секции выполнены самонесущими железобетонными панелями. Вставки между секций выполнены кирпичом. Лоджии из сборных железобетонных деталей. |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | 2 030.4 |  | Гипсобетонные панели. |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 25 766.4 |  | Выполнены из железобетонных плит. |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 1 071.00 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  | 108.00 |  | пластиковые |  |  |  |  |  |  |
| Дверные заполнения |  |  | 66 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном, двери в подвалы, мусорокамеры - металлические, выходы на кровлю, двери в электрощитовые – деревянные, обитые металлом, тамбурные двери - деревянные. |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 629.28 |  | Ленточный, из железобетонных блоков, |  |  |  |  |  |  |
| отмостка |  |  |  |  | Цементно-песчаная смесь |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 2 309.60 |  | Стены – фундаментные блоки. Пол – земляной. В ТУ и ВУ полы - бетонные. По подвалу проходит магистральные трассы теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнено скрытыми кабельными трассами внутри стеновых панелей от 3-х вводов через 3 ВРУ. Устроены поэтажные щиты. Установлены 3 измерительных комплекса (собственность МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей предприятия «Центральное» филиала ПТС ОАО «ДГК». Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм соответственно. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Трубопровод проложен открыто по стенам подвального помещения. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 30 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Ввод устроен в 8-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм и метаполовых труб Ø 30 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети, выполнена чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Централизованная, водяная, от сетей предприятия «Центральное» филиала ПТС ОАО «ДГК», состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Магистральные трубы проходят через все здание и уложены в ж/б лотках. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты |  |  | Установлены 8 пассажирских лифтов №№ 3047, 3048, 3184, 3259, 3306, 3398, 3480, 3185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вентиляция |  |  | естественная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Комиссия в составе: Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Зырянов А.В. произвела сезонный (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |
| 1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 50% |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |
| 2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 50% |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |
| 3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% |  | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя |  |
| 4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным |  |
| 5 | Фасад | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% |  | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% |  | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя |  |
| 7 | Водостоки | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 65% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 8 | Перекрытия | Работоспособное. Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным |  |
| 9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% |  | Массовые разрушения покрытия и основания |  |
| 10 | Кровля | Работоспособное. Процент износа - 50% |  | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений козырьков |  |
| 11 | Полы | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % |  |
| 12 | Перегородки | Работоспособное. Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным |  |
| 13 | Дверные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 20% |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |
| 14 | Оконные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 30% |  | Отсутствие дверных полотен тамбурных дверных заполнений в 1, 2, 3, 4, и 7 подъездах |  |
| 15 | Лестничные марши | Работоспособное. Процент износа - 50% |  | Редкие трещины на ступенях, отдельные повреждения перил, выбоины и сколы местами в ступенях |  |
| 16 | Балконы и лоджии | Работоспособное. Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |  |
| 16 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% |  | Штукатурка 2-8 подъезды: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности Выпучивание или отпадение штукатурки и листов местами, менее 10 м2 на площади до 25 %. Окраска водными составами 2-8 подъезды: Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия. Окраска масляными составами 2-8 подъезды: Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности |  |
| 17 | Система отопления | Аварийное. Процент износа - 80% |  | Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов |  |
| 18 | Автоматизированные тепловые пункты | Отсутствуют. |  |  |  |
| 19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отсутствуют. |  |  |  |
| 20 | Элеваторные узлы системы отопления | Аварийное. Процент износа - 80% |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |  |
| 21 | Система горячего водоснабжения | Аварийное. Процент износа - 80% |  | Неисправность запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов, Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы |  |
| 22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отсутствуют. |  |  |  |
| 23 | Система холодного водоснабжения | Аварийное. Процент износа - 80% |  | Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов. Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы |  |
| 24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют. |  |  |  |
| 25 | Система газоснабжения | Отсутствует. |  |  |  |
| 26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют. |  |  |  |
| 27 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 65% |  | Наличие повреждений отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов |  |
| 28 | Система электроснабжения и освещения | Аварийное. Процент износа - 80% |  | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ). Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов, следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ) |  |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07.2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД |  |  |  |
| 30 | Система вентиляции | Работоспособное. Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным |  |
| 31 | Мусоропровод | Работоспособное. Процент износа - 50% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствуют. |  |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствуют. |  |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается. |  |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, величина физического износа составляет 50%. |  |  |  |
| 36 | Спортивная площадка | Нормируемое. Процент износа 5% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 37 | Бельевая площадка | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 46% |  | Подпорная стена(блоки жб)Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен. Подпорная стена (кирпичные вставки)Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, выпадение отдельных кирпичей. Кирпичные колонны - местами выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, отколы кирпича, выпадения отдельных кирпичей. Выпучивание и отклонение от вертикали, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, отколы кирпича. Плиты перекрытия - Трещины в плитах, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, поперечные трещины в плитах без оголения арматуры. Несущие балки - отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне. |  |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |
| На основании результатов сезонного (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Тунгусская, 69 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт | Цоколь Общие коридоры и тамбуры Дверные заполнения Оконные заполнения Лестничные клетки Система канализации Мусоропровод Бельевая площадка |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | Отмостка Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции Водостоки Полы Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Система электроснабжения и освещения |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимы мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |
| Подписи: Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Зырянов А.В. |  |  |  |  |  |