| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Добровольского, 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Владивосток 24 мая 2021 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1972 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  | 2018 |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 67 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 144 |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  | 8 527,50 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 7 167,70 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0,00 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. | 1 359,80 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 2 |  | нет |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 2 |  | нет |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 4 |  | нет |  |  | установлены лифты рег. № 213365, 214517, 206464 (6029), 213366 |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 903.12 |  | Крыша плоская. Кровля рулонная. Водосток организованный внутренний – по трубопроводам ливневой канализации через приёмные решётки. |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 4412.24 |  | Фасад из несущих керамзитных панелей с заводской отделкой. |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | 1416.14 |  | Железобетонные панели (несущие стены) Гипсолитовые панели. |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 9209.28 |  | Железобетонные плиты. |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 500.40 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 246.66 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 859.4 |  | Стены – фундаментные блоки, пол - щебень, в тепловых узлах - бетон |  |  |  |  |  |
| Оконные заполнения |  |  | 36 |  | Пластиковые |  |  |  |  |  |
| Дверные заполнения |  |  | 19.87 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери деревянные. Двери в мусорокамеры, в подвал в 1 подъезде металлические. Выходы на кровлю, двери в лифтовые отделения, ВРУ, в подвал – деревянные, обитые металлом. |  |  |  |  |  |
| Придомовая территория |  |  | 3343.0 |  | Газоны с зелёными насаждениями со стороны лицевого и тыльного фасадов здания, бельевая площадка. |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей МУПВ "ВПЭС". Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Кабель ввода проложен подземным способом, проходит через несущие стены здания в электрический распределительный шкаф ВРУ (ЩРВ) 10-400 установленный в подвальном пломещении в районе 3-го подъезда. Распределительные щиты установлены на каждом этаже здания. Групповая сеть выполнена скрытой. К распределительным щитам кабели проложены в каналах стеновых панелей, подача в квартиры осуществляется через пустоты в панелях. Большая часть сетей электроснабжения выполнена алюминиевыми двухжильными проводами. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. В ВРУ установлены приборы учёта ПСЧ-3ТА.07.112.2 090044781 с трансформаторами тока Т-0.66 М УЗ 10364,Т-0.66 М УЗ 35729,Т-0.66 М УЗ 35731 и ПСЧ-3ТА.07.112.2 090044737 с трансформаторами тока Т-0.66 М УЗ 35732,Т-0.66 М УЗ 35700 Т-0.66 М УЗ 35727 |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  | Открытая, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Устроено 2 тепловых узла в районе 1 и 3 подъездов. Водоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) в каждом узле Ø 89 и 127 мм соответственно. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский Водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Установлен водомерный узел расположен в техническом подвале в районе 4-ого подъезда здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральный трубопровод Ø 80 мм, проложенный в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили. |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС", состоящая из трубопроводов подачи и обратки.Устроено 2 тепловых узла в районе 1 и 3 подъездов. Теплоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) в каждом узле Ø 89 и 127 мм соответственно. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлены отопительные приборы в местах общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  | Вытяжная. естественная |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:   Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ"   Хренников А.С.

Члены комиссии:  Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"  Климовский А.Д.

представитель собственников помещений:  Председатель совета МКД   Якубова Л.Ю.

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.

При осмотре установлено следующее:

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА                                                                                                                                                                            технического состояния

строительных конструкций и инженерного оборудования

| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) |  | Дефекты, выявленные при осмотре |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| 2 | Цоколь (подвал) |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| 3 | Стены наружные |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% |  | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания. Промерзание стен, разрушение заделки стыков. |
| 4 | Стены внутренние |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60% |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным. |
| 5 | Фасад |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% |  | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания. Промерзание стен, разрушение заделки стыков. |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% |  | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания. |
| 7 | Водостоки |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 80 % |  | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |
| 8 | Перекрытия |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным. |
| 9 | Отмостка |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % |
| 10 | Кровля |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % |  | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений железных козырьков. |
| 11 | Полы |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %, Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %. |
| 12 | Перегородки |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным. |
| 13 | Оконные заполнения |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| 14 | Дверные заполнения |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 25 % |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |
| 15 | Лестничные клетки |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 80% |  | Выбоины и сколы местами в ступенях, отдельные повреждения перил. |
| 16 | Балконы и лоджии |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % |  | Отсутствуют |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры |  | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 70 % |  | Штукатурка - Волосные трещины и сколы местами. Окраска водными составами - местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска маслянными составами - Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины |
| 18 | Система отопления |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 35 % |  | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % |  | При визуальном обследовании дефекты не выявлены. |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % |  | При визуальном обследовании дефекты не выявлены. |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 15 % |  | В положениях ВСН 53-86(р), в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |
| 22 | Система горячего водоснабжения |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 40% |  | Ослабление сальниковых набивок, прокладок запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков. |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  | Состояние удовлетворительное Процент износа - 15 % |  | При визуальном обследовании дефекты не выявлены. |
| 24 | Система холодного водоснабжения |  | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% |  | Ослабление сальниковых набивок и прокладок запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |
| 26 | Система газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  | Отсутствует |  |  |
| 28 | Система канализации |  | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% |  | Повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов канализации; |
| 29 | Система электроснабжения и освещения |  | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 25% |  | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефектов не выявлено. |
| 30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 30% |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, для элемента «Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии» |
| 31 | Система вентиляции |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа 20% |  | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено. |
| 32 | Мусоропровод |  | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 80% |  | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено. |
| 33 | Система АППЗ и дымоудаления |  | Отсутствует |  |  |
| 34 | Внутренний пожарный водопровод |  | Отсутствует |  |  |
| 35 | Переговорно-замочное устройство |  | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается |  |  |
| 36 | Лифтовое оборудование |  | По сведениям обслуживающей организации процент износа 50% |  | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено. |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |
| На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Добровольского, 13 находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  | Система отопление, система горячего водоснабжения, лестничные клетки. |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  | Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции, кровля, отсмостка, Система водоотведения, система холодного водоснабжения, Общедомовые узлы учета потребления ХВС, Мусоропровод, полы, Общие коридоры и тамбуры |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Хренников А.С. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Якубова Л.И. |  |  |  |  |  |