## Лист1
АКТ ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Борисенко, 31
г. Владивосток 24 мая 2024 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1955 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 2021
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ЦО | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб. | [6 empty] | 1987211
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  | 1987211
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 69% | этажность | 3 + цокольный этаж | количество подъездов |  | 3 | количество квартир |  | 27
общая площадь дома, кв.м. |  | 3352.52 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 1 781.90 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 399.2 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1171.42
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | нет
водомерный узел |  |  | 1 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 1 |  | нет
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 1 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 0 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 1 126.5 |  | Крыша здания выполнена многоскатной по наслонным и накосным деревянным стропилам. Угол наклона крыши составляет 32*. Кровельное покрытие выполнено из металлических листов, уложенных по деревянной обрешетке. Крепление мауэрлата и стропил выполнено к карнизным плитам с помощью скрутки из стальной проволоки. Для вентиляции чердака предусмотрено четыре слуховых окна Несущие конструкции крыши покрыты известковым раствором. Водосток наружный организованный, выполнен трубами из оцинкованной жести.
стены наружные (несущие конструкции) |  |  | 2915.79 |  | Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
Фасад |  |  | 2915.79 |  | Фасад оштукатурен, окрашен воднымисоставами. Устроены две пожарные лестницы со стороны тыльного фасада. Со стороны лицевого фасада устроены балконы.
стены внутренние |  |  | 719.28 |  | Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе.
перекрытия |  |  | 4828.04 |  | Чердачные и междуэтажные перекрытия - деревянные, по железным балкам, подвальные – железобетонные плиты. Чердачное перекрытие со стороны жилых помещений третьего этажа обшито досками, оштукатурено, окрашено водными составами.
лестницы |  |  | 190.6 |  | Лестничные марши выполнены из сборных каменных ступеней по стальным косоурам. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
Отмостка |  |  |  |  | Цементно-песчаный бетон.
фундамент |  |  | 155.24 |  | Фундамент ленточный из бутовой кладки.
подвал |  |  | 117.6 |  | Стены – фундаментные блоки
придомовая территория |  |  | 3132 |  | Кадастровый номер земельного участка 25:28:030016:202, Детская, спортивная, бельевая площадка, элементы озеленения
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется надземным способом по кабельной линии 380/220В. Распределительный шкаф ВРУ расположен в подвальном помещении. Разводка системы электроснабжения от ВРУ в уровне подвального помещения выполненаоткрытым способом и проложена по конструкциям внутренних стен. На каждом этаже здания установлены распределительные щиты. К распределительным щитам кабели проложены в каналах, устроенных в кирпичной кладке. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлен измерительный комплекс электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС")
Горячее водоснабжение |  |  | Зависимая, по проекту предусмотрен водо-водяной бойлер. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Два ввода (подача и обратный трубопровод) Ø 80 мм. Трубопровод проложен открыто по стенам помещения технического подвала. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральной трубы до потребителей выполнена из стальных труб Ø 25 мм.
холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от транзитной магистрали КГУП «Приморский водоканал», выполнена стальными водогазопроводными трубами. Устроен один ввод Ø 90 мм. Трубопровод проложен открыто по стенам помещения технического подвала. Внутренняя разводка сетей холодного водоснабжения от магистральной трубы до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами.
отопление |  |  | Централизованная, от магистральных ОАО «ДГК» по зависимой схеме через магистрали МУПВ "ВПЭС", выполнена полипропиленовыми трубами. Верхняя разводка.
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: И.о. главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Бондаренко Е.В.
Члены комиссии: Инженер ПТО ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не онаружены.
2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно - работоспособное Процент износа - 80% | Отслоение и отпадение штукатурки, карнизов и перемычек; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки.
3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения
4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
5 | Фасад | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения
7 | Водостоки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 30% | Ослабление мест присоединения элементов желобов и водосточных труб, повреждение оцинкованного покрытия желобов, воронок и труб на площади до 10 % их поверхности; трещины в желобах
8 | Перекрытия | Аварийное Процент износа - 80% | Продольные трещины в деревянных балках чердачного перекрытия, повсеместное замачивание балок чердачного покрытия и досок подшивки,обрушение штукатурного слоя. Предельный минимальный срок между капитальными ремонтами междуэтажных и чердачных перекрытий истёк.
9 | Отмостка | Аварийное Процент износа -80% | Массовые разрушения покрытия и основания
10 | Крыша | Состояние работоспособное Процент износа -35% | Отсутствуют снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши.
11 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %
12 | Перегородки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70 % | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
13 | Оконные заполнения | Работоспособное Процент износа - 20 % | В ходе визуального осмотра дефектов не выявлено.
14 | Дверные заполнения | Работоспосбное Процент износа - 30 % | В ходе визуального осмотра дефектов не выявлено.
15 | Лестничные клетки | Ограниченно-аботоспособное Процент износа - 80% | Выбоины и отбитые места со сквозными трещинами в отдельных ступенях, поверхности ступеней стерты, перила местами отсутствуют
16 | Балконы и лоджии | Ограниченно-работоспособное Процент износа 65 % | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений, Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляции местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Протечки, разрушение защитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок)
17 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80 % | Штукатурка: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами.Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 м2 на площади до 5 %. Окраска в помещениях водными составами: Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден. Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков: Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности
17 | Система отопления | Нормируемое Процент износа 10 % | При визуальном осмотре дефекты не онаружены.
18 | Автоматизированные тепловые пункты | Нормируемое Процент износа 20% | В ВСН 53-86(р) отсутствует перечень признаков для определения величин физического износа конструктивного элемента «Автоматизированные тепловые пункты»
19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отсутствует
20 | Элеваторные узлы системы отопления | работоспособное Процент износа 10% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
21 | Система горячего водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; Неисправность запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб системы водоснабжения истёк. Водоводяной бойлер выведен из эксплуатации и демонтирован.
22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отсутствуют.
23 | Система холодного водоснабжения | Ограниченно- работоспостобное Процент износа 80% | Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов
24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют.
25 | Система газоснабжения | Отсутствует
26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствует
27 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
28 | Система электроснабжения и освещения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная. Повреждение изоляции магистральныхсетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ). Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных сетей, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ.
29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
30 | Система вентиляции | ограниченно-работоспособное Процент износа 70% | В ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, для конструктивного элемента "Система вентиляции".
31 | Мусоропровод | Отсутствует
32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается
35 | Лифтовое оборудование | Отсутствует
Решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 31, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Цоколь, Стены внутренние, Полы. Оконные заполнения. Дверные заполнения. Лестничные клетки. Установка снегозадерживающих устройств на кровле. Желоба и водостоки
2 | Капитальный ремонт | Общие коридоры и тамбуры Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции Перекрытия Система горячего водоснажения Система холодного водоснабжения Система канализации Система электроснабжения и освещения
2 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
3
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | После выполнения работ по капитальным ремонтам Перекрытий Системы отопления Элеваторного узла системы отопления Системы холодного водоснабжения Общедомовых узлов учета потребления ГВС ХВС Система канализации Автоматизированных тепловых пунктов Системы электроснабжения и освещения Общедомовых узлов учета потребления тепловой энергии необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Подписи:
Председатель комиссии: |  | И.о. Главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ" | ______________ Бондаренко Е.В.
Члены комиссии: |  | Инженер ПТО ООО УК СТАНДАРТ" | ______________ Климовский А.Д.