## Лист1
АКТ ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Бурачка,17
г. Владивосток 11 мая 2022 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1979 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 52% | этажность | 9 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 72
общая площадь дома, кв.м. |  | 5199.8 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3725.5 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1474.3
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | да
водомерный узел |  |  | 1 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 1 |  | да
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 1 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 2 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 644.16 |  | Крыша здания плоская, совмещённая, кровля рулонная. Водосток внутренний организованный,
стены наружные (фасад) |  |  | 3291 |  | Фасад из несущих керамзитовых панелей с заводской отделкой.
стены внутренние |  |  | 507.6 |  | Панели.
перекрытия |  |  | 6441.6 |  | Железобетонные плиты.
лестницы |  |  | 418.73 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
фундамент |  |  | 155.24 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков.
подвал |  |  | 577.40 |  | Стены – фундаментные блоки
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Распределительный шкаф ВРУ расположен в отдельном помещении 2-го подъезда. На каждом этаже здания установлены распределительные поэтажные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распределительным щитам выполнена скрытым способом и проложена в конструкциях внутренних стен. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС")
Горячее водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм соответственно. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Трубопровод проложен открыто по стенам подвального помещения. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 30 мм. Установлен прибор учёта тепловой энергии ТМ-3Э -С-42-2 № 15007
холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Водомерный узел расположен в 1-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами.
отопление |  |  | Водяная, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС", состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлен прибор учёта тепловой энергии ТМ-3Э -С-42-2 № 15007
Лифтовое хозяйство |  |  | В МКД № 17 по ул. Бурачка установлены лифты: 1-ый подъезд заводской номер 53103, год ввода в эксплуатацию 2006, 2-ой подъезд: заводской номер 7232мз, год ввода в эксплуатацию 1980
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Цылев А.А.
Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | Барабанов Д.В.
произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное Процент износа -55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 50 % | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 %
4 | Стены внутренние | Работоспособное Процент износа - 40% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным.
5 | Фасад | Работоспособное Процент износа - 50% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 %
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 50% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 %
7 | Водостоки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
8 | Перекрытия | Работоспособное Процент износа - 40% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Частично растрескивание, выбоины асфальтового покрытия отмостки до 0,5 м2 на площади до 25 %
10 | Кровля | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах)
11 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %
12 | Перегородки | Работоспособное Процент износа - 45 % | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным.
13 | Оконные заполнения | работоспособное Процент износа - 20 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
14 | Дверные заполнения | работоспособное Процент износа - 25 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
15 | Лестничные клетки | работоспособное Процент износа - 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
16 | Балконы и лоджии | работоспособное Процент износа - 40% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
17 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Штукатурка – волосные трещины и сколы штукатурного слоя местами. Окраска водными составами – местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины.
18 | Система отопления | Аварийное Процент износа 80% | Слоистая коррозия и течи тепловых узлов, повсеместная коррозия на элементах системы отопления; следы ремонта системы отопления в виде хомутов, частичных замен, заварок отдельными местами и выборочной заменой; значительное нарушение теплоизоляции стояков и магистралей, коррозия трубопроводов магистралей и трубопроводов. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы отопления истёк.
19 | Автоматизированные тепловые пункты | работоспособное Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | работоспособное Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
21 | Элеваторные узлы системы отопления | Аварийное Процент износа 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом.
22 | Система горячего водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; значительная коррозия трубопроводов. Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы водоснабжения истёк.
23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Работоспособное Процент износа 25% | При визуальном осмотре дефектов не выявлено.
24 | Система холодного водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Значительная коррозия трубопроводов. Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы водоснабжения истёк.
25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствует
26 | Система газоснабжения | Отсутствует
27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют
28 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре системы канализации дефекты не обнаружены.
29 | Система электроснабжения и освещения | Аварийное Процент износа - 80% | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ)
30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
31 | Система вентиляции | Работоспособное Процент износа 40% | В ВСН 53-86(р), ВСН 58-88(р) максимальный срок эксплуатации элемента «Система вентиляции» до капитального ремонта не нормируется, также отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом.
32 | Мусоропровод | Работоспособное Процент износа 65% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
34 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
35 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается.
36 | Лифтовое оборудование | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство величина физического износа составляет для лифта 1-ый подъезд заводской номер 53103, год ввода в эксплуатацию 2006 - 40%, 2-ой подъезд: заводской номер 7232мз, год ввода в эксплуатацию 1980 - 80%. В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «лифтовое оборудование» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом.
Решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Бурачка, 17, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Общие коридоры и тамбуры Полы
2 | Капитальный ремонт | Кровля Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система холодного водоснабжения. Система горячего водоснабжения Общедомовые узлы учета потребления ХВС Система канализации Система электроснабжения. Лифт 2-го подъезда
2 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | После выполнения работ по капитальным ремонтам необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
3
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | После выполнения работ по капитальным ремонтам кровли, перекрытий, системы отопления Элеваторного узла системы отопления Системы холодного водоснабжения Общедомовых узлов учета потребления ХВС Система канализации Автоматизированных тепловых пунктов Системы электроснабжения и освещения необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Председатель комиссии:Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | ______________ Цылев А.А.
Члены комиссии:заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" |  |  | ______________ Климовский А.Д. | (фамилия, инициалы)
представитель собственников помещений:Председатель Совета МКД |  |  | _______________ Барабанов Д.В. | (фамилия, инициалы)