| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Абрекская, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «11» мая 2022 г. |  |  |  |  |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  |  |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  |  |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  | 1962 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |  |  |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 70 |  | этажность |  |  | 5 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 32 |  |  |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  |  | 2 256.62 |  |  | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 1524.2 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 380,1 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 351. 32 |  |  |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  |  |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  |  |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  |  |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  |  |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  |  |  |  | 1 |  | да |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  |  |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  |  |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  |  |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  |  |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  |  |  |  | 720.08 |  | Скатная. Крыша чердачного типа по деревянным наклонным стропилам с холодным чердаком. Кровля – из металлических оцинкованных листов. Посредине здания устроена мансарда, разделяющая кровлю на 2 части. Два отдельных чердачных помещения. Водосток организованный, наружный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  |  |  |  | 1612.98 |  | Кирпичные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  |  |  |  | 827.24 |  | Кирпичные. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  |  |  |  | 3663.9 |  | Перекрытия из железобетонных прокатных панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  |  |  |  | 121.3. |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  |  |  | 208.47 |  | Ленточный. Выполнен из железобетонных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  |  |  |  | 32.41 |  | Стены – фундаментные блоки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Кабель ввода проложен подземным способом, проходит через несущие стены здания в электрический распределительный шкаф ВРУ (ЩРВ). Установлены поэтажные распределительные щиты. К распределительным щитам кабели проложены в каналах стеновых панелей, подача в квартиры осуществляется через пустоты в панелях. Большая часть сетей электроснабжения выполнена алюминиевыми двухжильными проводами. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. В ВРУ установлены измерительные комплексы учёта электроэнергии (в собственности МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  | Централизованная, от городских сетей КГУП «Приморский водоканал», выполнена стальными водогазопроводными трубами от городских инженерных сетей. Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø45 мм и проходит через все здание. Водомерный узел совмещен с тепловым в подвальном этаже. Труба водоснабжения в подвальном помещении проложена открытым способом Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 45 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  | Централизованная, в городские сети КГУП "Приморский водоканал", выполнена чугунными трубами. Отвод вод от сантехнических приборов осуществляется внутренней разводкой из чугунных труб Ø50 мм, вертикальные стояки и отвод из здания – с использованием чугунных труб Ø100 мм, по ГОСТ 6942-97. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | Централизованная, от городских сетей предприятия «Центральное» МУПВ «ВПЭС», выполнена стальными водогазопроводными трубами. Система теплоснабжения – водяная, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Трубы теплоснабжения проходят через все здание и проложены открытым способом. Тепловой узел расположен в подвальном этаже. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена из стальных труб Ø 28 мм. Число контуров отопления равно числу отопительных приборов в помещениях собственников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Комиссия в составе: Председатель комиссии: Главный инженер ООО «УК СТАНДАРТ» Цылев А.А. Члены комиссии: Зам генерального директора ООО «УК СТАНДАРТ» Климовский А.Д. Представитель собственников помещений Собственник помещения № 32-36 Калёнов А. В. произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |
| 1 | Фундамент |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Трещины в швах между блоками, Ширина трещин до 1,5 мм. |  |
| 2 | Цоколь (подвал) |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | При визуальном осмотре дефектов не обнаружено |  |
| 3 | Стены наружные |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа -80 |  | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы |  |
| 4 | Стены внутренние |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным. |  |
| 5 | Фасад |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа -80 |  | Выветривание швов; ослабление кирпичной кладки; выпадение отдельных кирпичей; трещины в карнизах и перемычках; увлажнение поверхности стен. Ширина трещин до 2 мм, разрушение швов на глубину до 1 см на площади до 10 % со стороны северного торца - самовольно заделанные оконные проёмы |  |
| 7 | Водостоки |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Частичное отсутствие водосточных труб до уровня 2-го этажа со стороны лицевого и тыльного фасадов. |  |
| 8 | Перекрытия |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 |  | Провести визуальный осмотр всех перекрытий в полном объёме не представилось возможности. |  |
| 9 | Отмостка |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Отмостка отсутствует. Вдоль всех фасадов и северного торца - заасфальтированные проезды и тротуар. |  |
| 10 | Кровля |  | Работоспособное. Процент износа - 40 |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. Выходы на чердак не оборудованы шахтными ограждениями, препятствующими осыпанию утеплителя. Отсутствует утеплитель на чердаке 2 подъезда. |  |
| 11 | Полы |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Мелкие сколы и трещины отдельных плиток на площади до 20 % |  |
| 12 | Перегородки |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным. |  |
| 13 | Оконные заполнения |  | Работоспособное Процент износа - 20 |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 14 | Дверные заполнения |  | Работоспособное Процент износа - 30 |  | Тамбурные двери отсутствуют. При визуальном осмотре иные дефекты не обнаружены. |  |
| 15 | Лестничные клетки |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 16 | Балконы и лоджии |  | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 60 |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа -75 |  | Штукатурка: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами, окраска водными составами: Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден, окраска масляными составами: Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки |  |
| 18 | Система отопления |  | Аварийное Процент износа - 80 |  | Массовое повреждение трубопроводов (стояков) ржавчиной, повсеместная коррозия на элементах системы отопления, следы ремонта отдельными местами, неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры в местах общего пользования, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов. Предельный срок эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры истёк. |  |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  | отсутствуют |  |  |  |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления |  | Аварийное Процент износа -80 |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом. |  |
| 22 | Система горячего водоснабжения |  | Отсутствует по конструктивным решениям. |  |  |  |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  | отсутствуют |  |  |  |
| 24 | Система холодного водоснабжения |  | Аварийное Процент износа - 80 |  | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи); поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов Предельный срок эксплуатации трубопроводов и запорной арматуры истёк |  |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  | Отсутствуют. |  |  |  |
| 26 | Система газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  | отсутствуют |  |  |  |
| 28 | Система канализации |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Местами течи в местах присоединения приборов и в стыках трубопроводов; предельный срок эксплуатации трубопроводов и фасонной арматуры истёк |  |
| 29 | Система электроснабжения и освещения |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 |  | Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок. Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная. Предельный срок эксплуатации магистралей электроснабжения и ВРУ истёк |  |
| 30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
| 31 | Система вентиляции |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60 |  | Самовольно заделаны и /или засорены выпуски вытяжной вентиляции в 1 -ом и 2-ом подъезде. |  |
| 32 | Мусоропровод |  | Отсутствует |  |  |  |
| 33 | Система АППЗ и дымоудаления |  | Отсутствует |  |  |  |
| 34 | Внутренний пожарный водопровод |  | Отсутствует |  |  |  |
| 35 | Переговорно-замочное устройство |  | Не обслуживается персоналом ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  |  |
| 36 | Лифтовое оборудование |  | Отсутствует. |  |  |  |
| На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Абрекская, 4, г. Владивосток, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  | Цоколь , Стены наружные, Фасад, Несущие и ограждающие конструкции Дверные заполнения Лестничные клетки Общие коридоры и тамбуры Водостоки |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  | Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система холодного водоснабжения Система электроснабжения и освещения Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии Система канализации |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  | После окончания капитальных ремонтов систем отопления, ХВС, электроснабжения, - провести в полном объёме энергетическое обследование в части определения объектов и объёму теплопотерь. |  |  |  |

Подписи:

Председатель комиссии:   Главный Инженер ООО "УК СТАНДАРТ"                                       Цылев А.А.

Члены комиссии: Зам генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"                                     Климовский А.Д.

Представитель  собственников помещений:  Собственник помещения № 32-36                    Калёнов А. В