| АКТ ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Бурачка,17 г. Владивосток 11 мая 2022 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1979 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 52% | этажность | 9 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 72 |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  | 5 199,80 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3725.5 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0,00 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1 474,30 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 1 |  | да |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | да |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 2 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 644.16 |  | Крыша здания плоская, совмещённая, кровля рулонная. Водосток внутренний организованный, |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 3291 |  | Фасад из несущих керамзитовых панелей с заводской отделкой. |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | 507.6 |  | Панели. |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 6441.6 |  | Железобетонные плиты. |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 418.73 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 155.24 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 577.40 |  | Стены – фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Распределительный шкаф ВРУ расположен в отдельном помещении 2-го подъезда. На каждом этаже здания установлены распределительные поэтажные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распределительным щитам выполнена скрытым способом и проложена в конструкциях внутренних стен. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм соответственно. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Трубопровод проложен открыто по стенам подвального помещения. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 30 мм. Установлен прибор учёта тепловой энергии ТМ-3Э -С-42-2 № 15007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Водомерный узел расположен в 1-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Водяная, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС", состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлен прибор учёта тепловой энергии ТМ-3Э -С-42-2 № 15007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  | В МКД № 17 по ул. Бурачка установлены лифты: 1-ый подъезд заводской номер 53103, год ввода в эксплуатацию 2006, 2-ой подъезд: заводской номер 7232мз, год ввода в эксплуатацию 1980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Комиссия в составе: Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылев А.А. Члены комиссии: заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Председатель совета МКД Барабанов Д.В. произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) | Дефекты, выявленные при осмотре |
| 1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное Процент износа -55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 50 % | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 % |
| 4 | Стены внутренние | Работоспособное Процент износа - 40% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным. |
| 5 | Фасад | Работоспособное Процент износа - 50% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 % |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 50% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках. Ширина трещин до 2 мм. Повреждения на площади до 20 % |
| 7 | Водостоки | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 8 | Перекрытия | Работоспособное Процент износа - 40% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |
| 9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Частично растрескивание, выбоины асфальтового покрытия отмостки до 0,5 м2 на площади до 25 % |
| 10 | Кровля | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах) |
| 11 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % |
| 12 | Перегородки | Работоспособное Процент износа - 45 % | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» в полном объёме не представилось возможным. |
| 13 | Оконные заполнения | работоспособное Процент износа - 20 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 14 | Дверные заполнения | работоспособное Процент износа - 25 % | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 15 | Лестничные клетки | работоспособное Процент износа - 55% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 16 | Балконы и лоджии | работоспособное Процент износа - 40% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Штукатурка – волосные трещины и сколы штукатурного слоя местами. Окраска водными составами – местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины. |
| 18 | Система отопления | Аварийное Процент износа 80% | Слоистая коррозия и течи тепловых узлов, повсеместная коррозия на элементах системы отопления; следы ремонта системы отопления в виде хомутов, частичных замен, заварок отдельными местами и выборочной заменой; значительное нарушение теплоизоляции стояков и магистралей, коррозия трубопроводов магистралей и трубопроводов. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы отопления истёк. |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты | работоспособное Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | работоспособное Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления | Аварийное Процент износа 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом. |
| 22 | Система горячего водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; значительная коррозия трубопроводов. Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы водоснабжения истёк. |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Работоспособное Процент износа 25% | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |
| 24 | Система холодного водоснабжения | Аварийное Процент износа 80% | Значительная коррозия трубопроводов. Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы водоснабжения истёк. |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствует |  |
| 26 | Система газоснабжения | Отсутствует |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют |  |
| 28 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре системы канализации дефекты не обнаружены. |
| 29 | Система электроснабжения и освещения | Аварийное Процент износа - 80% | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ) |
| 30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |
| 31 | Система вентиляции | Работоспособное Процент износа 80% | Нормативно-правовыми актами ВСН 53-86(р), ВСН 58-88(р) в отношении элемента «Система вентиляции» не установлены данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |
| 32 | Мусоропровод | Работоспособное Процент износа 65% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует |  |
| 34 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует |  |
| 35 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается. |  |
| 36 | Лифтовое оборудование | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство величина физического износа составляет для лифта 1-ый подъезд заводской номер 53103, год ввода в эксплуатацию 2006 - 40%, 2-ой подъезд: заводской номер 7232мз, год ввода в эксплуатацию 1980 - 80%. В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «лифтовое оборудование» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом. |  |
| Решение комиссии: На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Бурачка, 17, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |
| 1 | Текущий ремонт | Полы. Лестничные клетки. Общие коридоры и тамбуры |  |
| 2 | Капитальный ремонт | Кровля, Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система холодного водоснабжения. Система горячего водоснабжения Общедомовые узлы учета потребления ХВС Система электроснабжения. |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | После выполнения работ по капитальным ремонтам необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылев А.А. Члены комиссии: заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Председатель совета МКД Барабанов Д.В. |  |  |  |