| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Борисенко, 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 мая 2022г. |  |  |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  |  |  | 1955 |  |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | 2018 |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кровля |  | ЦО | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 987 211 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 1 987 211 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % |  |  | 69% | этажность | 3 + цокольный этаж |  | количество подъездов |  |  | 3 |  | количество квартир |  | 27 |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  |  |  | 3 352,52 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  |  | 1 781.90 |  | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  |  | 399,20 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1 171,42 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  |  |  | количество, шт. |  |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  |  |  | 1 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  |  |  | 1 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  |  |  | 1 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  |  |  | 1 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  |  |  | 1 |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  |  |  | 0 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  |  |  | 0 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  |  |  | 0 |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  |  |  | площадь, кв.м. |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  |  |  | 1 126.5 |  |  | Крыша здания выполнена многоскатной по наслонным и накосным деревянным стропилам. Угол наклона крыши составляет 32*. Кровельное покрытие выполнено из металлических листов, уложенных по деревянной обрешетке. Крепление мауэрлата и стропил выполнено к карнизным плитам с помощью скрутки из стальной проволоки. Для вентиляции чердака предусмотрено четыре слуховых окна Несущие конструкции крыши покрыты известковым раствором. Водосток наружный организованный, выполнен трубами из оцинкованной жести. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  |  |  | 2915.79 |  |  | Фасад оштукатурен, окрашен водоэмульсионными составами. Устроены две пожарные лестницы со стороны тыльного фасада. Со стороны лицевого фасада устроены балконы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  |  |  | 719.28 |  |  | Кладка из керамического кирпича на цементно-песчаном растворе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  |  |  | 4828.04 |  |  | Чердачные и междуэтажные перекрытия - деревянные, о по железным балкам, подвальные – железобетонные плиты. Чердачное перекрытие со стороны жилых помещений третьего этажа обшито досками, оштукатурено, окрашено водными составами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  |  |  | 190.6 |  |  | Лестничные марши выполнены из сборных каменных ступеней по стальным косоурам. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отмостка |  |  |  |  | 11.75 |  |  | Цементно-песчаный бетон |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  |  | 155.24 |  |  | Фундамент ленточный из бутовой кладки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  |  |  | 117.6 |  |  | Стены – фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| придомовая территория |  |  |  |  | 3 132 |  |  | Кадастровый номер земельного участка 25:28:030016:202, Детская, спортивная, бельевая площадка, элементы озеленения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется надземным способом по кабельной линии 380/220В. Распределительный шкаф ВРУ расположен в подвальном помещении. Разводка системы электроснабжения от ВРУ в уровне подвального помещения выполнена открытым способом и проложена по конструкциям внутренних стен. На каждом этаже здания установлены распределительные щиты. К распределительным щитам кабели проложены в каналах, устроенных в кирпичной кладке. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлен измерительный комплекс электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  | Зависимая, установлен водо-водяной бойлер. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Два ввода (подача и обратный трубопровод) Ø 80 мм. Трубопровод проложен открыто по стенам помещения технического подвала. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральной трубы до потребителей выполнена из стальных труб Ø 25 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |  | Централизованная, от транзитной магистрали КГУП «Приморский водоканал», выполнена стальными водогазопроводными трубами. Устроен один ввод Ø 90 мм. Трубопровод проложен открыто по стенам помещения технического подвала. Внутренняя разводка сетей холодного водоснабжения от магистральной трубы до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  |  | Централизованная, от городских сетей ОАО «ДГК», выполнена стальными водогазопроводными трубами. Верхняя разводка. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: Председатель комиссии: главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: Харламова О.И. произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.При осмотре установлено следующее: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  |  |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) |  |  |  |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не онаружены. |  |  |  |  |  |
| 2 | Цоколь (подвал) |  |  |  | Ограниченно - работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Отслоение и отпадение штукатурки, карнизов и перемычек; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки. |  |  |  |  |  |
| 3 | Стены наружные |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения |  |  |  |  |  |
| 4 | Стены внутренние |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70% |  |  |  |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |  |  |  |  |
| 5 | Фасад |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения |  |  |  |  |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Массовое отпадение штукатурки; выветривание швов; ослабление кирпичной кладки стен, карниза, перемычек с выпадением отдельных кирпичей; следы увлажнения |  |  |  |  |  |
| 7 | Водостоки |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 30% |  |  |  |  | Ослабление мест присоединения элементов желобов и водосточных труб, повреждение оцинкованного покрытия желобов, воронок и труб на площади до 10 % их поверхности; трещины в желобах |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытия |  |  |  | Аварийное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Продольные трещины в деревянных балках чердачного перекрытия, повсеместное замачивание балок чердачного покрытия и досок подшивки,обрушение штукатурного слоя. Предельный минимальный срок между капитальными ремонтами междуэтажных и чердачных перекрытий истёк. |  |  |  |  |  |
| 9 | Отмостка |  |  |  | Аварийное Процент износа -80% |  |  |  |  | Массовые разрушения покрытия и основания |  |  |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  |  | Состояние работоспособное Процент износа -20% |  |  |  |  | Отсутствуют снегозадерживающие устройства, которые должны быть закреплены к фальцам кровли (не нарушая их целостности), обрешетке, прогонам или несущим конструкциям крыши. |  |  |  |  |  |
| 11 | Полы |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % |  |  |  |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 % |  |  |  |  |  |
| 12 | Перегородки |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70 % |  |  |  |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |  |  |  |  |
| 13 | Оконные заполнения |  |  |  | Работоспособное Процент износа - 20 % |  |  |  |  | В ходе визуального осмотра дефектов не выявлено. |  |  |  |  |  |
| 14 | Дверные заполнения |  |  |  | Работоспособное Процент износа - 30 % |  |  |  |  | В ходе визуального осмотра дефектов не выявлено. |  |  |  |  |  |
| 15 | Лестничные клетки |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | В ходе визуального осмотра дефектов не выявлено. |  |  |  |  |  |
| 16 | Балконы и лоджии |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа 65 % |  |  |  |  | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений, Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляции местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Протечки, разрушение защитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок) |  |  |  |  |  |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры |  |  |  | ограниченно-работоспособное Процент износа 80 % |  |  |  |  | Штукатурка: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Выпучивание и отпадение штукатурки и листов местами, более 10 м2 на площади до 5 %. Окраска в помещениях водными составами : Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден. Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.) стен, потолков: Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности |  |  |  |  |  |
| 17 | Система отопления |  |  |  | Нормируемое Процент износа 5 % |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |  |  |  |  |
| 18 | Автоматизированные тепловые пункты |  |  |  | Нормируемое Процент износа 5% |  |  |  |  | В ВСН 53-86(р) отсутствует перечень признаков для определения величин физического износа конструктивного элемента «Автоматизированные тепловые пункты» визуальным способом |  |  |  |  |  |
| 19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Элеваторные узлы системы отопления |  |  |  | работоспособное Процент износа 5% |  |  |  |  | В положениях ВСН 53-86(р), перечень признаков для определения величин физического износа конструктивного элемента «элеваторные узлы системы отопления» |  |  |  |  |  |
| 21 | Система горячего водоснабжения |  |  |  | Аварийное Процент износа 80% |  |  |  |  | Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; Неисправность запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб системы водоснабжения истёк. Водоводяной бойлер выведен из эксплуатации и демонтирован. |  |  |  |  |  |
| 22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Система холодного водоснабжения |  |  |  | Ограниченно- работоспособное Процент износа 80% |  |  |  |  | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; значительная коррозия трубопроводов, повреждения трубопроводов (свищи, течи); Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов |  |  |  |  |  |
| 24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Система газоснабжения |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Система канализации |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов канализации; |  |  |  |  |  |
| 28 | Система электроснабжения и освещения |  |  |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  |  |  |  | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная. Повреждение изоляции магистральных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ). Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных сетей, следы ремонта системы с частичной заменой сетей и приборов отдельными местами, наличие временных прокладок, неисправность ВРУ. |  |  |  |  |  |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  |  |  | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Система вентиляции |  |  |  | Ограниченно- работоспособное Процент износа 70% |  |  |  |  | В ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, для конструктивного элемента «Система вентиляции». |  |  |  |  |  |
| 31 | Мусоропровод |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование |  |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение комиссии: На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 31, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  |  |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  |  |  | Цоколь, Стены внутренние, Полы. Оконные заполнения. Дверные заполнения. Лестничные клетки Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  |  | Общие коридоры и тамбуры Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции Перекрытия Система холодного водоснабжения Система канализации Система электроснабжения и освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  | После выполнения работ по капитальным ремонтам необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылев А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Харламова О.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |