| АКТ ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Давыдова, 18 г. Владивосток 23 августа 2022 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1997 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 2017 |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 40 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 1 | количество квартир |  | 115 |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  | 4498.4 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3159.46 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 457.20 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 881.74 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | информация отсутствует |  | Ленточный, выполнен из железобетонных блоков |  |  |  |  |  |  |
| технический подвал |  |  | 482.1 |  | Стены - железобетонные блоки, перекрытие - железобетонные панели, внутренние перегородки - кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе, пол - щебень. |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 2 267.89 |  | Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  |  |  | Кирпичная кладка на цементно-песчаном растворе. |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 5 058.8 |  | Железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 505.88 |  | Кровля плоская из рулонных материалов. |  |  |  |  |  |  |
| дверные заполнения |  |  | 68 |  | Входные двери – металлические , оборудованы домофоном. Двери в электрощитовую, машинное отделение лифта, выход на кровлю, деревянные, облицованные железом, мусороприёмник - железная. |  |  |  |  |  |  |
| оконные заполнения |  |  | 24 |  | пластиковые |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 172.8 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. Деревянные поручни. |  |  |  |  |  |  |
| Лоджии |  |  | 288 |  | Стены – кирпичная кладка по цементно-песчаному раствору, пол и потолок – железобетонные плиты перекрытия. |  |  |  |  |  |  |
| Придомовая территория |  |  | 2923 |  | В состав общего имущества собственников помещений входит земельный участок с кадастровым номером 25:28:050050:116. Устроены зоны отдыха, детская площадка, элементы озеленения. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Электропитание осуществляется подземным способом по кабельной линии 380/220В. Ввод силового кабеля в здание выполнен в подвальном помещении. Распределительные шкафы ВРУ расположены в помещении щитовой в подвальном помещении. Разводка системы электроснабжения от ВРУ до проложена по внутренним стенам здания. Индивидуальные счетчики электроэнергии установлены на каждом этаже здания в жилых помещениях. К счетчикам силовые кабели проложены в каналах, устроенных в кирпичной кладке. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Установлены приборы учёта (собственность МУПВ «ВПЭС») |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  | Открытая с отбором сетевой воды на горячее водоснабжение из тепловой сети, выполнена стальными водогазопроводными трубами. Открытый водоразбор |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Тупикового типа. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Установлены коллективные (общедомовые) приборы учета ВСКМ 90-40 № , СВКМ-32Г № . Установлен пожарный водопровод с поэтажным отбором воды на пожаротушение, запитанный из сети внутреннего водоснабжения МКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнена: лежаки - чугунными трубами, стояки - чугунными трубами, частично - пластиковыми трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Централизованное, от магистральных сетей АО "ДГК", выполнено стальными водогазопроводными трубами, стояки - полипропиленовыми трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифтовое оборудование |  |  | В МКД № 18 по ул. Давыдова установлен лифт заводской номер: 51586, год ввода в эксплуатацию: 2015. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:  Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ"   Цылев А.А.

Члены комиссии:  Зам. генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"   Климовский А.Д.

Представитель   собственников помещений:

Председатель Совета МКД   Бабицин Е.П.

произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.

При осмотре установлено следующее:

| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |
| 1 | Фундамент |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | Увлажнение стен и потолка подвала со стороны южного торца в районе теплового ввода. |  |
| 2 | Цоколь (подвал) |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |
| 3 | Стены наружные |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | Отдельные трещины и выбоины. |  |
| 4 | Стены внутренние |  | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |
| 5 | Фасад |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | Отдельные трещины и выбоины. |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | Отдельные трещины и выбоины. |  |
| 7 | Водостоки |  | Процент износа - 40% Техническое состояние – работоспособное |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |
| 8 | Перекрытия |  | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |
| 9 | Отмостка |  | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Массовые разрушения покрытия и основания |  |
| 10 | Кровля |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах) |  |
| 11 | Полы |  | Процент износа - 70% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок местами, повреждений отдельных досок |  |
| 12 | Перегородки |  | Процент износа - 25% Техническое состояние – работоспособное |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |
| 13 | Дверные заполнения |  | Процент износа - 20% Техническое состояние – работоспособное |  | Отсутствуют тамбурные двери. В ходе визуального осмотра иные дефекты не выявлены. |  |
| 14 | Оконные заполнения |  | Процент износа - 20% Техническое состояние – работоспособное |  | В ходе визуального осмотра дефекты не выявлены. |  |
| 15 | Лестничные клетки |  | Процент износа - 30% Техническое состояние – работоспособное |  | Перила местами не имеют связей с выше и нижерасположенными перилами, частично - повреждены деревянные поручни. Мелкие выбоины и трещины в ступенях. |  |
| 16 | Балконы и лоджии |  | Процент износа - 25% Техническое состояние -работоспособное |  | В ходе визуального осмотра дефекты не выявлены. |  |
| 17 | Общие коридоры и тамбуры |  | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Отделка водными составами: местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен, отделка масляными красками: потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, штукатурка: глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. |  |
| 18 | Система отопления |  | Процент износа - 35% Техническое состояние – работоспособное |  | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. |  |
| 19 | Автоматизированные тепловые пункты |  | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |
| 20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |
| 21 | Элеваторные узлы системы отопления |  | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), максимальный отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |
| 22 | Система горячего водоснабжения |  | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков. Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры. Предельный срок эксплуатации магистральных труб стальных, черных системы горячего водоснабжения истёк. |  |
| 23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  | Процент износа - 15% Техническое состояние – работоспособное |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |
| 24 | Система холодного водоснабжения |  | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Ослабление сальниковых набивок запорной арматуры. Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры. Предельный срок эксплуатации магистральных труб стальных, черных системы холодного водоснабжения истёк. |  |
| 25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  | Процент износа - 60% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), максимальный отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом |  |
| 26 | Система газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |  |
| 27 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 28 | Система канализации |  | Процент износа - 45% Техническое состояние – работоспособное |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |
| 29 | Система электроснабжения и освещения |  | Процент износа - 80% Техническое состояние – ограниченно-работоспособное |  | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная; Следы ремонта системы электроснабжения с частичной заменой сетей и приборов, Истёк предельный срок службы конструктивных элементов системы электроснабжения. |  |
| 30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |
| 31 | Система вентиляции |  | Процент износа - 25% |  | Отсутствуют |  |
| 32 | Мусоропровод |  | Процент износа - 30% |  | Провести визуальную оценку элементов внутренней инженерной системы "Мусоропровод" не представляется возможным |  |
| 33 | Система АППЗ и дымоудаления |  | Отсутствуют |  |  |  |
| 34 | Внутренний пожарный водопровод |  | Процент износа по ВСН 53-86- (Р) - 80% |  | Пожарный водопровод запитан от системы внутреннего холодного водоснабжения. Запорная арматура в месте присоединения отсутствует. В поэтажных шкафах отсутствуют напорные пожарные рукава и ручные пожарные стволы. Предельный срок эксплуатации магистральных труб системы стальных, черных пожарного водоснабжения истёк. Отсутствует секущая задвижка на присоединении пожарного водопровода к системе ХВС |  |
| 35 | Переговорно-замочное устройство |  | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается |  |  |  |
| 36 | Лифтовое оборудование |  | По сведениям специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, величина физического износа лифт заводской номер: 51586, год ввода в эксплуатацию: 2015, - 5%.В ВСН 53-86- (Р) отсутствуют данные в отношении элемента "лифтовое хозяйство" для выявления дефектов визуальным образом. |  |  |  |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |  |
| На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Давыдова, 18 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  | Кровля Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции Дверные заполнения Лестничные клетки Система отопления Общедомовой узел учёта учета потребления ХВС |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  | Полы Общие коридоры и тамбуры Отмостка Кровля Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Общедомовой узел учёта учета потребления ХВС Система электроснабжения и освещения Внутренний пожарный водопровод |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |
|  | Подписи: |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылев А.А. Члены комиссии: Зам. генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ» Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: председатель Совета МКД Бабицин Е.П. |  |  |  |  |  |  |