## Лист1
АКТ СЕЗОННОГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВАМНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Тунгусская, 69
г. Владивосток 28 октября 2022 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1986 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 49 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 8 | количество квартир |  | 288
общая площадь дома, кв.м. |  | 23715.2 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 17584.36 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 4988
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 8 |  | Нет
водомерный узел |  |  | 1 |  | Да
тепловой ввод |  |  | 8 |  | Нет
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Нет
электрический ввод |  |  | 3 |  | Да
газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | Нет
лифты |  |  | 8 |  | Да
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 2576.64 |  | Кровля плоская, совмещенная; из рулонных гидроизоляционных материалов. Водосток внутренний, организованный.
Отделка лестничных клеток |  |  | 1039.4 |  | Шткуатурка, окраска маслянными красками, окраска водными растворами
стены наружные (фасад) |  |  | 11 212.5 |  | Одноподъездные секции выполнены самонесущими железобетонными панелями. Вставки между секций выполнены кирпичом. Лоджии из сборных железобетонных деталей.
стены внутренние |  |  | 2 030.4 |  | Гипсобетонные панели.
перекрытия |  |  | 25 766.4 |  | Выполнены из железобетонных плит.
лестницы |  |  | 1 071.00 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали.
Оконные заполнения |  |  | 108.00 |  | пластиковые
Дверные заполнения |  |  | 66 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном, двери в подвалы, мусорокамеры - металлические, выходы на кровлю, двери в электрощитовые – деревянные, обитые металлом, тамбурные двери - деревянные.
фундамент |  |  | 629.28 |  | Ленточный, из железобетонных блоков,
подвал |  |  | 2 309.60 |  | Стены – фундаментные блоки. Пол – земляной. В ТУ и ВУ полы - бетонные. По подвалу проходит магистральные трассы теплоснабжения.
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованное, от городских сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнено скрытыми кабельными трассами внутри стеновых панелей от 3-х вводов через 3 ВРУ. Устроены поэтажные щиты. Установлены 3 измерительных комплекса (собственность МУПВ "ВПЭС")
горячее водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей предприятия «Центральное» филиала ПТС ОАО «ДГК». Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм соответственно. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Трубопровод проложен открыто по стенам подвального помещения. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 30 мм.
холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Ввод устроен в 8-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм и метаполовых труб Ø 30 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети, выполнена чугунными трубами.
отопление |  |  | Централизованная, водяная, от сетей предприятия «Центральное» филиала ПТС ОАО «ДГК», состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Магистральные трубы проходят через все здание и уложены в ж/б лотках. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм
Лифты |  |  | Установлены 8 пассажирских лифтов №№ 3047, 3048, 3184, 3259, 3306, 3398, 3480, 3185
вентиляция |  |  | естественная
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Цылёв А.А.
Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | Зырянов А.В.
произвела сезонный (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 50% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 50% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя
4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 35% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным
5 | Фасад | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 55% | Отслоение раствора в стыках, следы протечек в помещениях, местами протечки и промерзания в стыках, протечки и промерзание панелей, разрушение (деструкция) утеплителя
7 | Водостоки | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 65% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
8 | Перекрытия | Работоспособное. Процент износа - 35% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным
9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% | Массовые разрушения покрытия и основания
10 | Кровля | Работоспособное. Процент износа - 55% | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений козырьков
11 | Полы | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 70% | Полы цементные железненые: Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % Полы из керамической плитки по бетонному основанию:Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %
12 | Перегородки | Работоспособное. Процент износа - 35% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным
13 | Оконные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 20% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
14 | Дверные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 30% | Отсутствие дверных полотен тамбурных дверных заполнений в 1, 2, 3, 4, и 7 подъездах
15 | Лестничные клетки | Работоспособное. Процент износа - 50% | Редкие трещины на ступенях, отдельные повреждения перил, выбоины и сколы местами в ступенях
16 | Балконы и лоджии | Работоспособное. Процент износа - 35% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
16 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% | Штукатурка 2-8 подъезды: Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности Выпучивание или отпадение штукатурки и листов местами, менее 10 м2 на площади до 25 %. Окраска водными составами 2-8 подъезды:Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился; местами отслоения и вздутия. Окраска маслянными составами 2-8 подъезды:Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности
17 | Система отопления | Аварийное. Процент износа - 80% | Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов
18 | Автоматизированные тепловые пункты | Отсутствуют.
19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отсутствуют.
20 | Элеваторные узлы системы отопления | Аварийное. Процент износа - 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом,
21 | Система горячего водоснабжения | Аварийное. Процент износа - 80% | Неисправность запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов, Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы
22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отсутствуют.
23 | Система холодного водоснабжения | Аварийное. Процент износа - 80% | Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов. Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы
24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют.
25 | Система газоснабжения | Отсутствует.
26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют.
27 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 65% | Наличие повреждений отдельных мест чугунных трубопроводов; значительное повреждение трубопроводов из полимерных материалов
28 | Система электроснабжения и освещения | Аварийное. Процент износа - 80% | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ). Полная потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения магистральных и внутриквартирных сетей и приборов, следы ремонта системы с частичной заменой сетейи приборов отдельными местами, наличие временных прокладок Неисправность системы: проводки, щитков, приборов, ВРУ; отсутствие части приборов; оголение проводов, следы больших ремонтов (провесы проводов, повреждения шкафов, щитков, ВРУ)
29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества
30 | Система вентиляции | Работоспособное. Процент износа - 35% | В ВСН 53-86(р) отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, для внутренней инженерной системы «вентиляция»
31 | Мусоропровод | Работоспособное. Процент износа - 50% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствуют.
33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствуют.
34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается.
35 | Лифтовое оборудование | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, величина физического износа составляет 50%.
36 | Детская площадка | Нормируемое. Процент износа - 5% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
37 | Спортивная площадка | Нормируемое. Процент износа - 5% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
| Бельевая площадка | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 50% | Подпорная стена(блоки жб)Трещины в швах между блоками, высолы и следы увлажнения стен. Подпорная стена (кирпичные вставки)Трещины на поверхности, глубокие трещины в местах сопряжений со смежными конструкциями, выпадение отдельных кирпичей. Кирпичные колонны - местами выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, отколы кирпича, выпадения отдельных кирпичей. Выпучивание и отклонение от вертикали, выветривание швов, ослабление кирпичной кладки, отколы кирпича. Плиты перекрытия - Трещины в плитах, следы протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, поперечные трещины в плитах без оголения арматуры. Несущие балки - отдельные трещины в растянутой зоне, незначительное увлажнение местами, поверхностные отколы в растянутой зоне.
Решение комиссии:
На основании результатов сезонного (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Тунгусская, 69 в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Цоколь Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции Водостоки Дверные заполнения Оконные заполнения Лестничные клетки Система канализации Мусоропровод
2 | Капитальный ремонт | Общие коридоры и тамбуры Отмостка Полы Система отопления Элеваторные узлы системы отопления Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Система электроснабжения и освещения
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимы мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности
Подписи:
Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | _____________ | Цылёв А.А.
Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" |  |  | _______________ | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | _______________ | Зырянов А.В.