## Лист1
АКТ
ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ул. Давыдова, 31 "А"
г. Владивосток | [7 empty] | 24 августа 2021 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 2008 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 31% | этажность | 5 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 59
общая площадь дома, кв.м. |  | 5 300.6 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3252.00 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. 2048.6 |  | 789.1
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | есть
водомерный узел |  |  | 1 |  | есть
тепловой ввод |  |  | 1 |  | есть
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | есть
электрический ввод |  |  | 1 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 0 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 848.23 |  | Крыша плоская, совмещенная из сборных железобетонных слоистых панелей. Кровля рулонная. Водосток внутренний – по трубопроводам ливневой канализации через приёмные решётки.
стены наружные (фасад) |  |  | 2793.26 |  | Фасад из несущих панелей с заводской отделкой.
стены внутренние |  |  |  |  | Панели.
перекрытия |  |  | 6 785.6 |  | Железобетонные плиты.
лестницы |  |  | 80.1 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
Оконные заполнения |  |  | 16.0 |  | Пластиковые
Дверные заполнения |  |  | 18.0 |  | Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Двери выходов на технический этаж, входа в подвал, в мусорокамеры – деревянные, обитые металлом
фундамент |  |  | 77.85 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков.
Технический этаж |  |  | 787.8 |  | Стены - из несущих панелей
подвал |  |  | 744.8 |  | Стены – фундаментные блоки
Придомовая территория |  |  | 0 |  | Не определена по данным Государственного кадастрового учёта
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. ВРУ расположено в отдельных помещениях 1-го, подъезда. На каждом этаже здания установлены поэтажные распределительные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распредщитам и групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (собственность Оборонэнерго) в составе: 1) прибор учёта: СЕ 301 R33 043 JAZ № 110310054 , измерительные трансформаторы тока: ТТН-Ш 150/5 № 1309-189380 ТН-Ш 150/5 № 1309-189385, ТН-Ш 150/5 № 1309-189388, 2) "Нева" 14Т 323 0.5. № 0002100, прибор учёта: ПСЧ 3ТА 06.Т № 12002644 измерительные трансформаторы тока: ТН-Ш 150/5 № 1309-189481, ТН-Ш 150/5 № 1309-189384,ТН-Ш 150/5 № 1309-189479
Горячее водоснабжение |  |  | Открытая, централизованного типа от городских инженерных сетей. Устроен тепловой узел. Водоснабжение предусмотрено от наружной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм . Магистральные трубы проходят через все здание. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм. Установлен узел учёта тепловой энергии - теплосчётчик MULTICAL 66-CDE № 5169806 Открытый водоразбор
холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей. Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. От водомерного узла через все здание проходит магистральные трубопроводы Ø 80 мм, проложенные в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы секущие вентили. Установлен прибор учёта: ВСКм90-32 № 356101148
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами.
отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки.Установлен тепловой узел. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлен тенплосчётчик MULTICAL 66-CDE № 5169806. установлены датчики погодного регулирования. Установлены отопительные приборы в местах общего пользования.
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | Цылёв А.А.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: |  | Председатель совета МКД | Сыркина Н.П.
произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отсутствуют
2 | Цоколь (подвал) | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отслоение покрасочного слоя цокольной части здания местами. Продухи в подвал заложены кирпичём
3 | Стены наружные | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях
4 | Стены внутренние | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % | Отсутствуют.
5 | Фасад | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30 % | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Состояние удовлетворительное. Процент износа по ВСН 53-86 (Р) - 30 % | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях
7 | Водостоки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80 % | Отсутствуют.
8 | Перекрытия | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отсутствуют.
9 | Отмостка | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Частично растрескивание, выбоины асфальтового покрытия отмостки.
10 | Кровля | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Конструкции крыши: в процессе строительства кровельные перекрытия и лотки водоприёмного желоба не состыкованы друг с другом, величины разрывов от 1.5 до 10 см, в разрывах отсутствует цементное соединение и гидроизоляция. Кровля: Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия. Массовые протечки, отслоения покрытия от основания
11 | Полы | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %
12 | Перегородки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % | Отсутствуют
13 | Оконные заполнения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25 % | Отсутствуют
14 | Дверные заполнения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25 % | Отсутствуют
15 | Лестничные клетки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отстутствуют
16 | Балконы и лоджии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отсутствуют
17 | Общие коридоры и тамбуры | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80 % | Штукатурка - Волосные трещины и сколы местами. Окраска водными составами - местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины
18 | Система отопления | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 60 % | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Истёк срок эксплуатации запорной арматуры всех видов
19 | Автоматизированные тепловые пункты | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
21 | Элеваторные узлы системы отопления | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 40% | Истёк срок эксплуатации запорной арматуры всех видов
22 | Система горячего водоснабжения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа по ВСН 53-86 (Р) - 75% | Ослабление сальниковых набивок, прокладок запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков.Истёк срок эксплуатации стояков и магистралей из черных труб; запорной арматуры чугунной
23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Состояние удовлетворительное. Процент износа по ВСН 53-86 (Р) - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
24 | Система холодного водоснабжения | Состояние удовлетворительное. Процент износа по ВСН 53-86 (Р) - 50% | Ослабление сальниковых набивок и прокладок запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах, поражение коррозией отдельных участков трубопроводов; Истёк срок эксплуатации кранов и запорной арматуры чугунной
25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Состояние не удовлетворительное. Процент износа - 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
26 | Система газоснабжения | Отсутствует
27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют
28 | Система канализации | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
29 | Система электроснабжения и освещения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 45% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% | отсутствуют
31 | Система вентиляции | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
32 | Мусоропровод | Отсутствует
33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
34 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
35 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочные устройства ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживаются.
36 | Лифтовое оборудование | Отсутствует
Решение комиссии:
На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул.Давыдова, 31 "А", находится в работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Цоколь, Стены наружные , Полы. Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции, система отопления Элеваторные узлы системы отопления система холодного водоснабжения. Канализациия
2 | Капитальный ремонт | Отмостка Кровля Общие коридоры и тамбуры Система ГВС узлы учёта ХВС
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Подписи:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | ______________ Цылёв А.А.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" | ______________ Климовский А.Д.
представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | _______________ Сыркина Н.П.