| АКТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Амурская 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 мая 2022 г. |  |  |
| (населенный пункт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1967 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | 2021 |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  | 5311565,65 |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  | 5311565,65 |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 51% | этажность | 5 | количество подъездов |  | 2 | количество квартир |  | 43 |  |  |
| общая площадь дома, м2. |  | 2422.4 | общая площадь жилых помещений,м2 |  | 1842.0 | общая площадь нежилых помещений, м2. |  | 50.4 | общая площадь мест общего пользования,м2 |  | 509.6 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, м2. |  | описание |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 424.16 |  | Крыша плоская, кровля рулонная. Водосток наружный неорганизованный |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 970.97 |  | Фасад из несущих панелей с заводской отделкой. |  |  |  |  |  |  |
| Межпанельные швы |  |  | 1227 |  | Жгут для межпанельных швов "ВИЛАТЕРМ" 20, мастика ТЭКТОР 201 |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | Сведения отсутствуют |  | Гипсолитовые панели. |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 1273.54 |  | Железобетонные плиты. Высота сечения плит - 100 мм. Плиты опираются на стены, узел опирания - жёсткий. |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 175.0 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 162.41 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |
| отмостка |  |  | 58.2 |  | Бетон |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  | 212.2 |  | Стены – фундаментные блоки |  |  |  |  |  |  |
| оконные заполнения |  |  | 8 |  | пластиковые |  |  |  |  |  |  |
| дверные заполнения |  |  | 6 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери отсутствуют. Двери в подвалы - металлические, выходы на кровлю - деревянные, обитые металлом. |  |  |  |  |  |  |
| придомовая территория |  |  | 1 159 |  | Установлена контейнерная площадка. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей через трансформаторную подстанцию. Кабель ввода проложен подземным способом, через ограждающие конструкции в ВРУ, расположенное в помещении цокольного этажа 2-го подъезда. Из помещения ВРУ силовой кабель разведён в поэтажные распределительные силовые щиты. Групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен и перекрытий выполнена проводами марок АВВУГ, ВВГ, КВВГ. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. На стенах и потолках смонтированы одно-двухклавишные выключатели, осветительные приборы. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (собственность "МУПВ ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Устроен тепловой узел в районе 1-го подъезда. Водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89. Магистральные трубопроводы проложены открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. установлен 1 водомерный узел расположен в техническом подвале в районе 2-ого подъезда здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральные трубопроводы Ø 50 мм, проложенные в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными и пластиковыми трубами( стояки)Ø 100 мм. Магистраль в подвале выполнена пластиковыми трубами Ø 160 мм. Выпуски в колодцы выполнены чугунными трубами Ø 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Установлен 1 тепловой узел – в районе 1 подъезда. Теплоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Приборы отопления биметаллические (1-ый подъезд) и чугунные (2-ой подъезд). Тепловой пункт и УУТЭ отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  | Естественная, вытяжная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А.

Члены комиссии:    зам генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"  Климовский А.Д.

представитель собственников помещений  Председатель совета МКД Волошина И.М.

произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее:

| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) |  |  |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 70% |  |  |  | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |  |  |  |  |
| 2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70% |  |  |  | Выбоины местами в фактурном слое, выпучивание или отпадение штукатурки местами, менее 10 м2 на площади до 25 %, массовое отслоение, вздутия и отпадение окрасочного слоя со шпаклевкой |  |  |  |  |
| 3 | Стены наружные | Работоспособное. Процент износа - 30 % |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |  |  |  |  |
| 4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 60% |  |  |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным |  |  |  |  |
| 5 | Фасад | Работоспособное. Процент износа - 35% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |  |  |  |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции | Работоспособное Процент износа - 30% |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |  |  |  |  |
| 7 | Водостоки | В МКД № 1 по ул. Амурская в г. Владивостоке водосток неорганизованный, поэтому величина физического износа не определяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытия | Работоспособное Процент износа - 55% |  |  |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |  |  |  |  |
| 9 | Отмостка | Нормативное Процент износа - 10 % |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |  |  |  |  |
| 10 | Кровля | Аварийное Процент износа - 80% |  |  |  | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений железных козырьков. Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия; отсутствие настенных свесов; отсутствие ограждающей решетки. Отсутствие утеплителя |  |  |  |  |
| 11 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % |  |  |  | Истертость и повреждение отдельных плиток на площади от 10 до 25 % площади пола |  |  |  |  |
| 12 | Перегородки | Работоспособное. Процент износа - 60 % |  |  |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |  |  |  |  |
| 13 | Оконные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 25 % |  |  |  | Приборы частично утеряны или неисправны |  |  |  |  |
| 14 | Дверные заполнения | Работоспособное . Процент износа 30 % |  |  |  | Отсутствуют тамбурные двери в обоих подъездах |  |  |  |  |
| 15 | Лестничные клетки | Работоспособное. Процент износа - 70% |  |  |  | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |  |  |  |  |
|  | Балконы и лоджии | Работоспособное. Процент износа - 55% |  |  |  | Мелкие повреждения металлических обделок и ограждений, Следы увлажнения на нижней плоскости плиты и на участках стены, примыкающих к балкону (козырьку). Цементный пол и гидроизоляции местами повреждены. На нижней поверхности ржавые пятна, следы протечек. Протечки, разрушение защитного слоя, обнажение арматуры. Коррозия металлических несущих конструкций (консолей, кронштейнов, подвесок) |  |  |  |  |
| 16 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное. Процент износа -80 % |  |  |  | Штукатурка –Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами. Окраска водными составами - Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден; Окраска масляными красками - Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности |  |  |  |  |
| 17 | Система отопления | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 65 % |  |  |  | Следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов коррозия трубопроводов стояков. Предельный срок эксплуатации трубопроводов стояков и магистралей истёк. |  |  |  |  |
| 18 | Автоматизированные тепловые пункты | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Элеваторные узлы системы отопления | Ограниченно-работоспособное. Процент износа- 80% |  |  |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, |  |  |  |  |
| 21 | Система горячего водоснабжения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 55% |  |  |  | Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей; нарушения теплоизоляции стояков; поражение коррозией стояков отдельными местами. Магистрали в подвале закреплены ненадлежащим образом, на поперечинах, подвешенных на проволоке Ø 1 мм. Предельный срок эксплуатации трубопроводов стояков истёк. |  |  |  |  |
| 22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Система холодного водоснабжения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60% |  |  |  | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; поражение коррозией отдельных участков трубопроводов стояков. Магистрали в подвале закреплены ненадлежащим образом, на поперечинах, подвешенных на проволоке Ø 1 мм. Предельный срок эксплуатации трубопроводов стояков истёк. |  |  |  |  |
| 24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Система газоснабжения | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Система канализации | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 70% |  |  |  | Повреждения отдельных мест соединений чугунных трубопроводов стояков канализации. Магистрали в подвале закреплены ненадлежащим образом, на поперечинах, подвешенных на проволоке Ø 1 мм. Срок эксплуатации трубопроводов чугунных стояков истёк. |  |  |  |  |
| 28 | Система электроснабжения и освещения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная; следы ремонта системы электроснабжения с частичной заменой сетей и приборов, Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ)Предельный срок эксплуатации магистралей электроснабжения и ВРУ истёк. |  |  |  |  |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» с 01.07. 2020 года, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Система вентиляции | Работоспособное. Процент - 55% |  |  |  | При визуальном осмотре дефектов не выявлено. |  |  |  |  |
| 31 | Мусоропровод | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживает |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Амурская, 1, находится в работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт | Полы. Дверные заполнения. Лестничные клетки, система горячего водоснабжения, система водоотведения система отопления, система канализации (закрепление магистралей в подвалах). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт | Кровля, Система электроснабжения, Система отопления, система горячего водоснабжения (стояки), система холодного водоснабжения (стояки), Общие коридоры и тамбуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подписи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Члены комиссии: Зам генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Волошина И.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |