| АКТ ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Давыдова 33 "А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Владивосток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 августа 2021 г. |  |  |  |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  |  | 2008 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ |  | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |  |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % |  | 31 | этажность | 5 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  |  | 60 |  |  |  |
| общая площадь дома, кв.м. |  |  | 5 295.8 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3367.0 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1928.8 |  |
| наименование |  |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  |  | примечание |  |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  |  | 1 |  | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  |  | 1 |  | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  |  | 1 |  | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  |  | 1 |  | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  |  | 1 |  | Есть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  |  | 0 |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  |  | 848.225 |  | Крыша плоская, из сборных железобетонных панелей. Кровля рулонная. Водосток организованный, по ливневой канализации, расположенной внутри здания. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  |  | 2 463.17 |  | Железобетонные панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  |  |  |  | железобетонные панели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дверные заполнения |  |  |  | 20.00 |  | Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери – деревянные. Двери выходов на кровлю, входа в подвал, деревянные, облицованы металлом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оконные заполнения |  |  |  | 8.0 |  | пластиковые |  |  |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  |  | 5 937.58 |  | сборные многопустотные железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  |  | 400.9 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. Деревянные поручни. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  |  | 149.15 |  | Ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техничекский этаж |  |  |  | 783.1 |  | потолок и пол - плиты перекрытий, стены - железобетонные плиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подвал |  |  |  | 744.8 |  | Стены – фундаментные блоки. Пол - земляной. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  |  | Централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. ВРУ расположено в отдельном помещении 1-го подъезда. На каждом этаже здания установлены поэтажные распределительные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распредщитам и групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (собственность Оборонэнерго) в составе: 1) прибор учёта: ПСЧ-3ТА.07.112.2 № 12003030 , измерительный трансформатор тока: ТТИ-А 150/5, 2) ПСЧ 3ТА.112.2 № 12000117, измерительный трансформатор тока ТТИ-а 150/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  | Централизованная, от сетей МУПВ "ВПЭС". Схема питания - зависимая.Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Установлен прибор учёта Multical UF № 5169807/07 Открытый водоразбор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Выполнена стальными водогазопроводными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнена чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  |  | Централизованная, от сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Верхняя разводка. В местах общего пользования установлены отопительные приборы. Установлен прибор учёта Multical UF № 5169807/07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  |  | Отсутствуют. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия в составе: Председатель комиссии Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёва А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Воронов А.А. произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее: РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа |  |  |  |  | Дефекты, выявленные при осмотре |  |  |  |  |
| 1 | Фундамент |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены |  |  |  |  |
| 2 | Цоколь (подвал) |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | Отставание отделки или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности |  |  |  |  |
| 3 | Стены наружные |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% |  |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях |  |  |  |  |
| 4 | Стены внутренние |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным. |  |  |  |  |
| 5 | Фасад |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% |  |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях |  |  |  |  |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% |  |  |  |  | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях. |  |  |  |  |
| 7 | Водостоки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 8 | Перекрытия |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 9 | Отмостка |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  |  | Массовые разрушения покрытия и основания. |  |  |  |  |
| 10 | Кровля |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  |  | Конструкции крыши: в процессе строительства кровельные перекрытия и лотки водоприёмного желоба не состыкованы друг с другом, величины разрывов от 1.5 до 10 см, в разрывах отсутствует цементное соединение и гидроизоляция. Кровля: Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия. Массовые протечки, отслоения покрытия от основания |  |  |  |  |
| 11 | Полы |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 35% |  |  |  |  | Мелкие сколы и трещины на площади до 20 % |  |  |  |  |
| 12 | Перегородки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 13 | Дверные заполнения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа по - 25% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 14 | Оконные заполнения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 15 | Лестничные клетки |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 16 | Общие коридоры и тамбуры |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  |  | Штукатурка: Волосные трещины и сколы местами, отделка водными составами: местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен, окраска масляными составами; Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины |  |  |  |  |
| 17 | Система отопления |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 60% |  |  |  |  | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Предельный срок эксплуатации запорной арматуры системы отопления истёк. |  |  |  |  |
| 18 | Автоматизированные тепловые пункты |  |  | Поскольку система погодного регулирования в МКД № 33 «А» по ул. Давыдова в г. Владивостоке отсутствует, величина физического износа данного элемента не определяется. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 5% |  |  |  |  | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры. Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, измерительных приборов. Предельный срок эксплуатации запорной арматуры системы отопления истёк. |  |  |  |  |
| 20 | Элеваторные узлы системы отопления |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 35% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 21 | Система горячего водоснабжения |  |  | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 70% |  |  |  |  | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков Предельный срок эксплуатации магистралей и стояков из труб стальных, чёрных, запорной арматуры чугунной истёк. |  |  |  |  |
| 22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 23 | Система холодного водоснабжения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% |  |  |  |  | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 25 | Система газоснабжения |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Система канализации |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% |  |  |  |  | При визуальном осмотре системы канализации дефекты не выявлены. |  |  |  |  |
| 28 | Система электроснабжения и освещения |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 45% |  |  |  |  | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефекты не выявлены |  |  |  |  |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% |  |  |  |  | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефекты не выявлены |  |  |  |  |
| 30 | Система вентиляции |  |  | Состояние удовлетворительное. Процент износа -15% |  |  |  |  | Провести визуальный осмотр не представилось возможным. |  |  |  |  |
| 31 | Мусоропровод |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления |  |  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство |  |  | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Решение комиссии: На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Давыдова, 33 "А" в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  |  | Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции Полы Дверные заполнения Лестничные клетки Общие коридоры и тамбуры Система отопления Автоматизированные тепловые пункты Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии Элеваторные узлы системы отопления Система горячего водоснабжения Общедомовые узлы учета потребления ГВС Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  |  | Общедомовые узлы учета потребления ХВС Система канализации Кровля Фасад, Система вентиляции. Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  |  | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" Цылёв А.А. Члены комиссии: Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" Климовский А.Д. Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД Воронов А.А. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |