## Лист1
АКТ
ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ул. Давыдова 33 "А"
г. Владивосток | [8 empty] | 24 мая 2021 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 2008 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 31 | этажность | 5 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 60
общая площадь дома, кв.м. |  | 5 295.8 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 3367.0 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1928.8
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | Есть
водомерный узел |  |  | 1 |  | Есть
тепловой ввод |  |  | 1 |  | Есть
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | Есть
электрический ввод |  |  | 1 |  | Есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | Нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | Нет
лифты |  |  | 0 |  | Нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 848.225 |  | Крыша плоская, из сборных железобетонных панелей. Кровля рулонная. Водосток организованный, по ливневой канализации, расположенной внутри здания..
стены наружные (фасад) |  |  | 2 463.17 |  | Железобетонные панели
стены внутренние |  |  |  |  | железобетонные панели
дверные заполнения |  |  | 20.00 |  | Входные двери - металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери – деревянные. Двери выходов на кровлю, входа в подвал, деревянные, облицованы металлом.
оконные заполнения |  |  | 8.0 |  | пластиковые
перекрытия |  |  | 5 937.58 |  | сборные многопустотные железобетонные плиты
лестницы |  |  | 400.9 |  | Выполнены из железобетонных сборных конструкций с опиранием на межэтажные перекрытия. Ограждения – металлические с креплением через закладные детали. Деревянные поручни.
фундамент |  |  | 149.15 |  | Ленточный из железобетонных блоков.
Техничекский этаж |  |  | 783.1 |  | потолок и пол - плиты перекрытий, стены - железобетонные плиты
подвал |  |  | 744.8 |  | Стены – фундаментные блоки. Пол - земляной.
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей. Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. ВРУ расположено в отдельном помещении 1-го подъезда. На каждом этаже здания установлены поэтажные распределительные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распредщитам и групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Установлены 2 измерительных комплекса электроснабжения (собственность Оборонэнерго) в составе: 1) прибор учёта: ПСЧ-3ТА.07.112.2 № 12003030 , измерительный трансформатор тока: ТТИ-А 150/5, 2) ПСЧ 3ТА.112.2 № 12000117, измерительный трансформатор тока ТТИ-а 150/5
горячее водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей МУПВ "ВПЭС". Схема питания - зависимая.Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Установлен прибор учёта Multical UF № 5169807/07
холодное водоснабжение |  |  | Централизованная, от сетей КГУП «Приморский водоканал». Выполнена стальными водогазопроводными трубами.
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнена чугунными трубами.
отопление |  |  | Централизованная, от сетей МУПВ «ВПЭС». Выполнена стальными водогазопроводными трубами. Верхняя разводка. В местах общего пользования установлены отопительные приборы. Установлен прибор учёта Multical UF № 5169807/07
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствуют.
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | Цылёв А.А.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: |  | Председатель Совета МКД | Воронов А.А.
произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА КОНСТРУКЦИЙ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
2 | Цоколь (подвал) | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Отставание отделки или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности
3 | Стены наружные | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях
4 | Стены внутренние | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным.
5 | Фасад | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% | Отслоение раствора в стыках, трещины на наружной поверхности, следы протечек в помещениях.
7 | Водостоки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
8 | Перекрытия | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
9 | Отмостка | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Массовые разрушения покрытия и основания.
10 | Кровля | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 80% | Конструкции крыши: в процессе строительства кровельные перекрытия и лотки водоприёмного желоба не состыкованы друг с другом, величины разрывов от 1.5 до 10 см, в разрывах отсутствует цементное соединение и гидроизоляция. Кровля: Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия. Массовые протечки, отслоения покрытия от основания
11 | Полы | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 35% | Мелкие сколы и трещины на площади до 20 %
12 | Перегородки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
13 | Дверные заполнения | Состояние удовлетворительное. Процент износа по - 25% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
14 | Оконные заполнения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 25% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
15 | Лестничные клетки | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
16 | Общие коридоры и тамбуры | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% | Штукатурка: Волосные трещины и сколы местами, отделка водными составами: местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен, окраска маслянными составами; Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины
17 | Система отопления | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 60% | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах. Предельный срок эксплуатации запорной арматуры системы отопления истёк.
18 | Автоматизированные тепловые пункты | Поскольку система погодного регулирования в МКД № 33 «А» по ул. Давыдова в г. Владивостоке отсутствует, величина физического износа данного элемента не определяется.
19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 5% | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры. Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, измерительных приборов. Предельный срок эксплуатации запорной арматуры системы отопления истёк. Истёк межповерочный интервал прибора учёта.
20 | Элеваторные узлы системы отопления | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 35% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
21 | Система горячего водоснабжения | Состояние неудовлетворительное. Процент износа - 70% | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков Предельный срок эксплуатации магистралей и стояков из труб стальных, чёрных, запорной арматуры чугунной истёк.
22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 15% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
23 | Система холодного водоснабжения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55%
24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены.
25 | Система газоснабжения | Отсутствует
26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют
27 | Система канализации | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 30% | При визуальном осмотре системы канализации дефекты не выявлены.
28 | Система электроснабжения и освещения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 45% | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефекты не выявлены
29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 55% | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефекты не выявлены
30 | Система вентиляции | Состояние удовлетворительное. Процент износа -15% | Провести визуальный осмотр -не представилось возможным.
31 | Мусоропровод | Отсутствует
32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствуют
33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается.
35 | Лифтовое оборудование | Отсутствует
РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: ул. Давыдова, 33 "А" в г. Владивостоке, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Стены наружные Фасад. Несущие и ограждающие конструкции ПолыДверные заполнения Лестничные клетки Общие коридоры и тамбуры Система отопления Автоматизированные тепловые пункты Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии Элеваторные узлы системы отопления Система горячего водоснабжения Общедомовые узлы учета потребления ГВС Система холодного водоснабжения
2 | Капитальный ремонт | Общедомовые узлы учета потребления ХВС Система канализации Кровля Фасад, Система вентиляции. Система горячего водоснабжения Система холодного водоснабжения Система отопления
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности
Подписи:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | ___________ | Цылёв А.А.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | __________ | Климовский А.Д.
Представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | ___________ | Воронов А.А.