## Лист1
АКТ
ОБЩЕГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ул. Добровольского, 13
г. Владивосток | [8 empty] | 24 мая 2021 г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
(ненужное зачеркнуть)
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1972 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 67 | этажность | 9 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 144
общая площадь дома, кв.м. |  | 8527.5 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 7167.7 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1359.8
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 2 |  | нет
водомерный узел |  |  | 1 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 2 |  | нет
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 1 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 4 |  | нет |  |  | установлены лифты рег. № 213365, 214517, 206464 (6029), 213366
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 903.12 |  | Крыша плоская. Кровля рулонная. Водосток организованный внутренний – по трубопроводам ливневой канализации через приёмные решётки.
стены наружные (фасад) |  |  | 4412.24 |  | Фасад из несущих панелей с заводской отделкой.
стены внутренние |  |  | 1416.14 |  | Панели.
перекрытия |  |  | 9209.28 |  | Железобетонные плиты.
лестницы |  |  | 500.40 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
фундамент |  |  | 246.66 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков.
подвал |  |  | 859.4 |  | Стены – фундаментные блоки, пол - щебень, в тепловых узлах - бетон
Оконные заполнения |  |  | 36 |  | Пластиковые
Дверные заполнения |  |  | 19.87 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном. Тамбурные двери деревянные. Двери в мусорокамеры, в подвал в 1 подъезде металлические. Выходы на кровлю, двери в лифтовые отделения, ВРУ, в подвал – деревянные, обитые металлом.
Придомовая территория |  |  | 3343.0 |  | Газоны с зелёными насаждениями со стороны лицевого и тыльного фасадов здания, бельевая площадка.
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей МУПВ "ВПЭС". Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Кабель ввода проложен подземным способом, проходит через несущие стены здания в электрический распределительный шкаф ВРУ (ЩРВ) 10-400 установленный в подвальном пломещении в районе 3-го подъезда. Распределительные щиты установлены на каждом этаже здания. Групповая сеть выполнена скрытой. К распределительным щитам кабели проложены в каналах стеновых панелей, подача в квартиры осуществляется через пустоты в панелях. Большая часть сетей электроснабжения выполнена алюминиевыми двухжильными проводами. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. В ВРУ установлены приборы учёта ПСЧ-3ТА.07.112.2 090044781 с трансформаторами тока Т-0.66 М УЗ 10364,Т-0.66 М УЗ 35729,Т-0.66 М УЗ 35731 и ПСЧ-3ТА.07.112.2 090044737 с трансформаторами тока Т-0.66 М УЗ 35732,Т-0.66 М УЗ 35700 Т-0.66 М УЗ 35727
Горячее водоснабжение |  |  | Открытая, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Устроено 2 тепловых узла в районе 1 и 3 подъездов. Водоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) в каждом узле Ø 89 и 127 мм соответственно. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм.
холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский Водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Установлен водомерный узел расположен в техническом подвале в районе 4-ого подъезда здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральный трубопровод Ø 80 мм, проложенный в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили.
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами.
отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС", состоящая из трубопроводов подачи и обратки.Устроено 2 тепловых узла в районе 1 и 3 подъездов. Теплоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) в каждом узле Ø 89 и 127 мм соответственно. Трубопровод проложен открыто по подвальному помещению. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Установлены отопительные приборы в местах общего пользования.
Вентиляция |  |  | Вытяжная. естественная
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | Хренников А.С.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ" | Климовский А.Д.
представитель
собственников помещений: |  | Председатель совета МКД | Якубова Л.Ю.
произвела общий (весенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.
При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
2 | Цоколь (подвал) | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
3 | Стены наружные | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания. Промерзание стен, разрушение заделки стыков.
4 | Стены внутренние | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60% | Провести визуальный омотр не представилось возможным.
5 | Фасад | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания. Промерзание стен, разрушение заделки стыков.
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80% | Массовое отслоение, выветривание раствора из стыков; повреждение облицовки или фактурного слоя панелей; следы протечек внутри здания.
7 | Водостоки | Состояние удовлетворительное Процент износа - 80 % | При визуальном осмотре дефектов не выявлено.
8 | Перекрытия | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % | Провести визуальный омотр не представилось возможным.
9 | Отмостка | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %
10 | Кровля | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений железных козырьков.
11 | Полы | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 80 % | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %, Отсутствие отдельных плиток, местами вздутия и отставание на площади от 20 до 50 %.
12 | Перегородки | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % | Провести визуальный омотр не представилось возможным.
13 | Оконные заполнения | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
14 | Дверные заполнения | Состояние удовлетворительное Процент износа - 25 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
15 | Лестничные клетки | Состояние удовлетворительное Процент износа - 80% | Выбоины и сколы местами в ступенях, отдельные повреждения перил.
16 | Балконы и лоджии | Состояние удовлетворительное Процент износа - 60 % | Отсутствуют
17 | Общие коридоры и тамбуры | Состояние неудовлетворительное Процент износа - 70 % | Штукатурка - Волосные трещины и сколы местами. Окраска водными составами - местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска маслянными составами - Местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины
18 | Система отопления | Состояние удовлетворительное Процент износа - 35 % | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах.
19 | Автоматизированные тепловые пункты | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % | При визуальном обследовании дефекты не выявлены.
20 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Состояние удовлетворительное Процент износа - 20 % | При визуальном обследовании дефекты не выявлены.
21 | Элеваторные узлы системы отопления | Состояние удовлетворительное Процент износа - 15 % | В положениях ВСН 53-86(р), в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом
22 | Система горячего водоснабжения | Состояние удовлетворительное. Процент износа - 40% | Ослабление сальниковых набивок, прокладок запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков.
23 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Состояние удовлетворительное Процент износа - 15 % | При визуальном обследовании дефекты не выявлены.
24 | Система холодного водоснабжения | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% | Ослабление сальниковых набивок и прокладок запорной арматуры, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах
25 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом,
26 | Система газоснабжения | Отсутствует
27 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствует
28 | Система канализации | Состояние неудовлетворительное . Процент износа - 80% | Повреждения отдельных мест чугунных трубопроводов канализации;
29 | Система электроснабжения и освещения | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 25% | При визуальном осмотре системы электроснабжения дефектов не выявлено.
30 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 30% | В нормативно-правовом акте ВСН 53-86(р), отсутствуют данные о признаках дефектов, определяемых визуальным способом, для элемента «Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии»
31 | Система вентиляции | Состояние удовлетворительное. Процент износа 20% | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено.
32 | Мусоропровод | Состояние удовлетворительное . Процент износа - 80% | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено.
33 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
34 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
35 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживается
36 | Лифтовое оборудование | По сведениям обслуживающей организации процент износа 50% | При визуальном осмотре системы дефектов не выявлено.
Решение комиссии:
На основании результатов общего (весеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Добровольского, 13 находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Система отопление, система горячего водоснабжения, лестничные клетки.
2 | Капитальный ремонт | Стены наружные Фасад Несущие и ограждающие конструкции, кровля, отсмостка, Система водоотведения, система холодного водоснабжения, Общедомовые узлы учета потребления ХВС, Мусоропровод, полы, Общие коридоры и тамбуры
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Подписи:
Председатель комиссии: |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" | ______________ Хренников А.С.
Члены комиссии: |  | Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" | ______________ Климовский А.Д.
представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  | _______________ Якубова Л.И.