## Лист1
АКТ
СЕЗОННОГО (ОСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Багратиона, 8
г. Владивосток 26 августа 2024 года
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна
1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом
2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1963 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  | Сведения отсутствуют
4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ
Программы капитального ремонта: | [5 empty] | по видам работ
[6 empty] | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ
Выделено средств всего, руб.
В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб.
выделено субьектом РФ, руб.
выделено муниципалитетом, руб.
выделено собственниками жилья, руб.
5. Дата проведения энергетического обследования
6. Характеристика объекта
износ, % | 72 | этажность | 5 | количество подъездов |  | 4 | количество квартир |  | 80
общая площадь дома, кв.м. |  | 3553.4 | общая площадь жилых помещений, кв.м. |  | 2 534.1 | общая площадь нежилых помещений, кв.м. |  | 0 | общая площадь мест общего пользования, кв.м. |  | 1019.3
7. Инженерное оборудование
наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание
тепловой пункт |  |  | 1 |  | нет
водомерный узел |  |  | 1 |  | нет
тепловой ввод |  |  | 1 |  | нет
водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет
электрический ввод |  |  | 1 |  | есть
газовый ввод |  |  | 0 |  | нет
система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет
лифты |  |  | 0 |  | нет
8. Описание основных конструктивных элементов
наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание
кровля |  |  | 848.32 |  | Крыша плоская, кровля рулонная из наплавляемых материалов. Водосток наружный неорганизованный
стены наружные (фасад) |  |  | 1 941.94 |  | Стены из слоистых железобетонных панелей.Утепление защитным штукатурным слоем с покраской по штукатурке с окраской.
Межпанельные швы |  |  | 2009 |  | Жгут для межпанельных швов , мастика отверждаемая
стены внутренние |  |  | сведения отсутствуют |  | Стены из слоистых железобетонных панелей (несущие) и однослойных панелей (ненесущие).
перекрытия |  |  | 2547.08 |  | Перекрытия из двухскорлупных железобетонных прокатных панелей Плиты опираются на стены, узел опирания - жёсткий.
лестницы |  |  | 350 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали.
фундамент |  |  | 324.82 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков.
отмостка |  |  | 155.98 |  | Бетон
подвал |  |  | 717 |  | Стены – фундаментные блоки
оконные заполнения |  |  | 31.34 |  | пластиковые
дверные заполнения |  |  | 18.24 |  | Входные двери металлические, оборудованы домофоном. Двери в подвалы - металлические, выходы на кровлю - деревянные, обитые металлом.
придомовая территория |  |  | 3059 |  | Установлена контейнерная площадка
9. Описание внутренних инженерных систем
наименование системы |  |  | описание
электроснабжение |  |  | Централизованного типа от городских электросетей через трансформаторную подстанцию. Кабель ввода проложен подземным способом, через ограждающие конструкции в ВРУ. Из помещения ВРУ силовой кабель разведён в поэтажные распределительные силовые щиты. Групповая сеть выполнена скрытым способом в конструкциях внутренних стен и перекрытий выполнена проводами марок АВВУГ, ВВГ,КВВГ. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. На стенах и потолках смонтированы одно-двухклавишные выключатели, осветительные приборы.Установлен измерительный комплекс электроснабжения (собственность "МУПВ ВПЭС")
Горячее водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Устроен тепловой узел в подвале возле 1-го подъезда. Водоснабжение предусмотрено по закрытой схеме двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89. Магистральные трубопроводы проложены открыто по подвальному помещению. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 32 мм. Установлен УУТЭ
холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП "Приморский водоканал". Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. установлен 1 водомерный узел расположен в техническом подвале в районе 2-ого подъезда здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральные трубопроводы Ø 50 мм, проложенные в подвальном помещении открытым способом. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 32 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили.
водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными и пластиковыми трубами( стояки)Ø 100 мм. Магистраль в подвале выполнена пластиковыми трубами Ø 160 мм. Выпуски в колодцы выполнены чугунными трубами Ø 100 мм
отопление |  |  | Зависимая, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки.Установлен 1 тепловой узел – в районе 1 подъезда. Теплоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89. Магистральные трубы проложены в техническом подвале открытым способом. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Отопительные приборы чугунные. Установлен УУТЭ
Вентиляция |  |  | Естественная, вытяжная
АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует
10. Источники:
теплоснабжения |  |  | АО "ДГК"
энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК"
водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал"
газоснабжения |  |  | отсутствует

## Лист2, 3
Комиссия в составе:
Председатель комиссии: |  | И.о главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ" | Бондаренко Е.В.
Члены комиссии: |  | инженер ПТО ООО "УК СТАНДАРТ" | Климовский А.Д.
произвела сезонный (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома. При осмотре установлено следующее:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования
№ п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86(р) | Дефекты, выявленные при осмотре
1 | Фундамент | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены.
2 | Цоколь (подвал) | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
3 | Стены наружные | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
4 | Стены внутренние | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 60% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным
5 | Фасад | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% | В положении ВСН 53-86(р)) отсутствуют данные о признаках дефектов элементов "Штукатурка фасадов по каменным стенам" и «Окраска безводными составами поверхностей фасадов», определяемых визуальным способом
6 | Несущие и ограждающие конструкции | Работоспособное Процент износа -80% | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены
7 | Водостоки | В МКД № 8 по ул. Багратиона в г. Владивостоке водосток неорганизованный, поэтому величина физического износа данного конструктивного элемента не определяется.
8 | Перекрытия | Работоспособное Процент износа - 55% | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
9 | Отмостка | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Массовые разрушения покрытия и основания.
10 | Кровля | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям, прогибы и нарушения креплений железных козырьков. Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям. Разрушение верхнего и местами нижних слоев покрытия; вздутия, требующие замены от 10 до 25 % кровельного покрытия; отсутствие настенных свесов; отсутствие ограждающей решетки. Отсутствие утеплителя
11 | Полы | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % | Полы цементные железненые: Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 %. Массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50 %. Полы из поливинилхлоридных плиток: Истертость и повреждение отдельных плиток на площади от 10 до 25 % площади пола
12 | Перегородки | Работоспособное. Процент износа - 60 % | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным.
13 | Оконные заполнения | Работоспособное. Процент износа - 30 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
14 | Дверные заполнения | Работоспособное Процент износа - 30 % | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
15 | Лестничные клетки | Работоспособное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлено.
| Балконы и лоджии | Работоспособное. Процент износа - 65% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены
16 | Общие коридоры и тамбуры | Ограниченно-работоспособное. Процент износа -80 % | Штукатурка –Глубокие трещины, мелкие пробоины, отслоение накрывочного слоя местами.Отставание или отбитые места площадью менее 1 м2 до 5 % площади поверхности Окраска водными составами - Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в отдельных местах поврежден; Окраска масляными красками - Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, матовые пятна и потеки, Сырые пятна, отслоение вздутие и местами отставание краски со шпаклевкой до 10 % поверхности
17 | Система отопления | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов. Предельный срок эксплуатации трубопроводов стояков и магистралей истёк.
18 | Автоматизированные тепловые пункты | Отсутствуют
19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии | Отсутствуют
20 | Элеваторные узлы системы отопления | Ограниченно-работоспособное. Процент износа- 80% | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «элеваторные узлы системы отопления» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом,
21 | Система горячего водоснабжения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков. Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов. Предельный срок эксплуатации трубопроводов и стояков истёк.
22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС | Отсутствуют
23 | Система холодного водоснабжения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 60% | Полное расстройство системы, выход из строя запорной арматуры, большое количество хомутов, следы замены отдельными местами трубопроводов, большая коррозия элементов системы. Предельный срок эксплуатации трубопроводов стояков истёк.
24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС | Отсутствуют
25 | Система газоснабжения | Отсутствует
26 | Общедомовые узлы учета потребления газа | Отсутствуют
27 | Система канализации | Ограниченно-работоспособное. Процент износа - 80% | При визуальном осмотре дефекты не выявлены. Срок эксплуатации трубопроводов чугунных стояков истёк.
28 | Система электроснабжения и освещения | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% | Электропроводка выполнена двухжильной, что не соответствует современным требованиям, согласно которым электропроводка должна быть трёхжильная; следы ремонта системы электроснабжения с частичной заменой сетей и приборов, Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств (ВРУ)Предельный срок эксплуатации магистралей электроснабжения и ВРУ истёк.
29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД.
30 | Система вентиляции | Работоспособное. Процент - 60% | При визуальном осмотре дефектов не выявлено.
31 | Мусоропровод | Отсутствуют
32 | Система АППЗ и дымоудаления | Отсутствует
33 | Внутренний пожарный водопровод | Отсутствует
34 | Переговорно-замочное устройство | Переговорно-замочное устройство ООО "УК СТАНДАРТ" не обслуживает
35 | Лифтовое оборудование | Отсутствует
Решение комиссии:
На основании результатов сезонного (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Багратиона, 8, находится в работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ:
№ п/п | Вид ремонта | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта
1 | Текущий ремонт | Полы. Лестничные клетки, Система отопления, система горячего водоснабжения (стояки), система холодного водоснабжения, система водоотведения (стояки),
2 | Капитальный ремонт | Фасад. Отмостка. Кровля, Система отопления, система горячего водоснабжения, система холодного водоснабжения и водоотведения. Система электроснабжения, Общие коридоры и тамбуры
3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности.
Подписи:
Председатель комиссии: |  | И.О. главного инженера ООО "УК СТАНДАРТ" | ______________ Бондаренко Е.В.
Члены комиссии: |  | Инженер ПТО ООО "УК СТАНДАРТ" | ______________ Климовский А.Д.