| АКТ ОБЩЕГО (ВЕСЕННЕГО) ОСМОТРА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ул. Гульбиновича, 30 г. Владивосток 23 августа 2022 г. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации, управляющей (обслуживающей) МКД, реквизиты, контактные данные |  |  | ООО «Управляющая компания СТАНДАРТ» ИНН / КПП: 2537054082 / 253701001 ОГРН: 1082537004395 БИК: 040507705 Юридический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84 Фактический адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Калинина, д.84, оф. 9, оф. 10 Телефон (приёмная): 8(423) 253-69-87 Телефон (диспетчер): 8(423) 201-28-21 р/сч: 40702810500080000281 в ПАО «Дальневосточный банк» г. Владивостока Кор/сч: 30101810900000000705 e-mail: ukstandart-dv@mail.ru Генеральный директор: Чернега Наталья Алексеевна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Тип МКД |  |  | многоквартирный дом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Год постройки (ввода в эксплуатацию) |  |  |  | 1987 |  | 3. Дата последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  |
| 4. Участие в региональных программах, программах Фонда ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программы капитального ремонта: |  |  |  |  |  | по видам работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кровля | ОПУ | фасад | ГВС | ХВС | и другие виды работ |
| Выделено средств всего, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  | выделено фондом ЖКХ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено субьектом РФ, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено муниципалитетом, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | выделено собственниками жилья, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата проведения энергетического обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| износ, % | 53% | этажность | 9 | количество подъездов |  | 5 | количество квартир |  | 180 |  |  |
| общая площадь дома, м2. |  | 13 858.9 | общая площадь жилых помещений, м2. |  | 10433.8 | общая площадь нежилых помещений, м2. |  | 0,00 | общая площадь мест общего пользования, м2. |  | 3 415.0 |
| 7. Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование |  |  | количество, шт. |  | наличие общедомовых приборов учета |  |  | примечание |  |  |  |
| тепловой пункт |  |  | 2 |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| водомерный узел |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| тепловой ввод |  |  | 1 |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| водопроводный ввод |  |  | 1 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| электрический ввод |  |  | 2 |  | есть |  |  |  |  |  |  |
| газовый ввод |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| система АППЗ и ДУ |  |  | 0 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| лифты |  |  | 5 |  | нет |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание основных конструктивных элементов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование элемента |  |  | площадь, кв.м. |  | описание |  |  |  |  |  |  |
| фундамент |  |  | 436.35 |  | Фундамент ленточный из железобетонных блоков. |  |  |  |  |  |  |
| стены наружные (фасад) |  |  | 6456.0 |  | Фасад из несущих керамзитовых панелей с заводской отделкой. |  |  |  |  |  |  |
| стены внутренние |  |  | 1269.0 |  | Железобетонные и гипсолитовые панели. |  |  |  |  |  |  |
| перекрытия |  |  | 16656.6 |  | Железобетонные плиты. |  |  |  |  |  |  |
| кровля |  |  | 1665.66 |  | Крыша здания плоская, совмещённая, кровля рулонная кровля по железобетонным плитам . Водосток внутренний организованный, |  |  |  |  |  |  |
| лестницы |  |  | 546.0 |  | Лестничные марши выполнены из железобетонных сборных конструкций. Ограждения – деревянные перила по металлическим ограждениям с креплением через закладные детали. |  |  |  |  |  |  |
| Общие коридоры и тамбуры, межквартирные лестничные площадки, колясочные, мусорокамеры, |  |  | 1 028.7 |  | Стены - несущие керамзитовые панели с заводской отделкой, железобетонные и гипсолитовые панели, пол и потолок - плиты перекрытия. |  |  |  |  |  |  |
| Лоджии |  |  | 324.9 |  | Стены - железобетонные панели, пол и потолок - плиты перекрытия, ограждения - металлические по закладным деталям |  |  |  |  |  |  |
| технический подвал, машинные отделения, лифты |  |  | 1 329.9 |  | Стены - фундаментные блоки, пол - щебёночная отсыпка, потолок - плиты перекрытия. |  |  |  |  |  |  |
| придомовая территория |  |  | 10 624 |  | Оборудованы: площадка для КГМ, детская площадка с игровыми комплексами и малыми архитектурными формами, бельевая площадка со стойками для сушки белья, зона отдыха со скамейками, озеленение в виде деревьев, газонов и клумб. |  |  |  |  |  |  |
| 9. Описание внутренних инженерных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| наименование системы |  |  | описание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электроснабжение |  |  | Система электроснабжения выполнена централизованного типа от городских электросетей МУПВ "ВПЭС". Электропитание осуществляется по кабельной линии 380/220В. Распределительные шкафы ВРУ расположены в отдельных помещениях 2-го и 4-го подъездов. На каждом этаже здания установлены распределительные поэтажные щиты. Разводка системы электроснабжения от ВРУ к распределительным щитам выполнена скрытым способом и проложена в конструкциях внутренних стен. Групповая сеть выполнена скрытой, под слоем штукатурного слоя. Напряжение в сети рабочего освещения 220В. Сети электроснабжения выполнены алюминиевыми двухжильными проводами. Установлены 4 измерительных комплекса электроснабжения (в собственности МУПВ "ВПЭС") |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей МУПВ "ВПЭС". Водоснабжение предусмотрено от транзитной сети двумя вводами (подача и обратный трубопровод) Ø 89 и 127 мм соответственно. Устроено 2 тепловых узла. Магистральный трубопровод проложен открыто по стенам подвального помещения. Внутренняя разводка сетей горячего водоснабжения от магистральных труб до стояков выполнена из стальных труб Ø 45 мм, до потребителей Ø 25 мм. Оборудованы 2 тепловых узла с приборами учёта Магика Е2422М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | Централизованного типа от городских инженерных сетей КГУП «Приморский водоканал». Водоснабжение здания предусмотрено от наружной сети одним вводом Ø 100 мм. Водомерный узел расположен в 3-ом подъезде здания. От водомерного узла через все здание проходит магистральная труба Ø 57 мм. Магистральная труба в подвальном помещении проложена открытым способом и крепится к плитам перекрытия 1-го этажа. Внутренняя разводка по зданию вертикального типа, из стальных труб Ø 30 мм и метаполовых труб Ø 30 мм. По магистральной горизонтальной разводке смонтированы перекрывающие вентили. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Централизованная, выпуск в городские сети КГУП «Приморский водоканал», выполнено чугунными трубами. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление |  |  | Водяная, централизованного типа от городских инженерных сетей, состоящая из трубопроводов подачи и обратки. Магистральные трубы проходят через все здание. В каждом подъезде выполнены тепловые узлы. Внутренняя разводка отопления от магистральных труб до потребителей выполнена их стальных труб Ø 25 мм. Оборудованы 2 тепловых узла с приборами учёта Магика Е2422М с погодным регулированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифтовое хозяйство |  |  | В МКД № 30 по ул. Гульбиновича установлены лифты: 1-ый подъезд -заводской номер 47163, год ввода в эксплуатацию 2006, 2-ой подъезд заводской номер 47157 год ввода в эксплуатацию 2006, 3-ий подъезд - заводской номер 108673 год ввода в эксплуатацию 2006, 4-ый подъезд - заводской номер 108684 год ввода в эксплуатацию 2006, 5-ый подъезд – заводской номер 47156 год ввода в эксплуатацию 2006. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АППЗ и ДУ |  |  | Отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплоснабжения |  |  | ОА "ДГК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| энергоснабжения |  |  | ПАО "ДЭК" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжения |  |  | КГУП "Приморский водоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газоснабжения |  |  | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ"   Хренников А.С.

Члены комиссии:

заместитель генерального директора ООО "УК СТАНДАРТ"   Климовский А.Д.

представитель    собственников помещений:   Председатель совета МКД    Матвиенко Н. М.

произвела общий (осенний) осмотр элементов общего имущества многоквартирного дома.

При осмотре установлено следующее:

| РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА технического состояния строительных конструкций и инженерного оборудования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конструктивных элементов и инженерного оборудования |  | Оценка технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования, в том числе процент износа по ВСН 53-86 (р) |  | Дефекты, выявленные при осмотре |
| 1 | Фундамент |  | Работоспособное Процент износа- 45% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 2 | Цоколь (подвал) |  | Работоспособное Процент износа - 45% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены |
| 3 | Стены наружные |  | Работоспособное Процент износа - 45 % |  | Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках |
| 4 | Стены внутренние |  | Работоспособное Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр элементов «перегородки и стены внутренние» не представилось возможным |
| 5 | Фасад |  | Работоспособное Процент износа - 55% |  | Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках |
| 6 | Несущие и ограждающие конструкции |  | Работоспособное Процент износа - 55% |  | Трещины, выбоины, отслоение защитного слоя бетона, местами протечки и промерзания в стыках |
| 7 | Водостоки |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70 % |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 8 | Перекрытия |  | Работоспособное Процент износа - 35% |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |
| 10 | Отмостка |  | Нормативное Процент износа - 15% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 11 | Кровля |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 55% |  | Вздутие поверхности, трещины, разрывы (местами) верхнего слоя кровли, требующие замены до 10 % кровли; ржавление и значительные повреждения настенных желобов и ограждающей решетки; проникание влаги в местах примыканий к вертикальным поверхностям; повреждение деталей водоприемного устройства (в плоских крышах)» |
| 12 | Полы |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80 % |  | Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 м2 на площади до 25 % |
| 13 | Перегородки |  | Работоспособное Процент износа - 35 % |  | Провести визуальный осмотр в полном объёме не представилось возможным. |
| 14 | Оконные заполнения |  | Работоспособное Процент износа - 20 % |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 15 | Дверные заполнения |  | Работоспособное Процент износа - 30 % |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 15 | Лестничные клетки |  | Работоспособное Процент износа - 45% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 16 | Балконы и лоджии |  | Работоспособное Процент износа - 35% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 16 | Общие коридоры и тамбуры |  | Работоспособное Процент износа - 50 % |  | Штукатурка – волосные трещины и сколы штукатурного слоя местами. Окраска водными составами – местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосные трещины в рустах, в местах сопряжения потолков и стен. Окраска масляными красками - местные единичные повреждения окрасочного слоя, царапины. |
| 17 | Система отопления |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80% |  | Следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и в магистралях, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа радиаторов |
| 18 | Автоматизированные тепловые пункты |  | Работоспособное Процент износа 55% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 19 | Общедомовые узлы учета потребления тепловой энергии |  | Работоспособное Процент износа 55 % |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 20 | Элеваторные узлы системы отопления |  | Работоспособное Процент износа 55% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 21 | Система горячего водоснабжения |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80% |  | Капельные течи в местах врезки запорной арматуры; значительная коррозия трубопроводов; Следы ремонта в виде хомутов, частичных замен, заварок. Предельный срок эксплуатации магистральных стальных, черных и оцинкованных труб и запорной арматуры системы водоснабжения истёк. |
| 22 | Общедомовые узлы учета потребления ГВС |  | Работоспособное Процент износа 25% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 23 | Система холодного водоснабжения |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80% |  | Капельные течи в местах врезки кранов и запорной арматуры; отдельные повреждения трубопроводов (свищи, течи). Расстройство арматуры (до 40 %); следы ремонта трубопроводов (хомуты, заварка, замена отдельных участков); значительная коррозия трубопроводов |
| 24 | Общедомовые узлы учета потребления ХВС |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа 80% |  | В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «водомерные узлы» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом. |
| 25 | Система газоснабжения |  | Отсутствует |  |  |
| 26 | Общедомовые узлы учета потребления газа |  | Отсутствует |  |  |
| 27 | Система канализации |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 70% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 28 | Система электроснабжения и освещения |  | Ограниченно-работоспособное Процент износа - 80% |  | Повреждение изоляции магистральных и внутриквартирных сетей в отдельных местах, потеря эластичности изоляции проводов, открытые проводки покрыты значительным слоем краски, отсутствие части приборов и крышек к ним, следы ремонта вводно-распределительных устройств |
| 29 | Общедомовые узлы учета потребления электроэнергии |  | В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и Федерального закона от 27.12.2018 г. № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» с 01.07. 2020 года, ответственность за коммерческий учет электроэнергии перенесена с потребителей на сетевые организации и гарантирующих поставщиков (постановление Правительства РФ от 29 июня 2020 г. № 950). Таким образом, общедомовые приборы учёта электроэнергии выведены из состава общего имущества собственников помещений МКД. |  |  |
| 30 | Система вентиляции |  | Работоспособное Процент износа - 35% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 31 | Мусоропровод |  | Работоспособное Процент износа 55% |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
| 32 | Система АППЗ и дымоудаления |  | Отсутствует |  |  |
| 33 | Внутренний пожарный водопровод |  | Отсутствует |  |  |
| 34 | Переговорно-замочное устройство |  | Переговорно-замочное устройство ООО «УК СТАНДАРТ» не обслуживается. |  |  |
| 35 | Лифтовое оборудование |  | В соответствии с документами специализированной организации, обслуживающей лифтовое хозяйство, величина физического износа лифты: 1-ый подъезд - заводской номер 47163, год ввода в эксплуатацию 2006 - 55%, 2-ой подъезд заводской номер 47157 год ввода в эксплуатацию 2006 55%, 3-ий подъезд - заводской номер 108673 год ввода в эксплуатацию 2006 - 65%, 4-ый подъезд - заводской номер 108684 год ввода в эксплуатацию 2006 - 65%, 5-ый подъезд – заводской номер 47156 год ввода в эксплуатацию 2006 - 55%. В положениях ВСН 53-86(р), отсутствуют данные в отношении элемента «лифтовое хозяйство» о признаках дефектов, определяемых визуальным способом. |  |  |
| 36 | Придомовая территория |  | Работоспособное |  | При визуальном осмотре дефекты не обнаружены. |
|  | Решение комиссии: |  |  |  |  |
| На основании результатов общего (осеннего) осмотра комиссия считает, что здание многоквартирного дома по адресу: г. Владивосток, ул. Гульбиновича, 30 находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Необходимо проведение следующих работ: |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вид ремонта |  | Конструкции, элементы и инженерное оборудование, требующие ремонта |  |  |
| 1 | Текущий ремонт |  | Цоколь. Полы. Оконные заполнения. Дверные заполнения. Отмостка. Кровля, Общие коридоры и тамбуры, Фасад. |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт |  | Система отопления Система холодного водоснабжения, система горячего водоснабжения. Система канализации, Система электроснабжения, система канализации |  |  |
| 3 | Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности |  | Необходимо проведение мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. |  |  |
|  | Подписи: |  |  |  |  |
| Председатель комиссии: |  |  | Главный инженер ООО "УК СТАНДАРТ" |  | ______________ Цылев А.А. |
| Члены комиссии: |  |  | Заместитель генерального директора ООО УК СТАНДАРТ" |  | ______________ Климовский А.Д. |
| представитель собственников помещений: Председатель Совета МКД |  |  |  |  | _______________ Матвиенко Н. М. |