Технология укладки кровельного материала на основе ПВХ «Декопран»

- полимерный строительный материал нового поколения предназначен для устройства кровель  и гидроизоляции промышленных, гражданских зданий и сооружений в том числе, эксплуатирующихся в особых условиях (атомные станции, нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия, сооружения газоперерабатывающих комплексов и др.).

Отличительным качествами «Декопран» являются:

- высокая огнестойкость (группа горючести Г 1)

- повышенная надёжность и долговечность (гарантийный срок службы 15 лет)

- повышенная химстойкость и абсолютная биостойкость

- технологичность в применении (безогневой метод)

- пластичность

- эксплуатация в температурном режиме от - 50С до +80С.

Типы кровельных ковров:

- Балластная кровля –«Декопран»укладывается свободно на подготовленную поверхность и пригружается гравийной засыпкой.

- Кровельный ковёр с механическим креплением – ПВХ мембрана «Декопран» крепится к основанию кровельного ковра (проф. настилу, ж/б плитам покрытия или стяжке) при помощи специальных разжимных дюбелей или саморезов.

  - Примыкание ПВХ мембраны «Декопран» - к парапету с водостоком из металлопласта.

Работы по устройству кровельных покрытий из «Декопран» выполняются без огневым способом – термо воздушной сваркой стыковочных швов кровельного ковра и его соединения с элементами внешнего контура. Монтаж «Декопран» производится на заранее подготовленное основание – поверхность мембраны должна быть освобождена от влаги. Основание должно быть свободно от посторонних предметов и быть достаточно ровным, чтобы исключить механическое повреждение уложенного материала и обеспечить качество и устойчивость стыков мембраны, выполняемых с помощью  сварочного оборудования (феном).

Недопустим монтаж ПВХ мембраны «Декопран» на битум или битумосодержащие кровельные материалы без подкладочного защитного слоя. Категорически запрещается производить сварку открытым пламенем или иным, не рекомендованным способом. Не допускается монтаж «Декопран» в дождь, в снег и при наличии льда. Покрытие допускается укладывать на влажную поверхность.

При необходимости механического прикрепления укладываемых в качестве основания листов теплоизоляционного материала их крепление производится саморезами с использованием специальных пластин (шайб) из расчёта минимум один элемент на 0,2 кв. м. площади утеплителя. Длина и количество крепёжных элементов (саморезов) выбирается с учётом материала основания, высоты здания, наличия ограждающих конструкций (парапетов) и предполагаемых ветровых нагрузок на кровлю.

Монтаж балластной кровли требует предварительной оценки способности кровельных перекрытий выдержать минимальную дополнительную нагрузку системы в 50 кг/кв.м. Принятие решения об устройстве той или иной кровельной системы требует учёта целого ряда внешних условий. Ответственным за выбор той или иной системы и учёт всех влияющих факторов является Заказчик работ.

Допускается использование в кровельной системе «Декопран» плиточного утеплителя (газопеностекло, минераловатные плиты, вспененный полиуретан, экструзионный  пенополистирол).

3. ПАРАМЕТРЫ СВАРКИ

К основным параметрам сварки относятся:

- температура сварки (воздушного потока)

- скорость движения сварочного аппарата вдоль шва

- скорость воздушного потока

Сварочное оборудование требует подбора оптимальных критериев сварки в начале каждого рабочего дня, а так же после любого охлаждения (отключения) аппарата или в течение рабочего дня при существенном изменении внешних (погодных) условий выполнения работ. На изменение параметров сварки, прежде всего, влияют:

- температура внешней среды

- влажность воздуха

- скорость и направление ветра

Оптимальными параметрами сварки при 15-20С и нормальной влажности воздуха являются, температура воздушного потока 430-450ºС.

В начале рабочего дня, после каждой перенастройки параметров сварки или после любого продолжительного перерыва в процессе работы необходимо заново подобрать режим сварки оборудования. О правильном выборе параметров сварки свидетельствуют:

- ширина сварного шва не менее чем 30 мм

- равномерность сварки по всей длине образца

- отсутствие складок на всём протяжении шва

- отсутствие признаков перегрева мембраны

Неудовлетворительное качество сварного шва может быть обусловлено:

-  неправильным подбором оптимального соотношения скорости движения аппарата и температуры сварки

-  неправильным выбором насадки аппарата

-  неправильным подбором усилия прикатки шва

-  недостаточной подготовкой (очисткой свариваемых поверхностей от загрязнений и влаги)

-  недостаточной подготовкой (неровностью) основания кровли

-  загрязнением или деформацией насадок аппарата

Применение ручного оборудования требует обязательного использования силиконового или тефлонового прикаточного ролика.

Устройство сварного шва производится с помощью насадки шириной 40 мм с обязательным использованием метода предварительного сваривания  (сварка за два прохода):

- за первый проход выполняется фиксация деталей точечно (листов мембраны) друг относительно друга

- за второй (повторный) проход происходит формирование сварного шва необходимой ширины, минимум 30мм. Для качественной сварки мембраны необходимо следить, чтобы в процессе работы край насадки выходил на 4-5 мм из- под края мембраны.

- направление движения прикаточного ролика, должно быть перпендикулярным насадке аппарата, примерно 5-7 мм от её рабочей области.

- Механически прикрепляемая кровля

  - Уложить ПВХ мембрану «Декопран» нужного размера на предварительно подготовленное основание кровли с перехлёстом 100-120 мм в зависимости от размеров применяемых крепёжных материалов. Дать мембране отлежаться минут 15. При устройстве гидроизоляции по существующей кровле или твёрдому основанию выполнить предварительную укладку разделительного слоя нетканого материала – геотекстиля – плотностью не менее 250 г/кв.м.

  - Произвести крепление края кровельного ковра в соответствии с существующей разметкой саморезами с использованием круглых металлических пластин (шайб) диаметром 50мм с шагом крепления 150-200мм (для крепления на ширину 3,7 м в любом направлении от края кровли) или 300 мм (при креплении ковра далее чем на 3,7 м от края кровли). Крепёжные элементы (их длина и диаметр) должны быть подобраны таким образом, чтобы выдерживать усилие выдёргивания ориентировочно из дерева – 300 Н/шт, из бетона или профнастила – 400 Н/шт.

  - Используя сварочное оборудование, выполнить сварку соседних листов мембраны с шириной сварного шва не менее 30 мм с перекрытием механического крепления края кровли.

  - Произвести дополнительное крепление периметра кровли  в соответствии с узлами спецификации.

  - Произвести монтаж мембраны на вертикальных и наклонных участках кровли (парапеты, стены, и т.д.) согласно правилам монтажа на монтажный адгезив (см. раздел 6).

  - Выполнить гидроизоляцию различных деталей кровли и узлы её окончания (см. раздел 6).

  - После выполнения сварки необходимо произвести контроль качества всех выполненных сварных соединений, отметить все участки с отступлением от критериев качества сварки и произвести требуемый ремонт подобных участков.

5.  Балластная система и балластная инверсная система

- Уложить ПВХ мембрану «Декопран» нужного размера на предварительно подготовленное основание кровли с перехлёстом 6,5 см. Дать мембране отлежаться как минимум 15 минут. При устройстве гидроизоляции по существующей кровле или твёрдому основанию выполнить предварительную укладку разделительного слоя нетканого материала – геотекстиля – плотностью не менее 250 г/кв.м.

- Используя рекомендуемое сварочное оборудование, выполнить сварку соседних листов мембраны с шириной сварного шва не менее 30 мм с перекрытием механического крепления края кровли.

- Произвести дополнительное крепление периметра кровли (см. 6 раздел) в соответствии с узлами спецификации.

- Произвести монтаж мембраны на вертикальных и наклонных участках кровли (парапеты, стены, и т.д.) согласно правилам монтажа на монтажный адгезив (см. раздел 6).

- Выполнить гидроизоляцию различных деталей кровли и узлы её окончания (см. раздел 6)

- После выполнения сварки необходимо произвести контроль качества всех выполненных сварных соединений, отметить все участки с отступлением от критериев качества сварки и произвести требуемый ремонт подобных участков.

- Смонтированная площадь кровельного ковра должна быть покрыта слоем балласта (гравий, щебень фракции 20-40 мм или тротуарные плиты) до конца рабочего дня. В отдельных случаях допускается применение временного балласта на кровле. Балласт укладывается поверх слоя защитного материала (геотекстиля) плотностью не менее 350 г/кв.м. непосредственно на кровельную мембрану или на смонтированный поверх неё теплоизоляционный слой (для инверсной системы кровли).

- Детали кровли

6.1. Выполнение любых узлов кровельной системы «Декопран» производится с   соблюдением правил работы с «Декопран» - мембраной, параметров сварки и всех правил и приёмов работы со сварочным оборудованием

6.2.  Монтаж различных деталей кровли требует правильного предварительного  раскроя основной мембраны и соблюдения необходимого нахлёста величиной 100- 120 мм при стыковке, отдельных листов мембраны на сопрягаемых поверхностях:  примыканиях кровли вертикаль-горизонталь, и вертикаль-вертикаль.

Внешние и внутренние углы

Прямые углы необходимо после укладки основного слоя пленки и сварки швов до уплотнить специальными фасонными накладками из пленки, т.к. не исключено наличие ненадежно сваренных швов.

Фасонные накладки к основному покрытию привариваются горячим воздухом с шириной шва по периметру не менее 30 мм. При необходимости эти швы подстраховываются заливкой герметика.

(фото 1)

Трубы

Гидроизоляция труб диаметром от 25 мм до 150 мм может быть выполнена:

- установка готовых фасонных деталей с фиксацией их основания сварным швом не металлического хомута вокруг трубы не менее 30 мм по всему периметру основания и установкой металлического хомута (необязательно) вокруг трубы. Гидроизоляция труб диаметром более 150 мм может быть выполнена:

- оборачиванием трубы куском неармированной мембраны «Декопран» на высоту не менее 220 мм с его фиксацией на основном кровельном ковре сварным швом шириной не менее 30 мм и установкой металлического хомута(необязательно) вокруг трубы.

На выше приведённых фотографиях Вы можете подробно рассмотреть предлагаемый нами способ гидроизоляции труб.

Воронки внутренних водостоков

Чаши воронок устанавливаются до устройства основания под гидроизоляционный слой и жестко прикрепляют к несущей конструкции покрытия в ендовах. Патрубки воронок герметично соединяют с трубами водостоков. Во избежание застоя воды, воронки необходимо устанавливать немного ниже поверхности кровли,

При устройстве покрытия пленок из ПВХ, наиболее подходящими являются воронки, изготовленные литьем (штамповкой) из твердого ПВХ, имеющий широкий фланец для присоединения пленки или воронки из пенополиуретана с соединительным воротником, из пленки ПВХ.

Применяя эти типы воронок, пленку кровельного покрытия к ним приваривают по периметру фланца воронки. При производстве ремонтных кровельных работ часто встречаются на рубероидных покрытиях чугунные воронки. В этом случае, в очищенную от грязи чугунную воронку, устанавливается изготовленная фасонная часть соответствующего диаметра, фланец которой крепится к основанию и затем к нему приваривается горячим воздухом пленка кровельного ковра.

Монтаж элементов крепления внешнего контура

Элементы крепления монтируются по внешнему контуру покрытия (водосток, парапетный свес и т.п.) и в местах примыкания к различным вертикальным поверхностям. К основанию линейные крепежные элементы закрепляют при помощи якорных элементов крепления (распорные дюбеля, шурупы, саморезные винты, гвозди и т.п.). Крепежные элементы должны обеспечивать надежное соединение кровельного ковра с любым основанием (бетон, кирпич, доски, профнастил и т.д.). Все линейные элементы крепления внешнего контура должны крепиться к основанию на предварительно нанесенный герметик, чтобы противостоять попаданию влаги и ветра под кровельное покрытие (рис. 2.1).

После установки крепежных элементов внешнего

контура поверх приваривается горячим воздухом

к покрытию ПВХ мембрана «Декопран» с шириной шва не менее 30 мм.