## Лист1
№ ТП | Фидер | Наименование | Местоположение | Мощность кВа | Iном тр-ра,А | Замеры нагрузок
[6 empty] | А | В | С
137 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 54 | 32 | 21
138 | Ф-50 | РУ-10 ЛПДС | Улу-Теляк | 63 | 91 | отк | отк | отк
139 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 21 | 15 | 30
140 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 11 | 20 | 5
141 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 33 | 22 | 19
142 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 32 | 47 | 38
143 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 31 | 35 | 43
144 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 46 | 30 | 44
145 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 160 | 231 | 32 | 27 | 28
146 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 12 | 70 | 30
147 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 25 | 5 | 24
148 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 160 | 231 | 61 | 55 | 51
149 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 160 | 231 | 36 | 32 | 25
150 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 28 | 44 | 20
151 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 85 | 84 | 80
152 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 32 | 100 | 11
153 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 23 | 39 | 38
154 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 250 | 362 | 114 | 90 | 51
155 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х160 | 2х231 | 25 | 17 | 16
156 | Ф-290 | ПС Ауструм | Урман | 2х250 | 362 | 2 | 6 | 6
157 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 15 | 16 | 14
158 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 63 | 91 | 15 | 16 | 14
159 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 160 | 231 | 12 | 13 | 3
160 | Ф-7 | РУ-10 БКЗ | Кудеевка | 160 | 231 | 25 | 36 | 33
161 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 54 | 49 | 36
162 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 23 | 27 | 72
163 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 78 | 40 | 43
164 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 56 | 48 | 26
165 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 12 | 12 | 16
166 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 38 | 76 | 36
167 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 66 | 46 | 67
168 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 39 | 50 | 15
170 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 100 | 144 | 2 | 0 | 0
172 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 160 | 231 | 18 | 12 | 12
173 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 250 | 362 | 13 | 25 | 12
174 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 46 | 31 | 40
175 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 250 | 362 | 8 | 8 | 4
176 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 30 | 34 | 57
177 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 15 | 12 | 13
178 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 16 | 12 | 16
179 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х160 | 2х231 | 63 | 40 | 63
180 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 11 | 3 | 0
182 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 630 | 913 | 130 | 157 | 142
183 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 200 | 191 | 179
184 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 57 | 30 | 31
185 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 69 | 129 | 28
186 | Ф-406 | РП Вятка | Иглино | 400 | 579 | 100 | 108 | 110
187 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 54 | 32 | 81
188 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 400 | 579 | 73 | 136 | 105
190 | Ф-394 | РП Ягодный | Иглино | 100 | 144 | 90 | 79 | 88
191 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 25 | 33 | 24
192 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 35 | 56 | 26
193 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 25 | 16 | 15
194 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 39 | 44 | 50
195 | Ф-193 | ПС Н.Березовка | Алаторка | 160 | 231 | 121 | 125 | 122
196 | Ф-5 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 250 | 362 | 26 | 46 | 17
197 | Ф-5 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 4 | 6 | 10
198 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 51 | 14 | 42
199 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 129 | 128 | 92
200 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 361 | 49 | 45 | 53
201 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 361 | 81 | 68 | 106
202 | Ф-8 | ПС Иглино | Иглино | 250 | 362 | 66 | 98 | 62
203 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 10 | 50 | 22
204 | Ф-6 | ПС Кудеевка | Кудеевка | 400 | 579 | 46 | 94 | 74
205 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 46 | 28 | 50
206 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 10 | 25 | 39
207 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 69 | 46 | 64
209 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 23 | 35 | 33
210 | Ф-387 | РП Карамалы | Нагаевский парк | 400 | 579 | 1 | 1 | 1
213 | Ф-8 Лобово | ПС Минзитарово | Иглино | 250 | 362 | 55 | 48 | 34
214 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 58 | 39 | 32
216 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 160 | 231 | 4 | 24 | 18
218 | Ф-5 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 19 | 25 | 31
219 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 34 | 71 | 39
220 | Ф-8 | ПС Старокубово | Н.Иглино | 400 | 579 | 18 | 9 | 11
1610 | Ф-9 | ПС Иглино | Иглино | 100 | 144 | 8 | 0 | 0
6390 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 12 | 25 | 23
6410 | Ф-72-14 | ПС Максимовка | Максимовка | 400 | 579 | 18 | 30 | 19
6492 | Ф-10Д1 Ф-34Д1 | ТЭЦ-2 | Инорс | 2х630 | 2х913 | 12 | 13 | 15
9372 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 35 | 31 | 35
9387 | Ф-400 | РП Карамалы | Акбердино | 400 | 579 | 264 | 223 | 222
9770 | Ф-87-8 |  | Дорогино | 160 | 231 | 54 | 14 | 23
01333 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 75 | 107 | 60
1482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино | 160 | 231 | 25 | 29 | 61
01482 | Ф-9 | РП Карамалы | Акбердино | 250 | 362 | 104 | 31 | 42
01618 | Ф-6 | ПС Иглино | Иглино | 160 | 231 | 52 | 47 | 15
01633 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 29 | 27 | 17
01634 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 18 | 4 | 16
01635 | Ф-405 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 33 | 12 | 42
01652 | Ф-6 | ПС Иглино | Н.Иглино | 25 | 36 | 1 | 10 | 3
01659 | Ф-7 | ПС Тавтиманово | Тавтиманово | 100 | 144 | 15 | 12 | 15
01669 | Ф-344 | ПС Старокубово | Иглино | 160 | 231 | 18 | 16 | 15
022 | Ф-4 | ПС Иглино | Иглино | 2х400 | 2х579 | 116 | 92 | 76
0461 | Ф-403 | РП Вятка | Иглино | 250 | 362 | 27 | 34 | 38