Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности ООО «Сетевая компания», вызванные авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Объект электросетевого хозяйства | Дата аварийного отключения | Дата Включения | Причина аварии | Мероприятия по устранению причин |
| 1 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 02.01.16г. 18:14 | 02.01.16г. 18:55 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Перераспределение нагрузок |
| 2 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 06.01.16г. 17:58 | 06.01.16г. 19:00 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 3 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 06.01.16г. 21:45 | 06.01.16г. 21:53 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Перераспределение нагрузок |
| 4 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 07.01.16г. 11:25 | 07.01.16г. 11:30 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 5 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 07.01.16г. 11:35 | 07.01.16г. 11:40 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 6 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 07.01.16г. 11:43 | 07.01.16г. 12:50 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Перераспределение нагрузок |
| 7 | ВЛ-10кВ Ф-5 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 07.01.16г. 17:40 | 07.01.16г. 17:45 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 8 | ВЛ-10кВ Ф-4 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 28.01.16г. 15:50 | 28.01.16г. 18:50 | Неисправность кабельной линии 10кВ | Ремонт кабельной линии 10кВ |
| 9 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 13.01.16г. 13:30 | 13.01.16г. 13:33 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 10 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 14.01.16г. 19:37 | 14.01.16г. 19:50 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 11 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 14.01.16г. 22:55 | 13.01.16г. 23:05 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |
| 12 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 22.01.16г. 18:15 | 22.01.16г.. 20:07 | Обрыв проводов краном на погрузочной площадке по ул. Горького | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 13 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 28.01.16г. 16:05 | 28.01.16г.. 18:35 | Переход на аварийный режим питания Ф-4 | Ремонт ВЛ-10кВ |
| 14 | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС «Иглино тяговая» 110/10 | 02.02.16г. 18:00 | 02.02.16г.. 18:51 | Превышение допустимой нагрузки сработала МТЗ | Повторное включение |