УСИЛИТЕЛЬ – КОММУТАТОР ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ ВЕЩАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ, ГРОМКОГОВОРЯЩЕЙ СВЯЗИ И УПРАВЛЕНИЯ

«РТС-2000 ОК»

ТУ 65 73-001-47980715-2015

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

г. Санкт-Петербург

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Усилитель – коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей связи и управления «РТС-2000 ОК» (далее усилитель-коммутатор) предназначен для усиления, формирования, согласования по уровням, коммутации и микширования звуковых  и управляющих сигналов, а также распределения сигналов в зоны вещания. Усилитель-коммутатор устанавливается в оконечных точках сетей вещания и оповещения.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диапазон воспроизводимых частот | кГц | 0,05 – 16,0 |
| 2 | Количество входов (FXS/LAN/БПР/ПУЛЬТ/2ЛИН) | - | 6 |
| 3 | Количество выходов (2FXO/УПР ПВК/ТСО/2ЛИН) | - | 6 |
| 4 | Номинальные напряжения на входах | В | 0,25- 0,775 |
| 5 | Номинальное напряжение на выходе | В | 0,775 |
| 6 | Среднеквадратичный коэффициент гармоник, (не более) | % | 0,5 |
| 7 | Переходное затухание между направлениями, (не менее) | дБ | 80 |
| 8 | Выходной звуковой сигнал | - | линейный аналоговый выход 0,775 В |
| 9 | Выходной речевой сигнал РАСЦО | - | линейный аналоговый выход 0,775 В |
| 10 | Выходной сигнал РАСЦО «команда К3», «команда К5», «команда К6» |  | «нормально разомкнутые контакты реле» |
| 11 | Сетевой интерфейс | - | Ethernet 10/100Mbps |
| 12 | Протоколы приема данных по сетевому интерфейсу | - | Multicast, TCP, UDP, RTP |
| 13 | Входные сигналы, принимаемые по сетевому интерфейсу | - | - звуковые сигналы и речевой сигнал РАСЦО в формате аудио потока МР3; - прием команд управления РАСЦО «К3» «К5», «К6» и управление контролем, кодированных ДТМФ кодами, в отдельно выделенном канале управления. |
| 14 | Потребляемая мощность | Вт | 20 |
| 15 | Габаритные размеры (ш*г*в) | мм | 483*270*44 |

- Приоритетное включение сигнала централизованного оповещения

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. Усилитель-коммутатор РТС 2000 ОК 	1 шт.

3.2. Приемный IP модуль  	1 шт.

3.3. Комплект соединительных кабелей	1 шт.

3.4. Паспорт. Руководство по эксплуатации	1 шт.

3.5. Картонная упаковка	1 шт.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК представляет модульное устройство и может включать в себя:

- шасси усилителя коммутатора (483*270*44) - несущая конструкция для установки встраиваемых модулей;

- кросс-плата (120*35*20 мм) - для объединения  всех коммутируемых  звуковых сигналов;

- интерфейсный модуль FXS (85*35*20 мм) – для сопряжения с линией FXO телефонной станции, с IP шлюзом;

- интерфейсный модуль FXO (115*35*20 мм)  – для сопряжения с линией FXS телефонной станции, IP шлюзом;

- модуль коммутации приоритетного оповещения (160*45*20 мм)- для выбора одного звукового сигнала, имеющего в этот момент наивысший приоритет;

- модуль коммутации универсальный ПКУ (70*35*20 мм) – для коммутации звуковых сигналов на универсальный симметричный выход 0,775 В;

- приемный IP модуль (110*75*20 мм) – декодирует звуковой сигнал формата mp3,  преобразует его в аналоговую форму с уровнем сигнала 0,775 В. Для подключения приемного IP модуля к сети Ethernet используется разъем RG-45, предусмотренный на задней панели усилителя-коммутатора. Приемный IP модуль получает сигнал от одного передающего IP модуля, IP адрес которого прописывается при настройке;

- модуль генератора сирены ГС (115*35*20 мм) - формирователь сигнала «Внимание Всем»;

- декодер цифровых команд (140*80*20мм) – для декодирования поступающих тональных сигналов управления системой;

- модуль индикатора выходных сигналов (90*35*20 мм);

- модуль  питания +12 В (160*100*40 мм).

Блок РТС-2000 ОК обеспечивает:

- прием сигналов программы вещания;

- сопряжение с РАСЦО через один из следующих блоков: блок РТС-2000 ЦК, IP шлюз, блок РТУ Ethernet; блок БЦЗ, блок УСРС, П-160 и П-166;

- формирование звукового предупредительного сигнала «Внимание Всем»,  запускаемого с вынесенного микрофонного пульта ПМ-4 или от внешнего сигнала;

- формирование сигналов обратного контроля, передаваемых через IP шлюз ADD PAC AP200E или AP100B по IP сети на сервер мониторинга системы РТС-2000.

- ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

Передняя панель

На передней панели усилителя-коммутатора расположены:

- Индикатор работы в IP сети;

- Индикатор включения режима оповещения

- Индикатор выходного сигнала;

- Выключатель сетевого электропитания;

Задняя панель

На задней панели усилителя-коммутатора расположены:

- Сетевая колодка для подключения устройства к сети питания 220 В/50 Гц с помощью входящего в комплект кабеля;

-  Два разъема выходного сигнала 0,775 В;

-  Разъем «Выход на ТСО» для подачи сигнала РАСЦО на систему СОУЭ;

- Разъем «УПР ПВК» для подачи сигнала РАСЦО на панель выходной коммутации РТС-2000 ПВК;

-  Разъемы «Выход 1 на FXS» для подключения к IP шлюзу (порт FXS) системы мониторинга РТС-2000;

-  Разъем «Выход 2 на FXS»;

- Разъем «Вход от FXО» для адресного вызова через IP шлюз (порт FXO) и систему мониторинга РТС-2000;

-  Разъем «Вход ПУЛЬТ» для подключения микрофонного пульта РТС-2000 ПМ;

- Разъем «Вход от БПР» для приема сигналов РАСЦО блоков УСРС, БЦЗ, РТУ Ethernet, П-160, П-166;

- Разъем «LAN» для приема сигналов вещания и оповещения из IP сети от усилителя-коммутатора РТС-2000 ЦК.

- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА УСИЛИТЕЛЯ-КОММУТАТОРА

  - Установите усилитель-коммутатор на рабочий стол или в 19 дюймовую стойку.

  - Подключите шнур питания усилителя-коммутатора к электрической розетке 220 В, имеющей соединения с контуром технологического заземления помещения.

  - Для приема сигналов радиовещания и оповещения  подключите сеть Ethernet к разъему «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК». Выполните настройку встроенного приемного IP модуля (см. п.7).

  - Подключите усилитель мощности  к разъему «ВЫХ 1 ЛИН» усилителя «РТС-2000 ОК».

  - Подключите панель выходной коммутации к разъему «УПР ПВК» усилителя «РТС-2000 ОК».

  - В случае работы с  отдельной системой СОУЭ подключите ее вход  к разъему «ВЫХ НА ТСО» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК».

  - Подключите микрофонный пульт к разъему «ВХОД ПУЛЬТ» усилителя «РТС-2000 ОК».

  - Проконтролируйте уровень входных сигналов по  индикатору.  Должны периодически загораться с 3-его по 6-ой  светодиоды на 12-ти разрядном индикаторе входного сигнала на блоке РТС-2000 ОК (см. Приложение 1).

- ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРИЕМНОГО IP МОДУЛЯ

Для программирования приемного IP модуля используется программа настройки РТС-2000, находящаяся на прилагаемом CD-диске. Программа настройки работает под управлением Windows XP/Vista/7/8. Программа не требует установки и может быть запущена прямо с CD-ROM.

- Пропишите в параметрах сетевой карты компьютера, с которого будет производится настройка блока, IP-адрес 192.168.0.10 c маской 255.255.255.0. Шлюз и DNS можно оставить пустыми;

Пример:

- Подключите стандартный (прямой) сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК»;

- Включите сетевой переключатель на передней панели усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК». При этом кнопка должна светиться;

- Запустите программу настройки;

- В поле IP адрес РТС введите IP-адрес, который был назначен при заводских настройках (192.168.0.1);

- Назначьте IP ресиверу статический IP-адрес. Для этого в поле НАСТРОЙКИ РТС введите желаемый IP адрес устройства, маску подсети и адрес основного шлюза (если требуется).

Пример:

  - Выберите предпочтительный уровень звука (от 0 до 100%). По умолчанию устанавливается значение 95%.

  - Назначьте тип принимаемого потока в соответствии с типом потока, заданного при настройке передающего IP модуля.

| № | Наименование потока | Описание режима работы передающего IP модуля | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноадресный | Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал на единственный приемный IP модуль РТС-2000. | не вводится |
| 2 | Многоадресный | Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал на неограниченное количество приемных IP модулей РТС-2000 (режим multicast). | Адрес multicast группы оператора связи |
| 3 | Запрос | Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал нескольким приемным IP модулям РТС-2000 по их запросам. | - IP адрес передающего модуля РТС-2000 (при работе внутри сети оператора связи) - Внешний IP адрес коммутатора, к которому подключается РТС-2000 ЦК (при работе в сети Интернет) |

Пример:

- Выберите ПРИМЕНИТЬ чтобы сохранить настройки.

- Завершите работу в программе настройки, выбрав ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

- При работе в сети Интернет выполните перенаправление портов на маршрутизаторах / межсетевых экранах.

В том случае если порты на маршрутизаторах/брандмауэрах закрыты для входящих подключений к Интернету, необходимо открыть порт 4444 на маршрутизаторе/межсетевом экране (протокол UDP).

- Проконтролируйте уровень выходного сигнала по  индикатору.  Должны периодически загораться с 3-его по 6-ой  светодиоды на 12-ти разрядном индикаторе входного сигнала на усилителе-коммутаторе РТС-2000 ОК.

- Проконтролируйте выходной сигнал блока РТС-2000 ОК, через контрольную акустическую систему, подключенную к разъему «ВЫХОД ЛИН» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК».

- Проконтролируйте прохождение сигналов управления от передающего IP модуля. Для этого переведите в верхнее положение тумблер на задней панели усилителя-коммутатора РТС-2000 ЦК. На передних панелях усилителей-коммутаторов РТС-2000 ОК и РТС-2000 ЦК должны загореться красные светодиоды «оповещения». После этого верните тумблер в исходное положение, светодиоды должны погаснуть.

8. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСТНОСТИ

8.1. В связи с наличием в усилителе-коммутаторе опасного для жизни напряжения 220В, во избежание несчастных случаев, запрещается вскрывать усилитель до отключения его от сети электропитания.

8.2. Ремонт должен производиться специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3.

8.3. Эксплуатация усилителя-коммутатора допускается только при наличии заземления. Все усилители должны быть подключены к контуру защитного заземления.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Изготовителем гарантируется работоспособность оборудования при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи.

  - Изготовитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать изделие при соблюдении потребителем правил его хранения и эксплуатации. При отказе изделия по вине пользователя ремонт производится за его счет.

Примечание. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение         изменений в схемы и конструкцию изделия без ухудшения его технических характеристик.

10. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

10.1 По  условиям эксплуатации усилитель-коммутатор относится к климатическому исполнению УХЛ категории 4.2 ГОСТ15150-69.

10.2. Усилитель-коммутатор предназначен для работы и хранения при температуре от 278 до 313 К (от +5 до +40 градусов Цельсия), влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия и давлении от 84 до 107 кПа и напряжении сети электропитания 220+/-22В с частотой 50+/-1Гц.

10.3   Усилитель-коммутатор в упакованном виде может транспортироваться любым видом транспорта в условиях гр. 5 ГОСТ 15150-69 при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

Свидетельство о приемке

Усилитель – коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей связи и управления «РТС-2000 ОК», заводской номер ______________ принят в соответствии с техническими условиями ТУ 65 73-001-47980715-2015 и признан годным к эксплуатации.

_______________  Дата выпуска

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СХЕМА ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ КОМПЛЕКСА «РТС-2000»