Бланк задания уставок микропроцессорного терминала релейной защиты «Сириус-2-Л»

заводской номер _________

| Группа |  | Наименование уставки |  |  | Диапазон | Набор 1 | Набор 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие |  | UНОМ, кВ |  |  | 3 — 35 |  |  |
|  |  | IНОМ ТТ, А |  |  | 20 — 6000 |  |  |
|  |  | Т УСКОРЕНИЯ, с |  |  | 0,00 — 2,00 |  |  |
|  |  | Z1УД, Ом/км |  |  | 0,10 — 2,00 |  |  |
|  |  | ZСИСТЕМЫ, Ом |  |  | 0,00 — 50,00 |  |  |
|  |  | Режим сигнализации |  |  | Непрерывно / 1 с / 2 c / 3 c / 5 c / 10 c / 20 c |  |  |
|  |  | ТТ фазы В |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Чередование фаз |  |  | Прямое / Обратное |  |  |
|  |  | Цвет В/О |  |  | Красный и зеленый / Зеленый и красный |  |  |
| МТЗ-1 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | I, А |  |  | 2,00 — 200,00 (исп. 5 А) 0,40 — 40,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  |  | Т, с |  |  | 0,00 — 10,00 |  |  |
|  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Блок.при БНТ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-2 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | I, А |  |  | 1,00 — 200,00 (исп. 5 А) 0,20 — 40,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  |  | Т, с |  |  | 0,10 — 20,00 |  |  |
|  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |  |
|  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Блок.при БНТ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-3 |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |  |
|  |  | I, А |  |  | 0,40 — 100,00 (исп. 5 А) 0,10 — 20,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  |  | Т, с |  |  | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  |  | Ускорение при включении |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Нормально инверсная / Сильно инверсная / Чрезвычайно инверсная / РТ-80 / РТВ-1 |  |  |
|  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Блок.при БНТ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
| МТЗ-4 |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |  |
|  |  | I, А |  |  | 0,40 — 20,00 (исп. 5 А) 0,10 — 4,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  |  | ТОТКЛ, c |  |  | 1 — 9999 |  |  |
|  |  | ТСИГНАЛ, с |  |  | 1 — 9999 |  |  |
| ЗОФ |  | Функция |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |  |
|  |  | I2/I1 |  |  | 0,10 — 1,00 |  |  |
|  |  | Т, с |  |  | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
| Защита от ОЗЗ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Действие |  |  | Сигнал / Защита |  |  |
|  |  | 3I0 1Г |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | 3I0 ВГ |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | 3I0 1Г, А |  |  | 0,010 — 2,500 |  |  |
|  |  | 3I0 ВГ, А |  |  | 0,005 — 0,500 |  |  |
|  |  | Характеристика |  |  | Независимая / Обратнозависимая / Чрезвычайно инверсная |  |  |
|  |  | T, с |  |  | 0,03 — 99,99 |  |  |
|  |  | АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
| Дуговая защита |  | Контроль по I |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | IКОНТР, А |  |  | 0,20 — 99,99 (исп. 5 А) 0,04 — 19,99 (исп. 1 А) |  |  |
| Газовая защита |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
| АПВ |  | Функция |  |  | Откл / 1 крат / 2 крат |  |  |
|  |  | ТАПВ1, с |  |  | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  |  | ТАПВ2, с |  |  | 0,20 — 99,99 |  |  |
|  |  | Фиксация блокир. АПВ |  |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  | АПВ при несанкционированном отключении |  |  | Разрешено / Блокировано |  |  |
| АЧР/ЧАПВ |  | Функция АЧР |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | Функция ЧАПВ |  |  | Внутреннее / Внешнее |  |  |
|  |  | ТЧАПВ, с |  |  | 0,20 — 99,99 |  |  |
| УРОВ |  | Функция |  |  | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  | I, А |  |  | 0,20 — 20,00 (исп. 5 А) 0,10 — 4,00 (исп. 1 А) |  |  |
|  |  | T, с |  |  | 0,05 — 1,00 |  |  |
| Входы | Вход 1 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 2 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 3 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 4 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 5 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
|  | Вход 6 |  |  | Функция | из таблицы Ж.3 |  |  |
|  |  |  |  | Актив.уровень | «1» / «0» |  |  |
|  |  |  |  | T, с | 0,02 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | УРОВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | АПВ | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  |  |  |  | Имя | 12 символов |  |  |
| Реле | Реле 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
|  | Реле 4 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | TВОЗВР., с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией / Импульс |  |  |
| Светодиоды | Сигнал 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Сигнал 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 1 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 2 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
|  | Блокировка 3 |  |  | Точка | из таблицы Ж.2 |  |  |
|  |  |  |  | TСРАБ, с | 0,00 — 99,99 |  |  |
|  |  |  |  | Режим | Без фиксации / С фиксацией |  |  |
|  |  |  |  | Мигание | ОТКЛ / ВКЛ |  |  |
| Уставки выключателя |  |  | Управление |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  |  | IО НОМ, кА |  | 0,50 — 50,00 |  |  |
|  |  |  | ТВКЛЮЧЕНИЯ, с |  | 0,00 — 2,00 |  |  |
|  |  |  | Ограничение Вкл. |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  |  | Ограничение Откл. |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  |  | ТМАКС. ВКЛ., с |  | 0,10 — 99,99 |  |  |
|  |  |  | ТМАКС. ОТКЛ., с |  | 0,10 — 9,99 |  |  |
|  |  |  | ТГОТОВ.МАКС., с |  | 0,10…99,99 |  |  |
|  |  |  | Вход АвШП |  | НР авт / НЗ авт. / Готов / Не готов |  |  |
|  |  |  | ТУ по ЛС |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  |  | Квитирование (для ТУ) |  | Откл / Вкл |  |  |
|  |  |  | Разрешение ТУ |  | Переключатель / Всегда / Только на включение |  |  |
|  |  |  | ЭМО2 |  | Откл / Вкл |  |  |