Предприятие____________________________

ПС__________________________

Присоединение__________________________

«______»_________________20____ г.

Протокол

проверки микропроцессорного устройства защиты

«Сириус-2(21)-Л-_________-_________-__________»

(номинальный  (исполнение по      (исполнение по

ток)         напряжению)      интерфейсу ЛС)

в объеме ________________________________________________________________

Заводской номер № ______________

Дата изготовления________________

1. Паспортные данные устройства

| Номинальное вторичное напряжение переменного тока, В | Номинальное напряжение оперативного тока, В 220 (110) В | Номинальный вторичный ток, А 5 (1) А |
| --- | --- | --- |
| 100 В |  |  |

2. Внешний осмотр: _______________________________________________________

Проверка коммутации вторичных цепей:_________________________________ _______________________________________________________________________

3. Уставки защиты (кем и когда выданы): ____________________________________________________________________

4. Дополнительные сведения (как устройство подключено):

Трансформаторы тока _________________________  КТТ___________________________

Трансформатор ТТНП _______________________      КТТ____________________________

5. Проверка электрического сопротивления изоляции

Проверка изоляции производится относительно корпуса. Сопротивление должно быть не менее 100 МОм.

| Разъем Сириус-2-Л | Разъем Сириус-21-Л | Номера клемм, соединяемых вместе | Наименование | Испытательное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Х 1 | Х 1 | с 1 по 8 | Токовые цепи | 1000 В |
| Х 3 | Х 4 | с 1 по 24 | Релейные цепи 1 |  |
| Х 4 | Х 5 | с 1 по 12 | Релейные цепи 2 |  |
| Х 5 | Х 6 | с 1 по 24 | Входные цепи 1 |  |
| Х 6 | Х 8 | с 1 по 14 | Релейные цепи 3 |  |
| Х 6 | Х 8 | с 15 по 24 | Входные цепи 2 |  |
| Х 7 | Х 9 | с 1 по 6 | Цепи питания |  |
| Х 2.1 | Х 3.1 | с 1 по 2 | Синхронизация | 500 В |
| Х 2.2 | Х 3.2 | с 1 по 4 | Линия связи | 500 В |
| Х 2.3 | Х 3.3 | с 1 по 4 | Линия связи | 500 В |

6. Включение устройства. Оценка работоспособности устройства

6.1. Установка батарейки

Перед использованием устройства до подачи оперативного питания необходимо подключить батарейку, для чего:

– открыть крышку, расположенную внизу на лицевой панели;

– извлечь защитную пленку для восстановления контакта батареи питания;

– закрыть крышку.

Затем подать питание на устройство и убедиться, что символ наличия батарейки на индикаторе находится в соответствующем состоянии — .

6.2. Проверка блока питания

Убедиться в надежной работе устройства во всем рабочем диапазоне напряжений питания, при поданном на устройство защиты тока равного 0.8 - 0.9 А (для исполнения 5 А) в режиме контроля входного тока (дежурном режиме).

| Диапазон изменения напряжения | Оценка работы (удовлетворительно или неудовлетворительно) |
| --- | --- |
| 178–242 В (исполнение 220 В) |  |
| 88–132 В (исполнение 110 В) |  |

6.3. Проверка работоспособности светодиодов на лицевой панели устройства

Произвести проверку работы светодиодов на лицевой панели устройства РЗ в режиме «Контроль» - «Тест светодиодов».

Оценка работы светодиодов ___________________________________________

6.4. Проверка работоспособности кнопок на лицевой панели устройства

Произвести анализ работы кнопок диалога, сброса и оперативного управления на лицевой панели. Кнопки оперативного управления нажимать одновременно с предохранительной. Для контроля их работы следует ввести управляемые ими функции уставками.

Оценка работы кнопок ___________________________________________

7. Проверка работоспособности каналов линии связи и синхронизации времени

7.1. Проверка линии связи (ЛС) осуществляется при подключении устройства релейной защиты через один из интерфейсов к персональному компьютеру (ПК). Заключение о работоспособности дается по наличию возможности ввода и вывода информации через ПК, возможности ввода уставок по ЛС. Допускается не проверять порты связи, которые не планируется использовать.

На ПК должна быть установлена программа мониторинга «Старт-2ПС». Рекомендации по организации ЛС и работе с программой «Старт-2ПС» приведены в документе «Руководство оператора «Старт-2ПС».

| Канал связи USB исправен |  |
| --- | --- |
| Канал связи RS485 №1 исправен |  |
| Канал связи RS485 №2 исправен |  |

7.2. В случае использования точной синхронизации времени произвести поверку входа синхронизации. Для проверки входа синхронизации по времени необходимо задать параметры в группе «Настройки — Синхр. по времени»: «Импульс — Минута», «Порт — Оптрон».

Подключить выход регулируемого источника постоянного напряжения к входу синхроимпульса Х2.1:1 и Х2.1:2 (Х3.1:1 и Х3.1:2 – для «Сириус-21-Л») в правильной полярности.

Зайти в режим «Контроль» и открыть диалоговое окно, где отображается текущее время. Скачком подать напряжение 24 В на вход синхроимпульса и убедиться, что секунды, отображаемые на индикаторе устройства, обнулились. Затем часы должны продолжить нормальный ход.

| Вход синхронизации времени исправен |  |
| --- | --- |

8. Проверка работоспособности входных измерительных цепей устройства

Произвести проверку правильности измерения и фазировки токовых цепей. Сравнить значения подаваемых токов на проверочном устройстве и устройстве защиты.

| Вектор | Подаваемая величина |  | Измеренная величина |  | Погрешность |  | Про-верено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Модуль, А | Фаза, град. | Модуль, А | Фаза, град. | По модулю, % | По фазе, град. |  |
| IА |  |  |  |  |  |  |  |
| IB |  |  |  |  |  |  |  |
| IC |  |  |  |  |  |  |  |
| 3I0 |  |  |  |  |  |  |  |

9. Проверка дискретных входов

Подавать напряжение, равное номинальному напряжению питания на дискретные входы устройства и контролировать реакцию на устройства по его состоянию или по изменению состояния входов в режиме «Контроль»-«Входы» на ЖКИ или в режиме «Мониторинг» программы «Старт-2» (что удобнее).

| Наименование дискретного входа | Клеммы устройства «Сириус-2-Л» | Клеммы устройства «Сириус-21-Л» | Проверено |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход РПО | Х5:1, Х5:2 | Х6:1, Х6:2 |  |
| Вход РПВ | Х5:3, Х5:4 | Х6:3, Х6:4 |  |
| Сигнал газовой защиты | Х5:5, Х5:8 | Х6:5, Х6:8 |  |
| Газовая защита | Х5:6, Х5:8 | Х6:6, Х6:8 |  |
| Автомат ШП | Х5:7, Х5:8 | Х6:7, Х6:8 |  |
| Вход 1 | Х5:9, Х5:11 | Х6:9, Х6:11 |  |
| Вход 2 | Х5:10, Х5:11 | Х6:10, Х6:11 |  |
| Сброс | Х5:12, Х5:13 | Х6:12, Х6:13 |  |
| Разрешение ТУ | Х5:14, Х5:18 | Х6:14, Х6:18 |  |
| Откл. от ключа | Х5:15 Х5:18 | Х6:15 Х6:18 |  |
| Вкл. от ключа | Х5:16, Х5:18 | Х6:16, Х6:18 |  |
| Вход 3 | Х5:17, Х5:18 | Х6:17, Х6:18 |  |
| Откл. по ТУ | Х5:19, Х5:21 | Х6:19, Х6:21 |  |
| Вкл. по ТУ | Х5:20, Х5:21 | Х6:20, Х6:21 |  |
| Вход 4 | Х5:22, Х5:24 | Х6:22, Х6:24 |  |
| Вход 5 | Х5:23, Х5:24 | Х6:23, Х6:24 |  |
| Дуговая защита | Х6:15, Х6:16 | Х8:15, Х8:16 |  |
| Вход АЧР | Х6:17, Х6:18 | Х8:17, Х8:18 |  |
| Вход ЧАПВ | Х6:19, Х6:20 | Х8:19, Х8:20 |  |
| Вход 6 | Х6:21, Х6:22 | Х8:21, Х8:22 |  |
| 2-й набор уставок | Х6:23, Х6:24 | Х8:23, Х8:24 |  |

10. Проверка выходных реле устройства

| Наименование выходного реле | Клеммы устройства «Сириус-2-Л» | Клеммы устройства «Сириус-21-Л» | Воздействие для срабатывания | Прове-рено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УРОВ | НР:Х6:1, Х6:2 | НР:Х8:1, Х8:2 | Вызвать срабатывание МТЗ и не снять ток |  |
|  | НР:Х6:3, Х6:4 | НР:Х8:3, Х8:4 |  |  |
| Вкл | НР:Х6:5, Х6:6 | НР:Х8:5, Х8:6 | Обеспечить условия включения и подать команду «Вкл» |  |
|  | НР:Х6:7, Х6:8 | НР:Х8:7, Х8:8 |  |  |
| Откл. 2 | НР:Х6:9, Х6:10 | НР:Х8:9, Х8:10 | Подать команду «Откл» |  |
|  | НР:Х6:11, Х6:12 | НР:Х8:11, Х8:12 |  |  |
| Откл. 1 | НР:Х6:13, Х6:14 | НР:Х8:13, Х8:14 |  |  |
| Реле 1 | НЗ:Х3:1, Х3:2 | НЗ:Х4:1, Х4:2 | Задать точку и вызвать появление события на ней |  |
|  | НР:Х3:2, Х3:3 | НР:Х4:2, Х4:3 |  |  |
| Реле 2 | НЗ:Х3:4, Х3:5 | НЗ:Х4:4, Х4:5 | Задать точку и вызвать появление события на ней |  |
|  | НР:Х3:5, Х3:6 | НР:Х4:5, Х4:6 |  |  |
| Пуск МТЗ | НЗ:Х3:7, Х3:8 | НЗ:Х4:7, Х4:8 | Подать ток выше уставки МТЗ, включенной как защита |  |
|  | НР:Х3:8, Х3:9 | НР:Х4:8, Х4:9 |  |  |
|  | НЗ:Х3:10, Х3:11 | НЗ:Х4:10, Х4:11 |  |  |
|  | НР:Х3:11, Х3:12 | НР:Х4:11, Х4:12 |  |  |
| Отказ | НЗ:Х3:13, Х3:14 | НЗ:Х4:13, Х4:14 | Снять питание с устройства |  |
|  | НЗ:Х4:1, Х4:2 | НЗ:Х5:1, Х5:2 |  |  |
| Сигнал | НР:Х3:15, Х3:16 | НР:Х4:15, Х4:16 | Вызвать любую неисправность, например, КО/КВ |  |
|  | НР:Х4:3, Х4:4 | НР:Х5:3, Х5:4 |  |  |
| Аварийное | НЗ:Х3:17, Х3:18 | НЗ:Х4:17, Х4:18 | Вызвать срабатывание защиты на отключение на включенном выключателе |  |
| отключение | НР:Х3:18, Х3:19 | НР:Х4:18, Х4:19 |  |  |
|  | НЗ:Х4:5, Х4:6 | НЗ:Х5:5, Х5:6 |  |  |
|  | НР:Х4:6, Х4:7 | НР:Х5:6, Х5:7 |  |  |
| Реле 3 | НР:Х3:20, Х3:21 | НР:Х4:20, Х4:21 | Задать точку и вызвать появление события на ней |  |
|  | НР:Х4:8, Х4:9 | НР:Х5:8, Х5:9 |  |  |
| Реле 4 | НЗ:Х3:22, Х3:23 | НЗ:Х4:22, Х4:23 | Задать точку и вызвать появление |  |
|  | НР:Х3:23, Х3:24 | НР:Х4:23, Х4:24 |  |  |
|  | НЗ:Х4:10, Х4:11 | НЗ:Х5:10, Х5:11 | события на ней |  |
|  | НР:Х4:11, Х4:12 | НР:Х5:11, Х5:12 |  |  |

12. Проверка автоматики управления выключателем

Устройство должно быть подключено к выключателю или его имитатору. Необходимые цепи для проверки – входы РПО и РПВ, выходные контакты реле «Откл» и «Вкл».

12.1. Убедиться в свечении светодиода «Вкл» или «Откл» в соответствии с положением выключателя.

Подать активный сигнал на вход «Вкл. от ключа». Убедиться во включении выключателя и включении светодиода «Вкл».

Подать активный сигнал на вход «Откл. от ключа». Убедиться во включении выключателя и включении светодиода «Откл».

Управление выключателем от ключа работает _______________.

12.2. Аналогично проверить входы «Вкл. по ТУ» и «Откл. по ТУ», разрешив их действие уставкой «Разрешение ТУ» – «ВСЕГДА».

Управление выключателем от ТУ работает _______________.

12.3. Отсоединить вход РПО от терминала – через 10 с должно включить реле «Сигнализация», включиться светодиод «Внешняя неисправность» и появиться надпись на ЖКИ «Неисправность КВ/КО».

Подключить цепь РПО, нажать кнопку «Сброс», включить выключатель и отключить вход РПВ. Убедиться в аналогичной реакции терминала. Контроль целостности КВ/КО работает _______________.

12.4. Восстановить цепь РПВ, сбросить сигнализацию. Отключить провод от выходного контакта реле «Вкл», идущий на выключатель. Дать команду на включение выключателя. Убедиться в срабатывании сигнализации через время ТМАКС ВКЛ о задержке включения.

Дать «Сброс», восстановить цепь включения. Включить выключатель. Отключить провод от выходного контакта реле «Откл», идущий на выключатель. Дать команду на отключение выключателя. Убедиться в срабатывании сигнализации через время ТМАКС ОТКЛ о задержке отключения выключателя.

Автоматика управления выключателя исправна _____________________.

13. Проверка защит

Ввод уставок производится с клавиатуры или по каналам связи. При проверке защиты те ступени защит, которые не проверяются, выводятся из работы.

13.1. Проверка МТЗ

Проверку проводить поочередно с последующим выводом уставок. Проверку времени срабатывания вести при токе равном 1.3∙Iсраб.мтз.

| Ступень МТЗ | Iсраб.,А | Iвозв.,А | Kвозв. | Tсраб.,с | Уставка |  | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Iсраб.,А | Tсраб.,с |  |
| МТЗ-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-4 на сигн/откл |  |  |  | / |  | / |  |

Проверка ускорения при включении.

Выставить уставку Тсраб.мтз заведомо больше, чем Тускор.

Подать «скачком» ток 1.3∙Iмтз с одновременным включением выключателя.

| Ускорение при включении | Тср.ускор.с. | Уставка Тускор.с. | Проверено |
| --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  |  |  |
| МТЗ-2 |  |  |  |
| МТЗ-3 |  |  |  |

Задержка между включением выключателя и подачей тока не должна превышать 1 с.

13.2. Проверка ЗОФ

Ввести уставку ЗОФ – «Вкл.». Действие – «Защита». (I2/I1 сраб., I1 > 0,2 А).

| I2/I1 сраб. | I2/I1 возв. | Kвозв. | Tсраб., с | Уставка |  | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I2/I1 сраб. | Tсраб., с |  |

Данную проверку  в полном объеме можно выполнять только с устройством типа «Ретом-41…-61» или «Нептун-3». При их отсутствии можно ограничиться подачей тока только в одну фазу, большего чем 30,4 от Iном, при этом отношение I2/I1 будет равно 1. Изменяя уставку по пусковому условию ЗОФ, оценить работоспособность защиты. После проверки восстановить требуемое значение уставки по I2/I1.

13.3. Проверка ОЗЗ

Ввести уставку ОЗЗ – «Вкл.». Действие – «Защита».

Проверка по первой гармонике.

| Iсраб., А | Iвозв., А | Kвозв. | Tсраб., с | Уставка |  | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Iсраб., А | Tсраб., с |  |

Проверка по сумме высших гармоник (3-ей, 5-ой, 7-ой и 9-ой).

| Гармоника | Iсраб., А | Iвозв., А | Kвозв. | Tсраб., с | Уставка |  | Проверено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Iсраб., А | Tсраб., с |  |
| 150 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| 350 Гц |  |  |  |  |  |  |  |
| 450 Гц |  |  |  |  |  |  |  |

14. Проверка УРОВ

14.1. Проверка пуска УРОВ при срабатывании МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3,  ЗОФ, ОЗЗ.

Ввести в работу УРОВ.

Задать уставку по току выдачи сигнала УРОВ, равную или меньшую уставки срабатывания ступени МТЗ. Задать уставку по времени УРОВ – «Туров».

Подать проверочный ток равный 1.3∙Iсраб. проверяемой ступени.

Контроль ведут по включению светодиода «Работа УРОВ» и срабатыванию выходного реле «УРОВ».

Время срабатывания УРОВ складывается из времени срабатывания заданной ступени МТЗ плюс время уставки задержки выдачи сигнала УРОВ – «Туров».

Время УРОВ определять как разность измеренного времени от подачи тока до срабатывания реле УРОВ и времени срабатывания проверяемой ступени МТЗ, ЗОФ или ОЗЗ.

| Уставки |  |  |  | Измерение |  | Оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МТЗ-1 |  | УРОВ |  | МТЗ-1 | УРОВ |  |
| Iсраб.мтз-1 | T, c | Функция | Tуров,с | Тсраб,с | Тсраб. сумм.,с |  |
| МТЗ-2 |  | УРОВ |  | МТЗ-2 | УРОВ |  |
| Iсраб.мтз-2 | T, c | Функция | Tуров,с | Тсраб,с | Тсраб. сумм.,с |  |
| МТЗ-3 |  | УРОВ |  | МТЗ-3 | УРОВ |  |
| Iсраб.мтз-3 | T, c | Функция | Tуров,с | Тсраб,с | Тсраб. сумм.,с |  |
| Защита от ОЗЗ |  | УРОВ |  | ЗОЗЗ | УРОВ |  |
| Iсраб.ЗОЗЗ | T, c | Функция | Tуров,с | Тсраб,с | Тсраб. сумм.,с |  |
| ЗОФ |  | УРОВ |  | ЗОФ | УРОВ |  |
| Iсраб.ЗОФ | T, c | Функция | Tуров,с | Тсраб,с | Тсраб. сумм.,с |  |

Примечания:

1. Для пуска УРОВ от Защиты от ОЗЗ и ЗОФ необходимо подать хотя бы один фазный ток, превышающий уставку по току пускового органа выходного сигнала УРОВ.

2. От ступени МТЗ-4 УРОВ не пускается.

14.2. Проверка УРОВ при внешнем отключении.

Ввести для программируемого входа уставку «Функция»-«Внешнее отключение», «УРОВ»-«Вкл.». Подать ток ниже срабатывания ступеней МТЗ (или вывести их из работы), но выше тока уставки УРОВ – «Iуров». Подать активный сигнал на дискретный вход.

Время срабатывания УРОВ отсчитывается от момента подачи сигнала на дискретный вход до выдачи сигнала контактами реле «УРОВ».

Оценка работы входа, команды на отключение выключателя и реле УРОВ. _______________________. Собственное время срабатывания защиты – порядка 35 мс.

Оценка работы реле УРОВ ___________________________________________________

15. Проверка АПВ

15.1. Проверка пуска АПВ после срабатывания МТЗ-1, МТЗ-2, МТЗ-3, ЗОФ, ОЗЗ (отключения выключателя от данных защит).

Ввести АПВ.

Порядок проверки АПВ:

Включить выключатель.

Проверить отсутствие блокировки АПВ (подождать 30 с).

Подать ток от проверочного устройства, равный 1.3∙Iсраб.защит.

После срабатывания МТЗ, снять ток ранее Туров (для возврата пусковых органов).

Произвести регистрацию АПВ первой кратности.

Подать ток от проверочного устройства, равный 1.3∙Iсраб.защит.

После срабатывания МТЗ, ЗОФ, ОЗЗ быстро снять ток.

Произвести регистрацию АПВ второй кратности.

Ввести уставки «АПВ при срабатывании»-«Вкл.».

| “Уставки” | “МТЗ-1” | “АПВ” | “Вкл” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “АПВ” | “Функция” | “1КРАТ” |
|  |  | “Функция” | “2КРАТ” |
|  |  | “Tапв 1, с” “Tапв 2, с” | ______ с ______ с |

Оценка работы  АПВ (1 крат.) ______________________________________________

Оценка работы  АПВ (2 крат.) ______________________________________________

| “Уставки” | “МТЗ-2” | “АПВ” | “Вкл” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “АПВ” | “Функция” | “1КРАТ” |
|  |  | “Функция” | “2КРАТ” |
|  |  | “Tапв 1, с” “Tапв 2, с” | _____ с _____ с |

Оценка работы  АПВ (1 крат.) ______________________________________________

Оценка работы  АПВ (2 крат.) ______________________________________________

| “Уставки” | “МТЗ-3” | “АПВ” | “Вкл” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “АПВ” | “Функция” | “1КРАТ” |
|  |  | “Функция” | “2КРАТ” |
|  |  | “Tапв 1, с” “Tапв 2, с” | _____ с _____ с |

Оценка работы  АПВ (1 крат.) ______________________________________________

Оценка работы  АПВ (2 крат.) ______________________________________________

| “Уставки” | “ЗОФ” | “АПВ” | “Вкл” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “АПВ” | “Функция” | “1КРАТ” |
|  |  | “Функция” | “2КРАТ” |
|  |  | “Tапв 1, с” “Tапв 2, с” | _____ с _____ с |

Оценка работы  АПВ (1 крат.) ______________________________________________

Оценка работы  АПВ (2 крат.) ______________________________________________

| “Уставки” | “ОЗЗ” | “АПВ” | “Вкл” |
| --- | --- | --- | --- |
|  | “АПВ” | “Функция” | “1КРАТ” |
|  |  | “Функция” | “2КРАТ” |
|  |  | “Tапв 1, с” “Tапв 2, с” | _____ с _____ с |

Оценка работы  АПВ (1 крат.) ______________________________________________

Оценка работы  АПВ (2 крат.) ______________________________________________

Примечание: Время восстановления АПВ (возврат на готовность к срабатыванию с временем выдержки первого крата) – 120 с. Время подготовки АПВ после включения выключателя – 30 с.

15.2. Проверка АПВ при внешнем отключении.

«Функция АПВ» - «2КРАТ».

Ввести уставку для программируемого входа «Внешнее отключение», «АПВ при срабатывании» - «Вкл.».

Включить кнопкой «АПВ» на передней панели функцию «Работа».

Включить выключатель. Светодиод «АПВ блокировано» включится на 30 секунд, затем погаснет.

Подать активный сигнал на запрограммированный дискретный вход “Внешнего отключения” с последующим снятием.

Выключатель должен отключиться. Через время ТАПВ-1, выключатель должен включиться, гореть светодиод «СРАБАТЫВАНИЕ - АПВ».

Оценка работы АПВ ___________________________________________________

16. Проверка отключения по входу  АЧР и ЧАПВ

Задать уставки «Функция ЧАПВ» - «Внешнее», «ТЧАПВ» = 2 с.

Включить кнопкой функцию  «АЧР».

Включить выключатель линии. Кратковременно подать активный сигнал на «Вход АЧР».

Оценка работы ___________________________________________________

После отключения выключателя кратковременно подать активный сигнал на «Вход  ЧАПВ». Убедиться в задержке на 2 секунды момента включения выключателя.

Оценка работы ___________________________________________________

Отключить кнопкой функцию «АЧР» и повторить проверку.

Оценка работы ___________________________________________________

17. Проверка отключения по входу «Дуговая защита»

При использовании контроля по току в дуговой защите:

Ввести уставку «Контроль по I» - «Вкл»

Выставить уставку Тсраб.мтз-1= 1.0 с.

Включить выключатель.

Подать проверочный ток равный 1.3∙ Iсраб.мтз-1.

Через интервал времени, не превышающий 1 с.,

подать на вход «Дуговая защита» активный сигнал.

Включить выключатель.

Повторить подачу сигнала на дискретный вход без подачи тока. Должна сработать сигнализация неисправности дуговой защиты без отключения выключателя.

Оценка работы ___________________________________________________

При неиспользовании контроля по току дуговой защиты:

Ввести уставку «Контроль по I» - «Откл»

Просто подать на вход «Дуговая защита» активный сигнал без подачи тока.

Оценка работы ___________________________________________________

18. Проверка входа и кнопки «Сброс сигнализации»

Кратковременно подать на вход «Сброс сигнализации» активный сигнал.

Вызвать срабатывание сигнализации и нажать кнопку «Сброс».

Оценка работы  ___________________________________________________

19. Проверка входов: «Сигнализация газовой защиты» и «Газовая защита»

Ввести уставку «Газовая защита» - «Вкл». Включить кнопку «Газовая защита» - «Работа».

Включить выключатель.

Подать на вход «Сигнализация газовой защиты» активный сигнал.

Оценка работы (срабатывание реле «Сигнал») __________________________

Подать на вход «Газовая защита» активный сигнал.

Убедиться в отключении выключателя с соответствующей надписью на ЖКИ устройства.

Оценка работы  ____________________________________________________

Отключить кнопку «Газовая защита» - «Работа» и повторить проверку.

Убедиться в наличии сигнализации, но не в отключении выключателя.

Оценка работы  ____________________________________________________

20. Проверка входа «Автомат ШП»

Подать на вход «Автомат ШП» активный сигнал.

Оценка работы (срабатывание реле «Сигнал») __________________________

21. Комплексная проверка устройства защиты

Комплексная проверка проводится непосредственно на объекте (ПС) где установлено устройство защиты.

21.1. Ввести рабочие уставки с клавиатуры или по каналам связи, согласно бланку уставок.

21.2. Проверить коммутацию вторичных цепей  подключения устройства защиты.

21.3. Отключить выходные цепи УРОВ и цепи отключения от устройства защиты.

21.4. Подключить проверочное устройство к устройству защиты.

21.5. Подать при помощи проверочного устройства аварийные токи, равные 1.3  I сраб. защит. Заполнить таблицу по времени срабатывания.

| Величина | Измеренное Тсраб., с | Уставка Тсраб., с | Проверено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3∙ Iср.мтз-1 |  |  |  |
| 1.3∙ Iср.мтз-2 |  |  |  |
| 1.3∙ Iср.мтз-3 |  |  |  |
| 1.3∙ Iср.мтз-4 |  |  |  |
| 1.3∙ Iср.зоф |  |  |  |
| 1.3∙ Iср.озз |  |  |  |

21.6. Проверить прохождение сигнала сигнализации от устройства защиты на ЦС ГЩУ.

21.7. Проверить работу АПВ. Для этого подключить цепи отключения устройства защиты, включить выключатель.

21.8. Подать от проверочного устройства  на устройство защиты аварийный  ток, равный значению 1.3 тока срабатывания ступени МТЗ-1, с последующим снятием аварийного тока.

21.9. Провести анализ работы АПВ.

22. Проверка рабочим током (током нагрузки)

Проверка рабочим током проводится непосредственно на объекте (ПС) где установлено устройство защиты.

22.1. Подключить устройство защиты к трансформаторам тока.

22.2. Проверить обтекание рабочим током устройства защиты, сравнить векторные диаграммы токов.

22.3. Опорным принять ток фазы «А».

| Фаза | «ВАФ» Величина / Фаза | «Сириус-2(21)-Л» Величина / Фаза | Проверено |
| --- | --- | --- | --- |
| А |  |  |  |
| В |  |  |  |
| С |  |  |  |

Заключение:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проверку проводил:

____________________                                 ________________/_____________________/

(Должность)                                                                               (Подпись)                              (Ф.И.О.)