PROxima

ПАСПОРТ

Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 серии EKF PROxima

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 7. ОБСЛУЖИВАНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9. ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2

1. Назначение
Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 серии EKF PROxima при-меняется в электрических цепях переменного тока номинальным напряже-нием 230В (УЗО 2), 400В (УЗО 4) и частотой 50Гц.
Предназначено для:
- защиты людей от поражения электрическим током при случайном при-косновении к открытым проводящим частям электроустановки;
- защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях;
- предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствие про-текания токов утечки и развивающихся из них коротких замыканий, замыка-ний на корпус и замыканий на землю.
Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 серии EKF PROxima со-ответствует ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96).
Структура условного обозначения:
УЗО ВД-100 2Р 16А / 100мА 4,5кА электоромехан

Класс УЗО электронное / электромеханическое

Предельная коммутационная способность, кА Уставка срабатывания по току утечки, мА Номинальный ток, А
Количество полюсов Серия

Устройство защитного отключения

2. Технические характеристики
Основные технические характеристики приведены в таблице.

Параметры
	Значения
	
Количество полюсов
	2; 4
	
Номинальное напряжение, Un, В
	230/400
	
Частота fn, Гц
	50
	
Номинальный ток нагрузки In, А
	16 - 100
	
Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА
	
10, 30, 100, 300

3

Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn, мА
	
0,5 IΔn
	
Номинальная включающая и отключающая способность Im, А
	
1 500
	
Условный ток короткого замыкания, кА
	
4,5
	
Степень защиты
	IP20
	
Механическая износостойкость, кол-во циклов
	
10 000
	
Коммутационная износостойкость, кол-во циклов
	
2 500
	
Сечение подключаемого провода, кв.мм
	
1-25
	
Класс УЗО
	электронное/электромеханическое
	
Время отключения при номинальном отключающем дифференциальном токе, не более с
	
0,04
	
Тип УЗО
	АС
	
Климатическое исполнение
	УХЛ4

УЗО - электронное/электромеханическое устройство, состоящее из следующих частей: дифференциального трансформатора тока (ДТТ), элек-тромагнитного расцепителя, усилителя (электронное). Прибор оборудован кнопкой «Тест» для периодической проверки работоспособности.
Все узлы УЗО заключены в корпус, изготовленный из негорючей пласт-массы.
УЗО имеет возможность соединения с помощью соединительной U- об-разной шины «FORK».

Корпус из термостойкой АВС- пластмассы; 2. Присоединительные зажимы;
3. Рукоятка управления;
4. Датчик-трансформатор;
5. Посадочное место на DIN-рейку

4

Принципиальная схема УЗО

Электромеханическое УЗО

2Р	4Р

Электронное УЗО

2Р	4Р

3. Габаритные размеры

5

4. Особенности эксплуатации и монтажа
4.1 Монтаж и подключение УЗО должны осуществляться квалифициро-ванным электротехническим персоналом.
Рабочее положение устройства - вертикальное (обозначением «ВЫКЛ» рукоятки управления - вверх), с отклонением до 90° в любую сторону от указанной плоскости.
Перед установкой устройства необходимо убедиться:
• в соответствии маркировки УЗО требуемым условиям; • в отсутствии внешних повреждений;
• в работоспособности механизма (фиксации при переключении), про-изведя несколько переключений.
Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,N (сверху). Затягивать зажимные винты необходимо с усилием 2,5 Н•м.
При установке устройства необходимо убедиться в том, что в зоне защиты УЗО нулевой рабочий проводник N не имеет соединений с зазем-ленными элементами и нулевым защитным проводником РЕ.
Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устройства, нажатием кнопки тест «Тест». Немедленное срабатывание устройства означает его исправность.
В случае срабатывания УЗО (рукоятка управления переходит в поло-жение «ВЫКЛ»), необходимо тщательно обследовать состояние изоляции проводников и потребителей защищаемой цепи, и устранить.
4.2 Диапазон рабочих температур от -10°C до +50°C
4.3 Параметры УЗО соответствуют высоте над уровнем моря не более 2000 м.
4.4 Положение в пространстве - на вертикальной плоскости вертикаль-но (±)90°.

5. Комплектность
Устройства защитного отключения поставляются в индивидуальной упаковке, паспорт - в 1 экземпляре на каждую упаковку.

6. Требования безопасности
6.1 УЗО, имеющие внешние механические повреждения, эксплуатиро-вать запрещено.
6.2 По способу защиты от поражения электрическим током УЗО соот-ветствуют классу защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

6

7. Обслуживание
7.1 При техническом обслуживании устройства защитного отключе-ния необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».
7.2 Необходимо ежемесячно проверять работоспособность устрой-ства, нажатием кнопки тест «Т».

8. Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование устройства защитного отключения может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических воздействий и воз-действий атмосферных осадков.
8.2 Хранение устройства защитного отключения должно осуществлять-ся в упаковке производителя в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 85% при +25°С.
8.3 Утилизируются с обычными бытовыми отходами.

9. Гарантия изготовителя
9.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства защитного от-ключения требованиям ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
9.2 Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет со дня продажи изделия.

10. Свидетельство о приемке
Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 серии EKF PROxima соответствует требованиям ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) и признано годным к эксплуатации.

Штамп технического контроля изготовителя.

Дата продажи «___»______________ 201___г.

Подпись продавца

Печать фирмы-продавца М.П.

7