БЛОК РАСШИРЕНИЯ ДАТЧИКОВ ProW

(УВЕЛИЧИВАЕТ ЧИСЛО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ДАТЧИКОВ К БЛОКУ УПРАВЛЕНИЯ NEPTUN PROW)

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЭА.00042.03 П(ИМ)

Назначение

Блок расширения проводных датчиков ProW (далее по тексту – блок расширения) предназначен для увеличения числа подключаемых датчиков к блоку управления Neptun ProW. Блок расширения позволяет подключить до пяти дополнительных адресных линий датчиков. Общее количество датчиков не должно превышать 375 штук (вместе с датчиками, подключенными на основной модуль управления Neptun ProW и другие блоки расширения, при условии, что к модулю Neptun ProW не подключено ни одного крана с электроприводом). При необходимости увеличения адресных линий нужно использовать дополнительные блоки расширения. На передней части блока расширения расположены пять светодиодов индикации протечки. Они загораются во время срабатывания датчика протечки, подключённого к соответствующей адресной линии блока расширения.

Блок расширения имеет (см. Рис. 1):

- пять входов для подключения датчиков протечки;

- один выход для подключения блока расширения к модулю управления Neptun ProW.

Схема подключения датчиков к блоку расширения, а так же схема подключения блока расширения к модулю Neptun ProW, приведены на Рис. 1.

Рис.1. Схема подключения блока расширения к модулю  управления Neptun ProW и датчиков к блоку расширения.

Монтаж и установка

ВНИМАНИЕ!

Обесточьте проводку модуля управления Neptun ProW перед подключением к нему блока расширения.

Электрические соединения и подключение модуля управления Neptun ProW к сети должен выполнять квалифицированный электрик.

На неисправности прибора (блока расширения), возникшие вследствие его неправильного подключения, гарантия производителя не распространяется.

Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы.

Блок расширения рекомендуется устанавливать в месте удобном для обслуживания и оповещения хозяев в случае протечки воды.

Напряжение питания на блок расширения подаётся от модуля управления Neptun ProW. Дополнительное питание не требуется.

УСТАНОВКА БЛОКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

- снимите лицевую крышку прибора, открутив винты;

- выполните соединение проводов в соответствии со схемой на Рис. 1;

- закрепите заднюю стенку прибора на ровной поверхности, например на стене, при помощи шурупов.

- установите лицевую крышку. Обратите внимание на резиновую прокладку. Она должна быть установлена в специальный паз.

Технические характеристики

| Напряжение питания | 12 В, от модуля управления. |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 0,5 А |
| Потребляемая мощность | 0,5 Вт |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Степень защиты | IP54 |
| Габариты | 115×105×40 мм |
| Время срабатывания | не более 2 с |
| Масса | не более 200 г |
| Степень защиты | IP54 |
| Габариты | 115×105×40 мм |
| Максимальное количество подключае- мых датчиков контроля протечек воды SW003, SW005 | 200* шт. |
| Срок службы | не менее 7 лет |

* вместе с датчиками, подключенными на основной модуль управления Neptun ProW и другие блоки расширения, при подключенных к модулю управления  Neptun ProW 4 кранах с электроприводом, и ограничивается мощностью  встроенного источника электропитания модуля управления – 10 Вт; без подключенных шаровых кранов возможно подключить до 375 датчиков