КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ

NEPTUN PROFI

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ РЭА.00123.01 П(ИП)

Назначение

Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Profi могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики

Электропривод

| Серия Neptun Profi | 12В | 220В |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | от 6 до 16 В постоянный ток | 220 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 1,4 Вт | 10 Вт |
| Время срабатывания | 20±1 c |  |
| Степень защиты | IP64 |  |
| Окружающая температура воздуха при эксплуатации | -10 °C … + 90 °C |  |
| Допустимая влажность окружающей среды | не более 95 % (без конденсации) |  |
| Крутящий момент | 16 Н•м | 9 Н•м |
| Материал шестеренок электропривода | сталь |  |

Шаровой кран

| Диаметр условного прохода, DN | ½”, ¾”, 1”, 1¼” |
| --- | --- |
| Условное нормативное давление, PN | 40 бар |
| Рабочие жидкости | вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E. |
| Максимальная температура рабочей среды | до 120°С |
| Класс по типу проточной части затворного органа | полнопроходный |
| Тип концевой резьбы | трубная G1/2’’ ~G1 1/4’’ |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь SS304 |
| Материал шара | нержавеющая сталь SS304 |
| Материал штока | нержавеющая сталь SS304 |
| Уплотнение шара | 2 седла из P.T.F.E., 2 кольца из EPDM |
| Уплотнение штока | 2 кольца из FPM |

ВНИМАНИЕ!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Установочные размеры (мм) (Рис. 1)

| Модель | А | B | L | H | Ширина | Вес, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neptun Profi 220В ½ | 75 | 105 | 67 | 105 | 65 | 900 |
| Neptun Profi 220В ¾ | 75 | 105 | 71 | 108 | 65 | 1000 |
| Neptun Profi 220В 1 | 75 | 105 | 83 | 112 | 65 | 1150 |
| Neptun Profi 12В ½ | 75 | 105 | 67 | 105 | 65 | 900 |
| Neptun Profi 12В ¾ | 75 | 105 | 71 | 108 | 65 | 1000 |
| Neptun Profi 12В 1 | 75 | 105 | 83 | 112 | 65 | 1150 |

Рис. 1                          	                    Рис. 2

Функция ручного управления (Рис. 2)

Привод кранов серии Neptun Bugatti Pro имеет функцию ручного управления.

Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на нижней части электропривода.

- Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.

- Отпустите кнопку.

Индикация состояния крана:

- кран ОТКРЫТ – стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор OPEN на корпусе электропривода;

- кран ЗАКРЫТ – стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор CLOSE на корпусе электропривода.

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе!

Ручное управление краном с электроприводом возможно только при нажатии кнопки, расположенной в нижней части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!

Схема подключения

Рис. 3.  Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Profi 220В

Рис. 4. Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Profi 12В

Транспортировка и хранение

Кран шаровой с электроприводом допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Краны шаровые с электроприводом должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Меры безопасности

Кран шаровой с электроприводом соответствуют требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Кран шаровой с электроприводом Neptun Profi 220В, Кран с электроприводом Profi 220В соответствуют также ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». Подключение крана шарового с электроприводом должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания. Срок службы изделия не менее 12 лет.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок: 10 лет со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun Profi, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данных приборов.