# КОНТРОЛЛЕР СКПВ12В-DIN

ПАСПОРТ-ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ РЭА.00017.03 П (ИМ)

Назначение

Контроллер СКПВ12В-DIN предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии.  Он устанавливается в силовом шкафу и крепится на DIN-рейку. На лицевой панели контроллера расположена кнопка включения «Сеть» и красный светодиод «Авария». Переключатель «Сеть» предназначен для включения/ выключения питания контроллера. Во включенном состоянии индикатор на переключателе загорается. Красный светодиод «Авария» включается в том случае, когда система фиксирует протечку воды. В нормальном состоянии он выключен.

Контроллер СКПВ12В-DIN содержит:

- три входа для подключения датчиков контроля протечки воды (до 10 датчиков);

- перекидное реле (реле с нормально разомкнутым и нормально замкнутым контактом, 12 В, 0,5 А) для управления исполнительными устройствами (кран шаровой с электроприводом, электромагнитный клапан, насос и т. д.);

- вспомогательное реле

- с нормально разомкнутыми слаботочными контактами, которое дает возможность подключения дополнительной сигнализации (сирена, сигнальная лампа и т. д.) или выдачу сигнала о протечке в другие системы (например, на охранные, умный дом, sms-модем);

- плавкий сменный предохранитель 0,5 А в выходной цепи реле;

- самовосстанавливающийся предохранитель в цепи питания контроллера.

МОНТАЖ И УСТАНОВКА

ВНИМАНИЕ!

Электрические соединения и подключение контроллера к сети должен выполнять квалифицированный электрик. Не допускается установка контроллера СКПВ12В-DIN в местах, где на корпус может попасть вода.

Обесточьте проводку перед подключением контроллера или его отключением для проверки или замены.

На неисправности прибора (контроллера СКПВ12В-DIN), возникшие вследствие его неправильного подключения, гарантия производителя не распространяется. Внимательно изучите данную инструкцию перед началом работы.

Напряжение питания на контроллер СКПВ12В-DIN подается с внешнего источника постоянного напряжения 12 В согласно схеме подключения.

Для подключения двух и более датчиков контроля протечки воды и кранов шаровых с электроприводом применять параллельную схему включения, используя внешние соединители.

Проверку работоспособности системы необходимо проводить не реже одного раза в месяц.

Для этого:

- убедитесь в том, что контроллер СКПВ12В-DIN включен;

- откройте кран смесителя, желательно и холодную, и горячую воду, чтобы наблюдать перекрытие воды кранами шаровыми с электроприводом при срабатывании системы;

- влажным предметом (губкой или куском ткани) замкните контактные пластины любого датчика;

- убедитесь в правильности работы системы — сработает звуковая и световая индикация на контроллере СКПВ12В-DIN (красный светодиод и зуммер) и подача воды прекратится;

- отключите питание контроллера кнопкой «Сеть», вытрите контактные пластины датчика насухо, вновь включите питание — подача воды возобновится;

- повторите проверку для всех остальных датчиков аналогично.

Технические характеристики

| Напряжение питания | 12 В, постоянного тока |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки | 0,5 А |
| Потребляемая мощность | не более 0,2 Вт |
| Максимальное количество подключаемых датчиков | 10 шт. |
| Максимальное количество подключаемых кранов серии НС | 8 шт. |
| Время срабатывания | не более 2 с |
| Время непрерывной работы | не ограничено |
| Максимальная относительная влажность воздуха | 80 % |
| Габариты | 86×70×58 мм |
| Масса | не более 250 г |
| Степень защиты | IP20 |
| Срок службы | не менее 7 лет |

Условиями выполнения гарантийных обязательств являются:

1. Полностью заполненный гарантийный талон.

2. Отсутствие механических повреждений.

3. Выполнения правил эксплуатации. Изготовитель гарантирует соответствие качества товара контроллера системы контроля протечек воды СКПВ12В-DIN (далее по тексту – контролера) требованиям технических условий ТУ 3428-343-33006874-2015 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя, и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на контроллеры СКПВ12В-DIN, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Изготовитель гарантирует соответствие качества товара контроллера системы контроля протечек воды СКПВ12В-DIN (далее по тексту – контролера) требованиям технических условий ТУ 3428-343-33006874-2015 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации. В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя, и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации. Гарантийные обязательства не распространяются на контроллеры СКПВ12В-DIN, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа, подключения и эксплуатации данного прибора.

Сведения о рекламации. При возникновении неисправностей в течение гарантийного срока эксплуатации прибора покупателю необходимо незамедлительно обратиться в гарантийные мастерские производителя или его уполномоченных представителей в регионах.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия без предварительного уведомления, если это не ухудшает потребительские свойства продукта.

Гарантийный талон Контроллер СКПВ12В-DIN   __________________

зав.№ _________________________ дата выпуска____________________                                                                    Штамп ОТК

Продукция изготовлена и испытана согласно ТУ 3428-343-33006874-2015 и признана годной к эксплуатации. Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор: ________________________________________________________________

Ф. И. О. уполномоченного лица: ______________________________________

Дата продажи __________________ подпись___________________________

Покупатель____________________ подпись___________________________