Теплосчетчик Т34

Соответствие  теплосчетчиков Т34

требованиям Правил и

Методики коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя

Теплосчетчики Т34

Теплосчетчики Т34 являются комбинированными средствами измерений, состоящими из функциональных блоков – средств измерений утвержденного типа: тепловычислителя ТВ7, расходомеров-счетчиков Питерфлоу РС, термопреобразователей сопротивления и их комплектов, преобразователей давления.

Тепловычислитель

ТВ7

Расходомеры

-

счетчики

Термопреобразователи

сопротивления

и их комплекты

Преобразователи

давления

Паспорт на

ТС

Критерии оценки соответствия приборов учета требованиям

ПКУ и МКУ

|  | Критерий |
| --- | --- |
| 1 | Метрологические и эксплуатационные характеристики |
| 2 | Перечень измеряемых и архивируемых параметров |
| 3 | Параметры архивов |
| 5 | Защита от несанкционированного вмешательства |
| 4 | Наличие нестираемого фискального архива |
| 6 | Реализация схем измерения параметров теплоносителя и формул расчета тепловой энергии |
| 7 | Фиксация НС и алгоритм работы при НС |
| 8 | Алгоритм определения утечки теплоносителя |
| 9 | Наличие 2-х настроечных баз данных для работы в летний и зимний режимах работы |
| 10 | Учет и использование значения температуры холодной воды |
| 11 | Возможность коррекции внутренних часов вычислителя |
| 12 | Наличие интерфейсов и стандартных протоколов для дистанционного сбора данных |

Метрологические и эксплуатационные характеристики теплосчетчиков

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| Класс теплосчетчика по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011 (МКУ п. 115) | класс 2 у потребителя класс 1 на источнике |
| Δtmin (МКУ п. 115 а) | 3 °С |
| Относительная погрешность датчиков расхода и водосчетчиков (Ef) (МКУ п.115 б), МКУ п. 119) | Ef=±(2+0,02Gmax/G), но не более ± 5% (класс 2), Ef=±(1+0,01Gmax/G), но не более ± 3,5% (класс 1) |
| Динамический диапазон датчиков расхода (МКУ п.114 б) | Gmax/Gmin  50 |
| Приведенная погрешность ДД (МКУ п. 120) | не более ±2% (для воды) |
| Погрешность регистрации времени (МКУ п.121) | не более ±0,05% |
| Температура теплоносителя (МКУ п. 114 а) | в соответствии с ТЗ на установку теплосчетчика |
| Максимальное давление теплоносителя (МКУ п. 114 в) | не менее 1,6 МПа |

Перечень измеряемых и архивируемых параметров

ПКУ п. 95. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение:

| а) Траб и Тнс | б) Р1 и Р2 | в) t1 и t2 | г) M1 и M2 | д) Mотопл, Mгвс, Mmax | е) Mп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пример отчета о теплопотреблении вычислителя ТВ7

| ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ЦО С 15.05.14 ПО 19.05.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель:ТВ7-03 сер.номер 13006105, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x12FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Qтв |  | M1 |  | M2 |  | dM+ | dM- | t1 |  | t2 |  | dt |  | P1 |  | P2 |  | ВНР | ВОС |
|  | Гкал |  | т |  | т |  | т | т | °C |  | °C |  | °C |  | кгс/см2 |  | кгс/см2 |  | ч | ч |
| 15.05.2014 | 0,394 |  | 14,442 | ! | 14,31 | ! | 0,132 | 0 | 67,97 |  | 40,76 |  | 27,21 |  | 8 |  | 4 |  | 9 | 1 |

| а) Tраб, ч; | б) ТMIN, ч; | в) ТMAX, ч; |
| --- | --- | --- |
| г) ТΔt, ч; | д) ТФ, ч; | е) ТЭП, ч. |

МКУ п. 123. В архиве теплосчетчика должны накапливаться следующие интервалы времени:

Параметры архивов

МКУ п. 124. Теплосчетчики должны регистрировать и хранить значения тепловой энергии и всех параметров с фиксацией их на начало и окончание отчетного периода и результата за отчетный период.

МКУ п. 128. Емкость архива теплосчетчика должна быть не менее: часового - 60 суток; суточного – 6 месяцев, месячного (итоговые значения) - 3 года. При отключении электропитания данные в архиве теплосчетчика должны сохраняться не менее одного года.

Количество записей в архиве диагностической информации, должно быть не менее 256.

ПКУ п. 37. Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

| АРХИВЫ ТВ7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Результаты за отчетный период |  |  | Результат на окончание отчетного периода | Диагностический |  |  |
| Часовой | Суточный | Месячный | Итоговый | Измен. БД | Событий | Диагност. |
| 1440 (60 суток) | 200 | 60 | 200 | 765 |  |  |

Защита от несанкционированного вмешательства

ПКУ п. 35. Конструкция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в состав теплосчетчиков, обеспечивает ограничение доступа к их частям в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажению результатов измерений.

ПКУ п. 37. Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения должны фиксироваться в архиве.

МКУ п. 128. Количество записей в архиве диагностической информации, должно быть не менее 256.

Пломба

инспектора ТСО

Пломба

госповерителя

Фиксация всех действий и событий в

нестираемых фискальных архивах

Просмотр содержимого

фискальных архивов

Печать в отчетах

контрольной суммы

настроек

Пломба

инспектора ТСО

Пломба

госповерителя

Фиксация всех действий и событий в

нестираемых фискальных архивах

Просмотр содержимого

фискальных архивов

Печать в отчетах

контрольной суммы

настроек

Защита от несанкционированного вмешательства

Реализация схем измерения параметров теплоносителя и формул расчета тепловой энергии

МКУ содержит принципиальные схемы размещения точек измерения и формулы расчета тепловой энергии для водяных систем теплоснабжения:

- на источниках тепловой энергии (МКУ пп. 13 и 14);

- на границе смежных тепловых сетей и на перемычках (МКУ пп. 24, 26, 27);

- в закрытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП) (МКУ пп.29, 33, 34, 35);

- в открытых системах теплоснабжения (МКУ пп. 38, 39, 40);

- на стороне потребителя при подключении через ЦТП (МКУ пп. 42, 46, 47, 48, 49)

Тепловычислитель ТВ7 позволяет полностью реализовать все предлагаемые МКУ схемы и формулы расчета благодаря 14 предустановленных схем измерений  и 10 расчетных формул.

Типы нештатных ситуаций

ПКУ п. 122, МКУ п. 56. К нештатным ситуациям относятся:

а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера (TMIN, TMAX); б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже минимального нормированного значения (T∆t);

в) функциональный отказ любого из приборов системы теплоснабжения (TФ);

г) изменение направления потока теплоносителя, если в теплосчетчик специально не заложена такая функция;

д) отсутствие электропитания теплосчетчика (ТЭП);

е) отсутствие теплоносителя, если функция определения нештатной ситуации заложена в теплосчетчик.

Примечание:

Отсутствие результатов измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС не является нештатной ситуацией для измерения тепловой энергии и теплоносителя (МКУ п. 120).

Алгоритмы обработки НС

МКУ п. 58. При работе теплосчетчика в период ТMIN и ТMAX счет тепловой энергии должен продолжаться, а время ТMIN и ТMAX фиксироваться в архиве теплосчетчика.

МКУ п. 125. В период (ТЭП), (ТФ), (ТΔt) счет тепловой энергии должен останавливаться, текущие параметры фиксироваться в архиве теплосчетчика.

Пример отчета о теплопотреблении вычислителя ТВ7

| ВЕДОМОСТЬ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ СИСТЕМЫ ЦО С 15.05.15 ПО 19.05.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловычислитель:ТВ7-03 № 13006105, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x12FF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | Qтв |  | M1 |  | M2 |  | dM+ | dM- | t1 |  | t2 |  | dt |  | ВНР | ВОС |
|  | Гкал |  | т |  | т |  | т | т | °C |  | °C |  | °C |  | ч | ч |
| 15.05.2014 | 0,394 |  | 14,442 | ! | 14,31 | ! | 0,132 | 0 | 67,97 |  | 40,76 |  | 27,21 |  | 23 | 1 |
| ... | ... |  | ... |  | ... |  | ... | ... | ... |  | ... |  | ... |  | ... | ... |
| 19.05.2014 | 0,679 |  | 33,601 | < | 33,256 |  | 0,344 | 0 | 66 |  | 45,87 |  | 20,13 |  | 24 | 0 |

Алгоритм определения утечки теплоносителя

МКУ п. 92: «Величина утечки теплоносителя (МУ) в закрытой системе теплоснабжения ... определяется по показаниям водосчетчика (МП).

В случае отсутствия водосчетчика подпитки расчет величины утечки теплоносителя ... (МУ) производить по формуле:  МУ = М1 - М2, т, (10.5) В случае если М1>М2, а М1-М2 больше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, то величина утечки теплоносителя ... равняется разнице абсолютных значений М1 и М2 без учета погрешностей.

Если М1>М2 или М2>М1, но |М1-М2| меньше суммы модулей абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя величина утечки (подмеса) считается равной нулю.

В случае если М2>М1 и М2-М1 больше суммы абсолютных погрешностей измерения массы теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах, .... Количество тепловой энергии, теплоносителя за этот период определяется расчетным путем».

Иллюстрация алгоритма контроля утечек вычислителем ТВ7

Где:

НБ=dMmax(М1+М2)/100 dMmax-сумма модулей относительных погрешностей измерения массы М1 и М2

Наличие 2-х настроечных БД для работы в летний и зимний режимах работы

ПКУ п. 44: Проект узла учета содержит:

е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы).

Тепловычислитель ТВ7 имеет 2 настроечных базы данных (БД1 и БД2), рассчитанных на работу в зимний и летний периоды.

Способы переключения БД:

- вручную с клавиатуры

- автоматически по дате

- удаленно по интерфейсу

Учет и использование значения температуры холодной воды

ПКУ п. 112. ... допускается введение температуры холодной воды в вычислитель в виде константы с периодическим пересчетом количества потребленной тепловой энергии с учетом фактической температуры холодной воды. Допускается введение нулевого значения температуры холодной воды в течение всего года.

МКУ п.9. При расчете количества тепловой энергии с использованием значений энтальпии холодной воды (далее - hХВ) (кроме источников тепловой энергии) допускается принимать hХВ= 0 ккал/кг...

МКУ п.48. Количество тепловой энергии, потребленное системой горячего водоснабжения (QГВС), рассчитывается по формуле (5.11), где: hXB - удельная энтальпия холодной воды на ЦТП, ккал/кг.

| Тепловычислитель ТВ7 позволяет: |  |  |
| --- | --- | --- |
| измерять температуру холодной воды при установке на источнике тепловой энергии и на ЦТП (параметр настройки: Исп.tx=Изм. на Х3 или Исп.tx=Изм. на Х4) | использовать для расчетов энтальпии холодной воды константных значений температуры и давления (параметры настройки: txд и Рxд) | использовать для расчетов энергии нулевое значение энтальпии холодной воды (параметр настройки: Исп.tx=Нет (hx=0)) |

Дополнительные требования

Возможность коррекции внутренних часов вычислителя

ПКУ п.36. В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов вычислителя без вскрытия пломб.

Тепловычислитель ТВ7 допускает коррекцию текущего времени в пределах ±15 минут. Способы коррекции:

1) вручную с клавиатуры; 	2) автоматически по интерфейсу

Наличие интерфейсов и стандартных протоколов для дистанционного сбора данных

ПКУ п.34. Теплосчетчики снабжаются стандартными промышленными протоколами и могут быть снабжены интерфейсами, позволяющими организовать дистанционный сбор данных.

Тепловычислитель ТВ7 имеет интерфейсы:

1) USB; 	2) RS232; 	3) Ethernet; 	4) RS485

Протоколы передачи данных Modbus RTU и Modbus ASCII.

Схема организации локальной сети теплосчетчика

Удобство использования ТВ7

Стремление к полному удовлетворению требований ПКУ и МКУ усложняет алгоритм функционирования теплосчетчика. Увеличивается количество настроечных параметров, способы обработки НС становятся менее прозрачными, увеличивается количество ошибок со стороны пользователей.

В вычислителе ТВ7 оптимальным образом сочетается количество настроечных параметров и интуитивность пользовательского интерфейса.

Благодаря программе «ТВ7 Конфигуратор» настройка вычислителя сводится к выбору мнемосхемы УУТЭ, соответствующей принципиальной схеме размещения точек измерений, приведенной в МКУ.

Возможность модернизации существующих УУТЭ

МКУ п.50. Контроль качества поставки и потребления тепловой энергии производится на границе балансовой принадлежности между теплоснабжающей (теплосетевой) организацией и потребителем. Контролю подлежат параметры, характеризующие тепловой и гидравлический режим.

Электронный регистратор АДИ

Спасибо за внимание!