Пульт переноса данных USB-ППД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

с. 2 	USB-ППД 	Руководство пользователя

- Назначение

Пульт переноса данных USB-ППД (далее пульт) предназначен для считывания архивной информации из тепловычислителя ТВ7.

- Технические характеристики

Объем флэш-памяти,  .............................................................................. 2 Гбайт.

(Количество файлов архива ТВ7 ................................................. 6000 архивов).

Источник питания .............................................. встроенный Li-Ion аккумулятор.

(Ресурс аккумулятора .......  – снятие архивов не менее чем со 100 приборов).

Температура окружающего воздуха .............................................. от 0 до 40 С.

Относительная влажность воздуха ............................ не более 80 % при 25 С.

Габаритные размеры ...................................................................... 905025 мм.

Масса ........................................................................................... не более 0,1 кг.

Степень защиты от воды и пыли ................................................................. IP20. Средняя наработка на отказ.................................................................... 50000 ч. Полный срок службы .................................................................................... 5 лет.

- Конструкция

Конструктивно пульт выполнен в виде пластикового блока.

На боковых панелях пульта находятся разъемы USB (тип А и тип В), кнопка включения питания и 2 светодиодных индикатора, отображающие режимы работы и уровень зарядки аккумулятора. Внутри корпуса расположен динамик для подачи звукового сигнала.

- Порядок работы

  - Проверка работоспособности пульта

Для проверки работоспособности пульта необходимо нажать на 1 с кнопку включения питания.

Кратковременно формируется звуковой сигнал и загорается на 2-3 с желтый светодиод. Уровень зарядки аккумулятора определяется по длительности включения красного светодиода (скважности).

  - Зарядка пульта

Зарядка аккумулятора выполняется автоматически при подключении к компьютеру. Процесс зарядки контролируется по длительности мигания зеленого светодиода. По окончанию зарядки длительность свечения светодиода становится максимальной.

Руководство пользователя 	USB-ППД 	с. 3

Время зарядки не более 5 часов.

  - Чтение архивов из вычислителя

- Подключить кабель в разъем А пульта.

- Подключить ответный разъем кабеля к вычислителю.

- Нажать кнопку включения питания на 1 с. Пульт перейдет в режим считывания данных. При считывании желтый светодиод мигает с частотой 2 Гц. Мигание красного светодиода показывает уровень зарядки аккумулятора.

При чтении архивов в памяти пульта создается папка с именем, соответствующим дате записи по часам вычислителя. Файлу архива (файл с расширением *.tvb) присваивается имя, состоящее из номера записи и последних 6 цифр заводского номера вычислителя.

- По окончании считывания информации формируется 3 звуковых сигнала и желтый светодиод включается на непрерывное свечение на 4 с.

- После отключения желтого светодиода отсоединить кабель от вычислителя.

4.4 	Передача информации из пульта в базу данных компьютера

Операционная система компьютера определяет пульт как съемный флэш-диск.

Для переноса архивов вычислителя из пульта в компьютер необходимо:

- Запустить программу «Архиватор».

- Подключить кабель в разъем В пульта.

- Подключить кабель к компьютеру.

- Нажать кнопку включения питания.

с. 4 	USB-ППД 	Руководство пользователя

- В программе выбрать пункт «Действия-Импорт данных-ТВ7 из накопителя...».

- Выбрать папку в съемном диске в названии которой присутствует интересующая дата архива и нажать «ОК».

Программа считает все файлы, записанные в выбранной папке, и запишет информацию в базу данных. При передаче информации желтый светодиод мигает с частотой 2 Гц.

- Если аккумулятор заряжен (максимальная длительность свечения зеленого светодиода), то отсоединить кабель от компьютера. В противном случае дождаться окончания зарядки.

4.5 	Диагностические сообщения

Работоспособность пульта контролируется по характеру звукового сигнала:

- Три длинных сигнала с последующим выключением – нормальное завершение процесса считывания данных из вычислителя.

- Один длинный сигнал – нормальное включение при проверке работоспособности.

- Два коротких сигнала с последующим выключением – разряжен аккумулятор.

- Непрерывный сигнал длительностью 5-6 с или три коротких сигнала с последующим выключением – не удалось считать архив.

- Четыре коротких сигнала с последующим выключением – не удалось открыть файл на флэш-диске. Возможно флэш-диск переполнен.

- Пять коротких сигналов – неисправна флэш-память.