Организация локальной сети теплосчетчика Т34 для мониторинга состояния расходомеров Питерфлоу РС

Тепловычислитель ТВ7, входящий в состав теплосчетчика Т34, получает информацию о количестве теплоносителя от расходомеров по импульсным входам. В этом случае невозможно проконтролировать состояние расходомеров.

В случае применения электромагнитных расходомеров Питерфлоу РС существует возможность получения на стороне диспетчерского пункта дополнительной информации. А именно: – параметры настройки расходомеров; – архивы событий:

- коды нештатных ситуаций;

- информация об отсутствии теплоносителя (сухая труба);

- загрязнение электродов;

- несанкционированное вмешательство в работу расходомера

(изменение параметров настройки); • воздействие внешнего магнитного поля.

- время наработки и время работы с ошибкой;

- объемы с нарастающим итогом в прямом и обратном направлениях.

Для удаленного мониторинга состояния расходомеров все приборы объединяются в сеть по однопроводному интерфейсу LIN и информация транслируется через адаптер интерфейса RS232 (АДИ-0-х). Схема организации связи приведена на рисунке. Адаптер интерфейса и тепловычислитель подключаются к единственному GSM-модему.

Требования к оборудованию:

- все приборы, объединяемые в сеть (ТВ7, Питерфлоу РС и адаптер интерфейса RS232 (АДИ-0-х)) должны иметь разные сетевые адреса; – версия встроенного ПО расходомеров Питерфлоу РС – 3.12; – адаптер интерфейса RS232 (АДИ-0-х) исполнения 2.

Внимание! Запрещается в программе Архиватор обращаться к приборам по широковещательному адресу 0 !

Схема подключения составных частей теплосчётчика Т-34

Необходимое программное обеспечение

Для настройки составных частей теплосчетчика Т34 применяется программное обеспечение,

- настройка адаптера RS232 – «АДИ Конфигуратор»; – установка сетевых адресов Питерфлоу РС – «Питерфлоу РС Конфигуратор»;

- установка сетевого адреса ТВ7 – «ТВ7 Конфигуратор»;

- чтение архивной и служебной информации – «Архиватор».

Настройка оборудования

Настройка адаптера RS232 Последовательность настройки:

- Подключить адаптер к ПК по интерфейсу RS232 и запустить ПО «АДИ Конфигуратор»

- Выбрать тип соединения ПК–Адаптер:

– тип соединения прямое (COM-порт); – ввести номер используемого COM-порта; – выбрать скорость обмена «авто».

- .

.

Установить связь с адаптером, нажав на кнопку

Нажать на кнопку «Доступ» внутри адаптера и удерживать её не менее 1 с.

- После установления связи перейти на вкладку «Настройки» и выбрать скорость обмена 9600 бит/с. Проконтролировать, чтобы сетевой адрес адаптера не совпадал с сетевыми адресами Питерфлоу РС и ТВ7.

Примечание. По умолчанию адаптер имеет сетевой адрес 240.

- .

для завершения сеанса связи.

.

для завершения сеанса связи.

Нажать на кнопку

- Нажать на

Установка сетевых адресов Питерфлоу РС

Уровень доступа на изменение сетевого адреса – ПАРОЛЬ.

1 Подключить Питерфлоу РС к адаптеру RS232 по интерфейсу LIN и запустить ПО «Питерфлоу РС Конфигуратор».

- Установить связь с расходомером

2.1

. Нажать кнопку

.

Выбрать тип соединения прямое.

2.1

. Нажать кнопку

.

Выбрать тип соединения прямое.

  - В случае необходимости (при первом обращении) нажать кнопку

.

  - Ввести параметры соединения:

    - сетевой адрес 0;

    - номер используемого COM-порта;

    - выбрать скорость обмена 9600.

  - Нажать кнопку ОК.

  - Нажать кнопку ОК.

После установления связи с расходомером:

  - Установить курсор в левом окне на «Конфигурирование».

  - Установить курсор в правом окне на «Сетевой адрес» и нажать на Enter.

  - Ввести требуемый сетевой адрес.

  - Нажать кнопку ОК.

  - Подтвердить необходимость изменения сетевого адреса вводом пароля.

.

.

  - Нажать кнопку

- Повторить действия 2.1 ... 2.11 для всех расходомеров.

Установка сетевого адреса тепловычислителя ТВ7

Установка сетевого адреса с помощью ПО «ТВ7 Конфигуратор»

1 Подключить ТВ7 к ПК по интерфейсу USB и запустить ПО «ТВ7 Конфигуратор».

2

. Установить связь с вычислителем, нажав кнопку

.

2

. Установить связь с вычислителем, нажав кнопку

.

- Перейти на вкладку «Система» и ввести значение сетевого адреса.

- Перейти на вкладку «Конфигурирование» и записать настройки в вычислитель, нажав кнопку «Записать настройки в прибор».

5

. Нажать кнопку

и закрыть программу.

5

. Нажать кнопку

и закрыть программу.

Установка сетевого адреса ТВ7 с клавиатуры

Установку сетевого адреса вычислителя можно произвести с клавиатуры в меню «НАСТРОЙКИ-СИСТЕМНЫЕ-ИДЕНТИФИКАЦИЯ-Сет.адрес»