- Назначение

Стальной панельный радиатор предназначен для применения в закрытых  однотрубных и двухтрубных системах водяного отопления жилых, административных и общественных зданий.

- Комплектация

- радиатор___________________________________________________________________  1 шт.

- кронштейн монтажный________________________________________________________ 2 шт. (3 шт.*)

- комплект монтажный _________________________________________________________ 1 комплект

- вставка вентильная___________________________________________________________ 1шт.**

- паспорт_____________________________________________________________________ 1шт.

- упаковка____________________________________________________________________ 1 шт.

*для радиаторов длиной от 1700 мм

** для радиаторов с нижним подключением (VC)

- Технические характеристики

Радиатор соответствует требованиям ГОСТ 31311-2005. Радиатор состоит из тепловых панелей, от одной до трёх в зависимости от модели (1-ая цифра в обозначении), с дополнительными теплоотдающими поверхностями (2-ая цифра в обозначении). Тепловая панель изготовлена из двух стальных штампованных листов низкоуглеродистой качественной стали толщиной 1,2 мм, сваренных между собой. Радиатор оснащён воздуховыпускной решёткой и боковыми декоративными панелями. По типу подключения к системе отопления существуют радиаторы с боковым подключением (C) и с нижним подключением (VC).

Для подключения к системе отопления каждый радиатор оснащён отверстиями с внутренней резьбой G1/2"-B:

Радиатор с боковым подключением (C): боковые_______________________________________ 4 шт.

Радиатор с нижним подключением (VC): боковые ______________________________________ 4 шт;

нижние ______________________________________  2 шт.

Максимальное рабочее давление____________________________________________________ 0,9 МПа

Испытательное давление__________________________________________________________  1,35 МПа

Максимальная температура теплоносителя___________________________________________  120 °С

- Монтаж

До начала эксплуатации радиатор рекомендуется хранить в упаковке производителя. Монтаж радиатора должна производить  специализированная монтажная организация, имеющая лицензию на проведение строительно-монтажных работ при наличии разрешения от эксплуатирующей организации.

При установке радиатора рекомендуется придерживаться следующих параметров:

- расстояние от пола до низа радиатора – не менее 75% от глубины прибора при установке;

- расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора для радиатора высотой 300 мм  – не менее 75% от глубины прибора;

- расстояние от подоконника (ниши) до верха радиатора для радиатора высотой 500 мм  – не менее 90% от глубины прибора.

Воздухоотводный клапан следует устанавливать только на верхнем присоединительном отверстии.

По окончании монтажа должны быть проведены испытания смонтированного радиатора с составлением акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Эксплуатация радиатора без проведения испытания не допускается!

Схема монтажа радиатора с боковым подключением (С):

а) для однотрубных систем                               б) для двухтрубных систем

- Воздухоотводный клапан. 		4. Вентиль.

- Заглушка. 				5. Задвижка.

- Радиатор. 				6. Перемычка.

Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

Схема монтажа радиатора с нижним подключением (VС):

а) для однотрубных систем                               б) для двухтрубных систем

- Воздухоотводный клапан. 		3. Радиатор.

- Заглушка. 			4. Вставка вентильная.

- Требования к эксплуатации

Проектирование, монтаж и эксплуатация системы отопления должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СНиП 3.05.01-85. Радиатор может устанавливаться как в однотрубных, так и в двухтрубных системах отопления с трубами стальными, медными и металлополимерными.

Радиатор должен быть заполнен водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 дней в течение года.

При перекрытии подводок к радиатору, заполненному водой, воздухоотводный клапан должен быть открыт.

При использовании в качестве теплоносителя горячей воды, её параметры должны удовлетворять требованиям, приведённым в РД 34.20.501-95:

-содержание кислорода________________________________________________________ до 0,02 мг/кг;

-pH ________________________________________________________________________  от 8 до 9,5;

-содержание железа __________________________________________________________ до 0,5 мг/л;

-общая жёсткость_____________________________________________________________ до 7 мг-экв/л.

Радиатор упакован таким образом, что упаковка сохраняется на радиаторе во время монтажа. Для обеспечения защиты радиатора от загрязнения и повреждения во время монтажа, строительных и отделочных работ рекомендуется удалять упаковку с радиатора только после завершения указанных работ.

Если упаковка была удалена до монтажа радиатора, его поверхности после окончания отделочных работ должны быть очищены от строительного мусора и прочих загрязнений.

Радиатор необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца эксплуатации.

Не допускается применять радиатор в системах парового отопления, системах, где теплоносителем служит вода, имеющая в своём составе агрессивные компоненты и в помещениях с агрессивной воздушной средой.

Не допускается резкое открывание запорных вентилей и задвижек на подводках к радиатору во избежание гидравлического удара.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 10 лет с даты изготовления радиатора при соблюдении требований, предъявляемых к транспортировке, хранению, монтажу, эксплуатации и качеству теплоносителя.

В случае дефекта по вине изготовителя в течение гарантийного периода радиатор подлежит замене в организации-продавце прибора.

Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта, правильно заполненного гарантийного талона и акта ввода радиатора в эксплуатацию.

Гарантия распространяется только по отношению к дефектам, возникшим по вине завода-изготовителя.

На радиаторы, установленные с нарушениями правил транспортировки, монтажа, эксплуатации и качества теплоносителя, гарантия не распространяется.

Номенклатура радиаторов и значение теплового потока Qвт

| Модель радиатора | Длина радиатора, мм | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Модель радиатора | Длина радиатора, мм | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 | Модель радиатора | Длина радиатора, мм | Номинальный тепловой поток Qну, Вт по ГОСТ Р 53583-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11х300 | 400 | 299 | 22х300 | 2200 | 3090 | 21х500 | 1300 | 2296 |
|  | 500 | 376 |  | 2300 | 3232 |  | 1400 | 2474 |
|  | 600 | 453 |  | 2400 | 3374 |  | 1500 | 2653 |
|  | 700 | 530 |  | 2500 | 3516 |  | 1600 | 2832 |
|  | 800 | 607 |  | 2600 | 3657 |  | 1700 | 3010 |
|  | 900 | 684 |  | 2700 | 3799 |  | 1800 | 3189 |
|  | 1000 | 761 |  | 2800 | 3941 |  | 1900 | 3367 |
|  | 1100 | 838 |  | 2900 | 4056 |  | 2000 | 3546 |
|  | 1200 | 915 |  | 3000 | 4224 |  | 2100 | 3724 |
|  | 1300 | 992 | 33х300 | 400 | 761 |  | 2200 | 3903 |
|  | 1400 | 1069 |  | 500 | 961 |  | 2300 | 4082 |
|  | 1500 | 1146 |  | 600 | 1161 |  | 2400 | 4261 |
|  | 1600 | 1223 |  | 700 | 1361 |  | 2500 | 4439 |
|  | 1700 | 1300 |  | 800 | 1562 |  | 2600 | 4618 |
|  | 1800 | 1377 |  | 900 | 1762 |  | 2700 | 4797 |
|  | 1900 | 1453 |  | 1000 | 1962 |  | 2800 | 4976 |
|  | 2000 | 1530 |  | 1100 | 2162 |  | 2900 | 5154 |
|  | 2100 | 1606 |  | 1200 | 2362 |  | 3000 | 5333 |
|  | 2200 | 1682 |  | 1300 | 2561 | 22х500 | 400 | 847 |
|  | 2300 | 1758 |  | 1400 | 2761 |  | 500 | 1069 |
|  | 2400 | 1833 |  | 1500 | 2961 |  | 600 | 1290 |
|  | 2500 | 1909 |  | 1600 | 3161 |  | 700 | 1512 |
|  | 2600 | 1985 |  | 1700 | 3361 |  | 800 | 1734 |
|  | 2700 | 2061 |  | 1800 | 3560 |  | 900 | 1956 |
|  | 2800 | 2136 |  | 1900 | 3760 |  | 1000 | 2177 |
|  | 2900 | 2212 |  | 2000 | 3960 |  | 1100 | 2399 |
|  | 3000 | 2288 |  | 2100 | 4160 |  | 1200 | 2622 |
| 21х300 | 400 | 452 |  | 2200 | 4360 |  | 1300 | 2844 |
|  | 500 | 568 |  | 2300 | 4559 |  | 1400 | 3067 |
|  | 600 | 685 |  | 2400 | 4759 |  | 1500 | 3289 |
|  | 700 | 801 |  | 2500 | 4959 |  | 1600 | 3511 |
|  | 800 | 917 |  | 2600 | 5159 |  | 1700 | 3734 |
|  | 900 | 1034 |  | 2700 | 5358 |  | 1800 | 3956 |
|  | 1000 | 1150 |  | 2800 | 5558 |  | 1900 | 4179 |
|  | 1100 | 1266 |  | 2900 | 5758 |  | 2000 | 4401 |
|  | 1200 | 1383 |  | 3000 | 5958 |  | 2100 | 4623 |
|  | 1300 | 1499 | 11х500 | 400 | 474 |  | 2200 | 4846 |
|  | 1400 | 1616 |  | 500 | 597 |  | 2300 | 5068 |
|  | 1500 | 1732 |  | 600 | 720 |  | 2400 | 5291 |
|  | 1600 | 1848 |  | 700 | 843 |  | 2500 | 5513 |
|  | 1700 | 1965 |  | 800 | 965 |  | 2600 | 5735 |
|  | 1800 | 2081 |  | 900 | 1088 |  | 2700 | 5957 |
|  | 1900 | 2198 |  | 1000 | 1211 |  | 2800 | 6180 |
|  | 2000 | 2314 |  | 1100 | 1334 |  | 2900 | 6402 |
|  | 2100 | 2430 |  | 1200 | 1457 |  | 3000 | 6624 |
|  | 2200 | 2546 |  | 1300 | 1581 | 33х500 | 400 | 1197 |
|  | 2300 | 2662 |  | 1400 | 1704 |  | 500 | 1510 |
|  | 2400 | 2778 |  | 1500 | 1827 |  | 600 | 1823 |
|  | 2500 | 2894 |  | 1600 | 1950 |  | 700 | 2136 |
|  | 2600 | 3009 |  | 1700 | 2073 |  | 800 | 2450 |
|  | 2700 | 3125 |  | 1800 | 2197 |  | 900 | 2763 |
|  | 2800 | 3241 |  | 1900 | 2320 |  | 1000 | 3076 |
|  | 2900 | 3357 |  | 2000 | 2443 |  | 1100 | 3390 |
|  | 3000 | 3473 |  | 2100 | 2566 |  | 1200 | 3704 |
| 22х300 | 400 | 540 |  | 2200 | 2689 |  | 1300 | 4019 |
|  | 500 | 682 |  | 2300 | 2812 |  | 1400 | 4333 |
|  | 600 | 823 |  | 2400 | 2936 |  | 1500 | 4647 |
|  | 700 | 965 |  | 2500 | 3059 |  | 1600 | 4961 |
|  | 800 | 1107 |  | 2600 | 3182 |  | 1700 | 5275 |
|  | 900 | 1248 |  | 2700 | 3305 |  | 1800 | 5590 |
|  | 1000 | 1391 |  | 2800 | 3429 |  | 1900 | 5904 |
|  | 1100 | 1533 |  | 2900 | 3552 |  | 2000 | 6218 |
|  | 1200 | 1674 |  | 3000 | 3674 |  | 2100 | 6532 |
|  | 1300 | 1816 | 21х500 | 400 | 692 |  | 2200 | 6848 |
|  | 1400 | 1957 |  | 500 | 870 |  | 2300 | 7160 |
|  | 1500 | 2099 |  | 600 | 1048 |  | 2400 | 7475 |
|  | 1600 | 2241 |  | 700 | 1226 |  | 2500 | 7789 |
|  | 1700 | 2382 |  | 800 | 1404 |  | 2600 | 8103 |
|  | 1800 | 2524 |  | 900 | 1582 |  | 2700 | 8417 |
|  | 1900 | 2665 |  | 1000 | 1760 |  | 2800 | 8732 |
|  | 2000 | 2807 |  | 1100 | 1939 |  | 2900 | 9046 |
|  | 2100 | 2949 |  | 1200 | 2117 |  | 3000 | 9360 |

Расшифровка модели радиатора:

11, 21, 22, 33 –количество тепловых панелей (1-ая цифра в обозначении) и дополнительных теплоотдающих поверхностей (2-ая цифра в обозначении).

300 и 500 – высота радиатора в мм.