	Письмо оформляется на бланке организации

(с реквизитами: полное/краткое наименование,

ИНН, КПП, адрес с индексом, почта)
	Исполняющему обязанности начальника

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ

по Удмуртской Республике

Д.А. Машкову

	
	
	№
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	На № 
	
	от
	
	
	

	

	О проведении исследований (испытаний)

качества огнезащиты деревянных конструкций

	

	Просим провести исследования (испытания) качества огнезащиты деревянных конструкций чердачного помещения в здании административного назначения ОАО «Аксион», по адресу: _______________________________________
________________________________________________________________________

(субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение)
Отобранные образцы обязуемся предоставить совместно с оригиналом акта отбора образцов в течении 3-х рабочих дней.
Организация, проводившая работы по огнезащите: ____________________________
Лицензия МЧС России: ___________________________________________________
Дата обработки: _________________________________________________________
Средство огнезащиты, паспорт, сертификат соответствия: ____________________
________________________________________________________________________
Площадь огнезащищенной поверхности: ____________________________________

	

	Приложение:
	1. Акт отбора образцов на ___ л. в 1 экз.
2. Лицензия МЧС России на право выполнения работ по огнезащите на ___ л. в эл. виде.

3. Паспорт на средство огнезащиты на ___ л. в эл. виде.
4. Сертификат соответствия средства огнезащиты на ___ л. в эл. виде.


	Руководитель
	
	ФИО


А К Т

отбора образцов
Дата отбора:  10.01.2024.
Наименование и адрес объекта: административное здание ОАО «Аксион», по адресу: __
________________________________________________________________________________
(субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение)
Цель контроля:  контроль  качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009.

Наименование (марка) огнезащитного состава, паспорт, сертификат соответствия: биопирен «Пирилакс-3000» ТУ 2499-001-24505934-04, паспорт № 12 от 01.08.2020, ССПБ.RU.ОП026.В00144 № 001995.

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Столица», лицензии МЧС России №, 2/07788.

Тип защищенных конструкций: конструкции кровли, чердачного помещения, декоративной отделки и т.д.

Состояние огнезащитных конструкций (образцов): цвет конструкции коричневый.

Условия эксплуатации огнезащитных конструкций: закрытое, не отапливаемое, проветриваемое помещение.

Площадь здания чердака: 580 м2
Площадь обработки: 1000 м2
Отбор образцов:

	№ образца
	Место отбора образцов

	1
	Поверхность стропильной ноги в северо-западном углу

	2
	Поверхность обрешетки в северной части

	3
	Поверхность подкоса в южной части

	4
	Поверхность мауэрлата в юго-восточном углу


Примечание:

Отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, качество обработки которых вызывает сомнения. Место отбора образца и сам образец маркируются.

Образец должен представлять собой поверхностный слой огнезащищенной древесины длиной от 55 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм.
Количество отобранных образцов должно составлять не менее четырех с каждых 1000 м2 огнезащищенной поверхности объекта (здания) или со всего объекта, если площадь обработки меньше 1000 м2 (п. 6.4.1.2 ГОСТ Р 59637-2021).
Место испытания отобранных контрольных образцов: СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике
Акт составлен на 1 л. в 2-х экз.

Состав комиссии:

Представитель заказчика

п/п

  П.П. Петров

должность
подпись
Ф.И.О

Представитель подрядчика


п/п

  С.С. Сидоров

должность
подпись
Ф.И.О


должность
подпись
Ф.И.О

Схема мест отбора образцов



2





1





Ю





С





4





3








ФИО исполнителя
(0000)00-00-00


