| Письмо оформляется на бланке организации (с реквизитами: полное/краткое наименование, ИНН, КПП, адрес с индексом, почта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Начальнику ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике В.И. Романову |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На № |  |  |  |  | от |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| О проведении испытаний огнезащиты деревянных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Просим Вас провести испытательные работы по оценке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения в здании административного назначения ОАО «Аксион», по адресу: ____________________ ________________________________________________________________________ (субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение) Организация, проводившая работы по огнезащите: ____________________________ Лицензия МЧС России: ___________________________________________________ Дата обработки: _________________________________________________________ Огнезащитное средство, паспорт, сертификат соответствия: ____________________ ________________________________________________________________________ Площадь огнезащищенной поверхности: ____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: |  |  | 1. Акт отбора образцов на ___ л. в 1 экз. 2. Заверенная копия лицензии МЧС России на ___ л. в 1 экз. 3. Заверенная копия паспорта на огнезащитное средство на ___ л. в 1 экз. 4. Заверенная копия сертификата соответствия на огнезащитное средство на ___ л. в 1 экз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО |

А К Т

отбора образцов

Дата отбора: 01.09.2020.

Наименование и адрес объекта: административное здание ОАО «Аксион», по адресу: __

________________________________________________________________________________

(субъект, район, населенный пункт, улица, дом, литер, корпус, строение)

Цель контроля:  контроль  качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009.

Наименование (марка) огнезащитного состава, паспорт, сертификат соответствия: биопирен «Пирилакс-3000» ТУ 2499-001-24505934-04, паспорт № 12 от 01.08.2020, ССПБ.RU.ОП026.В00144 № 001995.

Наименование организации, проводившей огнезащитную обработку: ООО «Столица», лицензии МЧС России №, 2/07788.

Тип защищенных конструкций: конструкции кровли, чердачного помещения, декоративной отделки и т.д.

Состояние огнезащитных конструкций (образцов): цвет конструкции коричневый.

Условия эксплуатации огнезащитных конструкций: закрытое, не отапливаемое, проветриваемое помещение.

Площадь здания чердака:  580 м2

Площадь обработки:  1000 м2

Отбор образцов:

| № образца | Место отбора пробы |
| --- | --- |
| 1 | Поверхность стропильной ноги в северо-западной части |
| 2 | Поверхность обрешетки в юго-восточном углу |
| 3 | Поверхность подкоса в северной части |
| 4 | Поверхность мауэрлата в южной части |

Примечания:

1. Отбор образцов проводится в местах, преимущественно равномерно расположенных по площади объекта огнезащиты, с различных типов конструкций (стропила, обрешетка и др.), а также в местах, качество обработки которых вызывает сомнения. Место отбора образца и сам образец маркируются. (п. 6.4.2.2 ГОСТ Р 53292-2009).

2. Образец представляет собой поверхностный слой огнезащищенной древесины длиной от 50 до 60 мм, шириной от 25 до 35 мм, толщиной от 1,5 до 2,5 мм. (п. 6.4.2.3 ГОСТ Р 53292-2009).

Место испытания отобранных контрольных образцов: СЭУ ФПС ИПЛ по Удмуртской Республике

Акт составлен на 1 л. в 2-х экз.

Состав комиссии:

Представитель заказчика		п/п		  П.П. Петров

должность	подпись	Ф.И.О

Представитель подрядчика			п/п		  С.С. Сидоров

должность	подпись	Ф.И.О

должность	подпись	Ф.И.О

Схема мест отбора

1

2

3

С

Ю

4