Содержание работ по отбору проб пенообразователя:

1. Правила отбора проб.

1.1 Отбор проб осуществляется представителем объекта.

# С целью качественного отбора проб пенообразователей и в соответствии с ГОСТ Р 50588-2012 «Пенообразователи для тушения пожаров. Общие технические требования и методы испытаний» рекомендуется производить отбор пробы пенообразователя по ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

1.2 Отбор проб должен осуществляться в чистую и сухую стеклянную или пластмассовую посуду, имеющую плотную крышку или пробку, исключающую подтекание жидкости. Отборные пробы должны иметь сопроводительные этикетки, на которых указываются:

- наименование объекта, адрес;

- номер емкости;

- марка пенообразователя;

- срок изготовления;

- дата отбора проб;

- должность и фамилия лица, отобравшего пробу.

Объем пробы для испытаний должен быть:

- концентрированного пенообразователя – 1,5 литра и/или рабочего раствора пенообразователя 6 литров (по ГОСТ Р 50588-93);

- концентрированного пенообразователя – 18-20 литров и/или рабочего раствора пенообразователя 300 литров (по ГОСТ Р 50588-2012);

- рабочего раствора пенообразователя 6 литров.

1.3 При проведении отбора проб составляется акт отбора проб пенообразователя на котором указывается:

- наименование заявителя, организации, адрес;

- должность, фамилия, имя, отчество должностного лица организации производившего отпор пробы;

- должности, фамилии, инициалы представителей организации;

- наименование изготовителя (поставщика пенообразователя);

- упаковка и объем пробы предоставленной пробы пенообразователя;

- условия и место хранения пенообразователя;

- подпись лица, произведшего отбор проб;

- подпись представителя заявителя.

2. Наличие нормативной документации.

Совместно с отобранной пробой Исполнителю представить следующие документы:

- письмо-заявку о проведении проверки качества пенообразователя в соответствии с предоставленным образцом;

- акт отбора проб в соответствии с предоставленным образцом;

- паспорт пенообразователя;

- сертификаты: качества, пожарной безопасности, соответствия на пенообразователь;

- протокола или заключения предыдущих проверок качества пенообразователя.