Мембранный элемент MBAQ-4021

Краткое руководство

Этот недавно разработанный мембранный элемент из ароматического полиамидного соединения сверхнизкого давления может работать под сверхнизким давлением, чтобы достичь такого же высокого потока пермеата и отбраковки соли, как и обычный мембранный элемент низкого давления, и применим для опреснения поверхностных и подземных вод. Он работает примерно под двумя третями рабочего давления обычных композитных мембран низкого давления и обеспечивает скорость отбраковки соли до 99,5%, что способствует снижению инвестиционных затрат на такие соответствующие объекты, как насосы, трубопроводы, контейнеры и т.д. и эксплуатационные расходы для системы обратного осмоса, таким образом повышая экономическую эффективность.

Будучи пригодными для обессоливания источников воды с концентрацией соли ниже 2000 ppm, таких как поверхностные воды, подземные воды, водопроводная вода и муниципальная вода, эти недавно разработанные мембранные элементы в основном предназначены для многочисленных применений различных масштабов, таких как очистка воды, пополнение котловой воды, переработка пищевых продуктов и фармацевтическое производство.

| Модель |  | Активная |  | Средняя проницаемость |  | Стабильная отбраковка | Мин. отбраковка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | область мембраны |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | GPD(m3/d) | Значение% | Значение % |
|  |  | ft2(m2) |  |  |  |  |  |
| MBAQ-4021 |  | 36（3.3） |  |  | 950（3.6） | 99 | 98.5 |
|  | Испытательное давление |  |  |  |  | 150psi (1.03MPa) |  |
| Условия тестирования | Испытательная температура |  |  |  |  | 25 ℃ |  |
|  | Концентрация испытательного раствора (NaCl) |  |  |  |  | 1500ppm |  |
|  | Значение рН испытательного раствора |  |  |  |  | 7.5 |  |
|  | Уровень восстановления одного элемента |  |  |  |  | 8% |  |
|  | Максимальное рабочее давление |  |  |  |  | 600psi（4.14MPa） |  |
|  | Максимальный объем питательной воды |  |  |  |  | 16gpm（3.6 m3/h） |  |
|  | Максимальная температура питательной воды |  |  |  |  | 45℃ |  |
| Пределы и условия эксплуатации | Максимальное значение SDI15 |  |  |  |  | 5 |  |
|  | Диапазон рН питательной воды в непрерывном режиме |  |  |  |  | 3～10 |  |
|  | Диапазон рН питательной воды при химической очистке |  |  |  |  | 2～12 |  |
|  | Остаточная концентрация хлора в питательной воде |  |  |  |  | ＜0.1ppm |  |
|  | Максимальный перепад давления одного мембранного элемента |  |  |  |  | 15psi（0.1MPa） |  |

Максимальный перепад давления в одном сосуде

высокого давления с шестью мембранами

системы обратного осмоса

50psi（0.34MPa）

Размер мембранного элемента：1.0 дюйм = 25.4 мм

Важная информация:

1) Все данные и информация, представленные в данном руководстве, были получены в результате длительного эксперимента. Мы подтверждаем эффективность и точность данных и не несем ответственности за любые последствия, вызванные несоблюдением пользователем условий, указанных в данном руководстве, при использовании или обслуживании мембранных изделий. Настоятельно рекомендуется, чтобы пользователь строго соблюдал разработанные требования к использованию и техническому обслуживанию и вел соответствующие записи.

2) Значение проницаемости, указанное в таблице, является средним значением. Поток пермеата одного мембранного элемента допускается не более ±15% от номинального значения.

3) Все мембранные элементы влажного типа были строго протестированы перед отъездом с завода и обработаны 1,0% - ным сероводородом натрия (10% - ный глицериновый антифриз требуется зимой) для хранения, затем запечатаны полиэтиленовым пакетом в вакууме и далее упакованы в картонные коробки.

4) Используемая мембрана должна оставаться влажной после использования; в долгосрочной приостановке для предотвращения размножения микробов настоятельно рекомендуется замочить мембранные элементы защитным раствором, приготовленным с отфильтрованной водой, содержащей 1,0% сероводорода натрия (пищевого назначения).

5) Используйте промывку под низким давлением в течение 15-25 минут и промывку под высоким давлением в течение 60-90 минут при первом использовании (объем пермеата не менее 50% от расчетного объема). Удалите весь пермеат и конденсированную воду, образовавшуюся в течение первого часа после запуска системы.

6) Во время хранения и эксплуатации строго запрещается добавлять какие-либо химические препараты, которые могут нанести вред мембранным элементам. В случае любого нарушения при добавлении химического лекарственного средства мы не несем ответственности за любые понесенные убытки.

7) Наряду с техническим развитием и обновлением продукта, вся информация может быть изменена без предварительного уведомления.