# ПОСОБИЕ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СП 12.13130.2009

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ

УСТАНОВОК ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ»

Авторы: И.М. Смолин, Н.Л. Полетаев, Д.М. Гордиенко, Ю.Н. Шебеко, Е.В. Смирнов (ФГБУ ВНИИПО МЧС России).

Пособие разработано в связи с утверждением и введением в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 182 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».

Приведены порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, порядок определения категорий наружных установок по пожарной опасности, сведения о пожаровзрывоопасных и физико-химических свойствах широко применяемых легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, горючих пылей и твердых горючих веществ и материалов. Представлены примеры расчетов категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности конкретных объектов.

Пособие предназначено для практического использования организациями, занимающимися вопросами категорирования производственных и складских помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В связи с утверждением и введением в действие приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 182 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» возникла необходимость переработки ранее действовавшего Пособия по применению НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности».

Актуальность переработки Пособия по применению НПБ 105-95 определялась введением категорирования наружных установок по пожарной опасности и методов расчета критериев пожарной опасности наружных установок в НПБ 105-03 и в дальнейшем в СП 12.13130.2009, внесением Изменения № 1 к СП 12.13130.2009, уточняющего расчетный метод определения категории помещения В4 и расчетный метод определения горизонтальных размеров зон, ограничивающих газо- и паровоздушные смеси с концентрацией горючего выше нижнего концентрационного предела распространения пламени, введением в СП 12.13130.2009 расчетного метода определения массы паров, нагретых до температуры кипения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, и обращениями граждан и организаций по вопросам определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, касающимися положений НПБ 105-03, СП 12.13130.2009 и Пособия по применению НПБ 105-95.

Значительная часть предложений и замечаний относилась к пожеланиям включить в документ порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, порядок определения категорий наружных установок по пожарной опасности, сведения о пожаровзрывоопасных и физико-химических свойствах широко применяемых легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горючих жидкостей (ГЖ), горючих газов (ГГ), горючих пылей и твердых горючих веществ и материалов, а также примеры расчетов категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности конкретных объектов. Материалы такого рода являются предметом рассмотрения настоящего методического документа, содержащего подробные разъяснения по практическому использованию расчетных методов определения категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

В Пособии приведены порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности и категорий помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, порядок определения категорий наружных установок по пожарной опасности, сведения о пожаровзрывоопасных свойствах широко применяемых горючих веществ и материалов и типовые примеры расчетов категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности конкретных объектов.

Пособие рассматривает расчетные методы определения категорий помещений (А, Б, В1 - В4, Г, Д), зданий (А, Б, В, Г, Д) и наружных установок (АН, БН, ВН, ГН, ДН) по взрывопожарной и пожарной опасности, в которых находятся (обращаются) горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие пыли и твердые горючие вещества и материалы.

Последовательность и порядок проведения необходимых вычислений, выбор исходных данных, обоснование расчетного варианта с учетом особенностей технологических процессов производства отражены в типовых примерах расчетов категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Данные, необходимые для проведения указанных выше расчетов, представлены в прил. 1 - 4.

## 2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ

2.1. В соответствии с положениями приложения А [1] определяется масса горючего газа (ГГ) m (кг), вышедшего в результате расчетной аварии в помещение.

2.2. Согласно химической формуле ГГ [2; приложение 1] определяется значение стехиометрического коэффициента кислорода в реакции сгорания  по формуле (А.3) [1].

2.3. Стехиометрическая концентрация ГГ Cст (% об.) рассчитывается по формуле (А.3) [1].

2.4. В соответствии с [3] определяется абсолютная максимальная температура воздуха для данной климатической зоны, соответствующая расчетной температуре tр (°C) в рассматриваемом помещении.

2.5. Из справочных данных [2; приложение 1] определяется молярная масса M (кг·кмоль-1) ГГ и удельная теплота сгорания Hт (Дж·кг-1).

2.6. Плотность ГГ  (кг·м-3) рассчитывается по формуле (А.2) [1].

2.7. Согласно п. А.1.4 [1] определяется свободный объем помещения Vсв (м3).

2.8. Избыточное давление взрыва  (кПа) для ГГ, указанных в п. А.2.1 [1], кроме водорода, при значении Z = 0,5 определяется по формуле

. (1)

2.9. Для водорода, метана, этана, пропана и бутана избыточное давление взрыва  (кПа) согласно п. А.2.1 [1] может быть определено по формулам:

- для водорода (Z = 1,0)

; (2)

- для метана (Z = 0,5)

; (3)

- для этана (Z = 0,5)

; (4)

- для пропана (Z = 0,5)

; (5)

- для бутана (Z = 0,5)

. (6)

2.10. Избыточное давление взрыва  (кПа) для ГГ, указанных в п. А.2.2 [1], кроме водорода, при значении Z = 0,5 определяется по формуле

. (7)

2.11. Для водорода, метана, этана, пропана и бутана избыточное давление взрыва  (кПа), согласно п. А.2.2 [1], может быть определено по формулам:

- для водорода (Z = 1,0)

; (8)

- для метана (Z = 0,5)

; (9)

для этана (Z = 0,5)

; (10)

- для пропана (Z = 0,5)

; (11)

- для бутана (Z = 0,5)

. (12)

2.12. Определяется категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на основании полученного значения избыточного давления взрыва  (кПа). Если , то помещение относится к взрывопожароопасной категории А. Если , то помещение не относится к взрывопожароопасной категории А и дальнейшее определение категории помещения в зависимости от пожароопасных свойств и количества обращающихся в помещении веществ и материалов осуществляется в соответствии с требованиями п. 5.2 [1].

## 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРОЩЕННЫЕ

МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ И ГОРЮЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

3.1. Согласно пп. 2.1 - 2.7 разд. 2 настоящего Пособия определяются значения соответствующих параметров для легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ).

3.2. Из справочной литературы [2] находятся значения констант Антуана A, B и Cа и расчетным путем определяется значение давления насыщенного пара Pн (кПа) по формуле

.

3.3. Интенсивность испарения ЛВЖ и ГЖ W (кг·с-1·м-2), указанных в п. А.2.7 [1], может быть рассчитана по формуле (А.13) [1].

3.4. По табл. А.2 [1] выбирается значение коэффициента . При отсутствии аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции в помещении значение коэффициента  принимается равным 1,0. При наличии аварийной или постоянно работающей общеобменной вентиляции в помещении, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 [1], определяется скорость воздушного потока в помещении U = A·L, где A - кратность воздухообмена аварийной вентиляции (с-1) и L - длина помещения, м. Исходя из значений U и tр определяется значение коэффициента .

3.5. Определяется значение молярной массы ЛВЖ и ГЖ M (кг·кмоль-1) [2; приложения 1, 2]. По формуле (А.13) [1] рассчитывается значение интенсивности испарения ЛВЖ и ГЖ W (кг·с-1·м-2).

3.6. По п. А.2.5 [1] рассчитывается масса паров ЛВЖ и ГЖ m (кг), поступивших в помещение.

3.7. Избыточное давление взрыва  (кПа) для ЛВЖ и ГЖ, указанных в п. А.2.1 [1], при значении Z = 0,3 определяется по формуле

. (13)

3.8. Для дизельного топлива зимнего, бензина АИ-93 зимнего, гексана, м-ксилола, толуола, диэтилового эфира, ацетона и этилового спирта избыточное давление взрыва  (кПа) согласно п. А.2.1 [1] при значении Z = 0,3 может быть определено по формулам:

- для дизельного топлива зимнего

; (14)

- для бензина АИ-93 зимнего

; (15)

- для гексана

; (16)

- для м-ксилола

; (17)

- для толуола

; (18)

- для диэтилового эфира (при tр < tкип = 34,5 °C - температура кипения диэтилового эфира):

; (19)

- для ацетона

; (20)

- для этилового спирта

. (21)

3.9. Избыточное давление взрыва  (кПа) для ЛВЖ и ГЖ, указанных в п. А.2.2 [1], при значении Z = 0,3 определяется по формуле

. (22)

3.10. Для м-ксилола, гексана, бензина АИ-93 зимнего, дизельного топлива зимнего, толуола, диэтилового эфира, ацетона и этилового спирта избыточное давление взрыва  (кПа) согласно п. А.2.2 [1] при значении Z = 0,3 может быть определено по формулам:

- для м-ксилола

; (23)

- для гексана

; (24)

- для бензина АИ-93 зимнего

; (25)

- для дизельного топлива зимнего

; (26)

- для толуола

; (27)

- для диэтилового эфира (при tр < tкип = 34,5 °C - температура кипения диэтилового эфира)

; (28)

- для ацетона

; (29)

- для этилового спирта

. (30)

3.11. Для ацетона и бензина АИ-93 зимнего избыточное давление взрыва  (кПа) согласно п. А.2.1 [1] в зависимости от параметра  (mж - масса поступившей в помещение ЛВЖ) при значении Z = 0,3, при условии полного испарения с поверхности разлива (менее площади помещения), температуре tр = 45 °C и отсутствии подвижности воздуха в помещении может быть рассчитано при указанных условиях и для различных значений температуры tр по формулам:

- для ацетона:

; (31)

; (32)

; (33)

; (34)

; (35)

; (36)

- для бензина АИ-93 зимнего:

; (37)

; (38)

; (39)

; (40)

; (41)

. (42)

3.12. Определяется категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на основании полученного значения избыточного давления взрыва  (кПа). Если , то помещение относится к взрывопожароопасной категории А (Б). Если , то помещение не относится к взрывопожароопасной категории А (Б) и дальнейшее определение категории помещения в зависимости от пожароопасных свойств и количества обращающихся в помещении веществ и материалов осуществляется в соответствии с требованиями п. 5.2 [1].

## 4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРОЩЕННЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА

ПАРАМЕТРОВ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ГОРЮЧИХ ПЫЛЕЙ

4.1. В соответствии с положениями приложения А [1] определяется масса взвешенной в объеме помещения горючей пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации.

4.2. Избыточное давление взрыва  (кПа) для горючих пылей согласно п. А.2.2 [1] при значении Z = 0,5 определяется по формуле

, (43)

где Hт - теплота сгорания вещества, МДж·кг-1.

4.3. Расчет стехиометрической концентрации твердого горючего с известной химической брутто-формулой, включающей, например, атомы C, H, N, O, P, Al в воздухе, производится на основе химического уравнения окисления данного вещества воздухом с брутто-формулой (O2 + 3,77N2) до следующих соответствующих продуктов взаимодействия: CO2, H2O, N2, P2O5, Al2O3 и др. Перечень упомянутых продуктов взаимодействия атомов можно найти в книге В.Т. Монахова [4].

Для твердого вещества с неизвестной химической брутто-формулой величину стехиометрической концентрации  можно определить экспериментально, например, в стандартных опытах по определению теплоты сгорания, где потребуется дополнительно измерить уменьшение массы кислорода  в камере для сжигания в атмосфере кислорода пробной навески данного вещества : , где MO ~= 0,24 кг·м-3 - масса кислорода в 1 м3 воздуха нормального состава при комнатной температуре.

4.4. Определяется категория помещения по взрывопожарной и пожарной опасности на основании полученного значения величины избыточного давления взрыва  (кПа). Если , то помещение относится к взрывопожароопасной категории Б. Если , то помещение не относится к взрывопожароопасной категории Б и дальнейшее определение категории помещения в зависимости от пожароопасных свойств и количеств обращающихся в помещении веществ и материалов осуществляется в соответствии с требованиями п. 5.2 [1].

## 5. ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ

И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

### 5.1. Помещения с горючими газами

#### Пример 1

1. Исходные данные.

1.1. Аккумуляторное помещение объемом Vп = 27,2 м3 оборудуется аккумуляторными батареями СК-4 из 12 аккумуляторов и СК-1 из 13 аккумуляторов.

1.2. Максимальная абсолютная температура воздуха согласно [3] в районе строительства 38 °C (г. Екатеринбург).

1.3. Обоснование расчетного варианта наиболее неблагоприятного в отношении взрыва периода.

1.3.1. При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с формовкой и зарядом полностью разряженных батарей с напряжением более 2,3 В на элемент и наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток.

1.3.2. Происходит заряд аккумуляторных батарей с максимальной номинальной емкостью (А·ч). Количество одновременно заряжаемых батарей устанавливается в зависимости от эксплуатационных условий, мощности и напряжения внешнего источника тока. Продолжительность поступления водорода в помещение соответствует конечному периоду заряда при обильном газовыделении и принимается равной 1 ч (T = 3600 с).

1.3.3. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура наружного воздуха в населенном пункте (климатической зоне) согласно СНиП 23-01-99* [3].

1.4. Расчет поступающего в помещение водорода при заряде аккумуляторных батарей.

1.4.1. Масса водорода, выделившегося в одном элементе при установившемся динамическом равновесии между силой зарядного тока и количеством выделяемого газа, составляет:

,

где F = 9,65·104 А·с·моль-1 - постоянная Фарадея; A - атомная единица массы водорода, равная 1 а.е.м = 1·10-3 кг·моль-1; Z = 1 - валентность водорода; I - сила зарядного тока, А; T - расчетное время заряда, с.

1.4.2. Объем водорода, поступающего в помещение при заряде нескольких батарей, м3, можно определить по формуле

,

где  - плотность водорода при расчетной температуре воздуха, кг·м-3; Ii - максимальный зарядный ток i-й батареи, А; ni - количество аккумуляторов i-й батареи.

Плотность водорода определяется по формуле

,

где M - масса одного киломоля водорода, равная 2 кг·кмоль-1; V0 - объем киломоля газа при нормальных условиях, равный 22,413 м3·кмоль-1;  - коэффициент температурного расширения газа; tр - расчетная температура воздуха, °C.

Максимальная сила зарядного тока принимается по ГОСТ 825-73 «Аккумуляторы свинцовые для стационарных установок».

1.5. Стехиометрическая концентрация водорода Cст рассчитывается по формуле А.3 [1]:

;

.

1.6. Плотность водорода при расчетной температуре воздуха будет равна:

.

1.7. Объем водорода, поступающего в аккумуляторное помещение при зарядке двух батарей СК-4 и СК-1, составит:

.

1.8. Свободный объем аккумуляторного помещения составит:

Vсв = 0,8·Vп = 0,8·27,2 = 21,76 м3.

2. Избыточное давление взрыва  водорода в аккумуляторном помещении согласно формуле (2) Пособия будет равно:

.

Так как расчетное избыточное давление взрыва более 5 кПа, то аккумуляторное помещение следует относить к категории А.

3. Расчет избыточного давления взрыва  водорода в аккумуляторном помещении с учетом работы аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции, отвечающей требованиям п. А.2.3 [1] (продолжительность поступления водорода в объем помещения T = 3600 с).

3.1. При кратности воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, равной 8 ч-1, объем водорода, поступающего в помещение, составит:

.

Избыточное давление взрыва  при этом будет равно:

.

3.2. При оборудовании аккумуляторного помещения аварийной вентиляцией или постоянно работающей вентиляцией с кратностью воздухообмена A = 8 ч-1, отвечающей требованиям п. А.2.3 [1], СП 7.13130.2009 [5] и ПУЭ [6], допускается не относить аккумуляторное помещение к категории А.

Согласно п. 5.2 и табл. 1 [1] при расчетном давлении взрыва, не превышающем 5 кПа, аккумуляторное помещение следует относить к категории В1 - В4 в зависимости от пожарной нагрузки, находящейся в аккумуляторном помещении.

#### Пример 2

1. Исходные данные.

1.1. Пост диагностики автотранспортного предприятия для грузовых автомобилей, работающих на сжатом природном газе. Объем помещения Vп = 300 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·Vп = 0,8·300 = 240 м3. Объем баллона со сжатым природным газом V = 50 л = 0,05 м3. Давление в баллоне P1 = 2·104 кПа.

1.2. Основной компонент сжатого природного газа - метан (98% (об.). Молярная масса метана M = 16,04 кг·кмоль-1.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одного баллона со сжатым природным газом и поступление его в объем помещения. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Москва) согласно СНиП 23-01-99* [3] tр = 37 °C.

Плотность метана при tр = 37 °C составит:

.

3. Масса поступившего в помещение при расчетной аварии метана m определяется по формулам (А.6) и (А.7) [1]:

Vа = 0,01·2·104·0,05 = 10 м3;

m = 10·0,6301 = 6,301 кг.

4. Избыточное давление взрыва , определенное по формуле (9) Пособия, составит:

.

5. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение поста диагностики относится к категории А.

#### Пример 3

1. Исходные данные.

1.1. Помещение участка наращивания кремния. Наращивание поликристалла кремния осуществляется методом восстановления тетрахлорида кремния в атмосфере водорода на двух установках с давлением в их реакторах P1 = 200 кПа. Водород подается к установкам от коллектора, расположенного за пределами участка, по трубопроводу из нержавеющей стали диаметром d = 0,02 м (радиусом r = 0,01 м) под давлением P2 = 300 кПа. Суммарная длина трубопровода от автоматической задвижки с электроприводом, расположенной за пределами участка, до установок составляет L1 = 15 м. Объем реактора V = 0,09 м3. Температура раскаленных поверхностей реактора t = 1200 °C. Время автоматического отключения по паспортным данным Tа = 3 с. Расход газа в трубопроводе q = 0,06 м3·с-1. Размеры помещения L x S x H = 15,81 x 15,81 x 6 м. Объем помещения Vп = 1500 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·1500 = 1200 м3. Площадь помещения F = 250 м2.

1.2. Молярная масса водорода M = 2,016 кг·кмоль-1. Нижний концентрационный предел распространения пламени водорода CНКПР = 4,1% (об.). Стехиометрическая концентрация водорода Cст = 29,24% (об.). Максимальное давление взрыва водорода Pmax = 730 кПа. Тетрахлорид кремния - негорючее вещество. Образующиеся в результате химической реакции вещества - негорючие.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одного реактора и выход из него и подводящего трубопровода водорода в объем помещения. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Воронеж) согласно [3] tр = 41 °C. Плотность водорода при tр = 41 °C . Расчетное время отключения трубопровода по п. А.1.2 в) [1] Tа = 120 с.

3. Масса поступившего в помещение при расчетной аварии водорода m определяется по формулам (А.6) - (А.10) [1]:

Vа = 0,01·200·0,09 = 0,18 м3;

V1т = 0,06·120 = 7,2 м3;

V2т = 0,01·3,14·300·0,012·15 = 0,014 м3;

Vт = 7,2 + 0,014 = 7,214 м3;

m = (0,18 + 7,214)·0,0782 = 0,5782 кг.

4. Коэффициент участия водорода во взрыве Z определяется в соответствии с приложением Д [1].

4.1. Средняя концентрация водорода Cср в помещении составит:

;

Cср = 0,62% (об.) < 0,5·CНКПР = 0,5·4,1 = 2,05% (об.).

Следовательно, можно определить значение коэффициента участия водорода во взрыве Z расчетным методом.

4.2. Значение предэкспоненциального множителя C0 составит:

.

4.3. Расстояния XНКПР, YНКПР и ZНКПР составят:

;

.

4.4. Расчетное значение коэффициента участия водорода во взрыве Z будет равно:

.

5. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (А.1) [1] составит:

.

6. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Помещение участка наращивания кремния не относится к категории А. Согласно п. 5.2 и табл. 1 [1] при расчетном давлении взрыва, не превышающем 5 кПа, данное помещение следует относить к категории В1 - В4 в зависимости от пожарной нагрузки, находящейся в помещении участка наращивания кремния.

### 5.2. Помещения с легковоспламеняющимися жидкостями

#### Пример 4

1. Исходные данные.

1.1. Помещение складирования ацетона. В помещении хранится десять бочек с объемом ацетона в каждой по Vа = 80 л = 0,08 м3. Размеры помещения L x S x H = 12 x 6 x 6 м. Объем помещения Vп = 432 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·432 = 345,6 м3. Площадь помещения F = 72 м2.

1.2. Молярная масса ацетона M = 58,08 кг·кмоль-1. Константы уравнения Антуана: A = 6,37551; B = 1281,721; Cа = 237,088. Химическая формула ацетона C3H6O. Плотность ацетона (жидкости) . Температура вспышки ацетона tвсп = -18 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одной бочки и разлив ацетона по полу помещения, исходя из условия, что 1 л ацетона разливается на 1 м2 пола помещения. За расчетную температуру принимается абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Мурманск) согласно [3] tр = 32 °C.

3. Определение параметров взрывопожарной опасности проводим в соответствии с требованиями [1] и данного Пособия.

3.1. По формуле (А.2) [1] определяется значение плотности паров ацетона при расчетной температуре tр = 32 °C:

.

3.2. Согласно Пособию определяется значение давления насыщенных паров ацетона Pн = 40,95·кПа (, откуда расчетное значение Pн = 40,95 кПа).

3.3. По формуле (А.13) [1] определяется значение интенсивности испарения ацетона

.

4. Расчетная площадь разлива содержимого одной бочки ацетона составляет:

Fи = 1,0·Vа = 1,0·80 = 80 м2.

Поскольку площадь помещения F = 72 м2 меньше рассчитанной площади разлива ацетона Fи = 80 м2, то окончательно принимаем Fи = F = 72 м2.

5. Масса паров ацетона, поступивших в помещение, m рассчитывается по формуле (А.12) [1]:

m = 3,1208·10-4·72·3600 = 80,891 кг.

В этом случае испарится только масса разлившегося из бочки ацетона и .

6. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (20) Пособия будет равно:

.

7. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение складирования ацетона относится к категории А.

#### Пример 5

1. Исходные данные.

1.1. Помещение промежуточного топливного бака резервной дизельной электростанции унифицированной компоновки. В помещении находится топливный бак с объемом дизельного топлива марки «З» (ГОСТ 305-82) Vа = 6,3 м3. Размеры помещения L x S x H = 4,0 x 4,0 x 3,6 м. Объем помещения Vп = 57,6 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·57,6 = 46,08 м3. Площадь помещения F = 16 м2. Суммарная длина трубопроводов диаметром d1 = 57 мм = 0,057 м (r1 = 0,0285 м), ограниченная задвижками (ручными), установленными на подводящем и отводящем участках трубопроводов, составляет L1 = 10 м. Расход дизельного топлива в трубопроводах q = 1,5 л·с-1 = 0,0015 м3·с-1.

1.2. Молярная масса дизельного топлива марки «З» M = 172,3 кг·кмоль-1. Брутто-формула C12,343 H23,889. Плотность жидкости при температуре t = 25 °C . Константы уравнения Антуана: A = 5,07828; B = 1255,73; Cа = 199,523. Температура вспышки tвсп > 40 °C. Теплота сгорания . Нижний концентрационный предел распространения пламени CНКПР = 0,6% (об.).

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация топливного бака и выход из него и подводящих и отводящих трубопроводов дизельного топлива в объем помещения. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Благовещенск) согласно [3] tр = 41 °C. Плотность паров дизельного топлива при tр = 41 °C . Расчетное время отключения трубопроводов по п. А.1.2 [1] Tа = 300 с, длительность испарения по п. А.1.2 е) [1] T = 3600 с.

3. Объем Vж и площадь разлива Fи поступившего при расчетной аварии дизельного топлива определяются в соответствии с положениями п. А.1.2 [1]:

Fи = 1,0·6776 = 6776 м2.

Поскольку площадь помещения F = 16 м2 меньше рассчитанной площади разлива дизельного топлива Fи = 6776 м2, то окончательно принимаем Fи = F = 16 м2.

4. Определяем давление насыщенных паров дизельного топлива Pн при расчетной температуре tр = 41 °C:

;

Pн = 0,72 кПа.

5. Интенсивность испарения W дизельного топлива составит:

.

6. Масса паров дизельного топлива, поступивших в помещение, m будет равна:

m = 9,45·10-6·16·3600 = 0,5443 кг.

7. Определение коэффициента участия паров дизельного топлива во взрыве Z проводим в соответствии с приложением Д [1].

7.1. Средняя концентрация паров дизельного топлива Cср в помещении составит:

;

Cср = 0,18% (об.) < 0,5·CНКПР = 0,5·0,6 = 0,3% (об.).

Следовательно, можно определить значение коэффициента участия паров дизельного топлива во взрыве Z расчетным методом.

7.2. Значение Cн будет равно:

.

7.3. Значение стехиометрической концентрации паров дизельного топлива Cст согласно формуле (А.3) [1], исходя из химической брутто-формулы дизельного топлива, составит:

;

.

7.4. Значение параметра C* будет равно:

C* = 1,9·1,12 = 2,13% (об.).

7.5. Поскольку Cн = 0,71% < C* = 2,13% (об.), то рассчитываем значение параметра X:

.

7.6. Согласно рис. Д.1 приложения Д [1] при значении X = 0,33 определяем значение коэффициента участия паров дизельного топлива во взрыве Z = 0.

8. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (А.1) [1] составит:

.

9. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Помещение промежуточного топливного бака резервной дизельной электростанции унифицированной компоновки не относится к категориям А или Б. Согласно п. Б.2 и табл. Б.1 [1] проведем проверку принадлежности помещения к категориям В1 - В4.

10. В соответствии с п. Б.2 [1] определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g:

;

;

S = F = 16 м2;

.

11. Удельная пожарная нагрузка более 2200 МДж·м-2. Помещение промежуточного топливного бака резервной дизельной электростанции унифицированной компоновки согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В1.

#### Пример 6

1. Исходные данные.

1.1. Помещение сушильно-пропиточного отделения электромашинного цеха. В помещении находятся два бака для покрытия лаком БТ-99 полюсных катушек способом окунания с подводящими и отводящими трубопроводами. Размеры помещения L x S x H = 32 x 10 x 8 м. Объем помещения Vп = 2560 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·2560 = 2048 м3. Площадь помещения F = 320 м2. Объем каждого бака Vап = 0,5 м3. Степень заполнения бака лаком . Объем лака в баке . Длина и диаметр подводящего (напорного) трубопровода между баком и насосом L1 = 10 м и d1 = 25 мм = 0,025 м соответственно. Длина и диаметр отводящего трубопровода между задвижкой и баком L2 = 10 м и d2 = 40 мм = 0,04 м соответственно. Производительность насоса q = 6,5·10-5 м3·с-1. Время отключения насоса Tа = 300 с. В каждый бак попеременно загружается и выгружается единовременно по 10 шт. полюсных катушек, размещаемых в корзине. Открытое зеркало испарения каждого бака Fемк = 1,54 м2. Общая поверхность 10 шт. свежеокрашенных полюсных катушек Fсв.окр = 6,28 м2.

1.2. В лаке БТ-99 (ГОСТ 8017-74) в виде растворителей содержится 46% (масс.) ксилола и 2% (масс.) уайт-спирита. В общей массе растворителей содержится  ксилола и  уайт-спирита. Плотность лака БТ-99 . Молярная масса ксилола M = 106,17 кг·кмоль-1, уайт-спирита M = 147,3 кг·кмоль-1. Химическая формула ксилола C8H10, уайт-спирита C10,5H21,0. Плотность жидкости ксилола , уайт-спирита . Температура вспышки ксилола tвсп = 29 °C, уайт-спирита tвсп = 33 °C. Нижний концентрационный предел распространения пламени ксилола CНКПР = 1,1% (об.), уайт-спирита CНКПР = 0,7% (об.). Теплота сгорания ксилола , уайт-спирита . Константы уравнения Антуана для ксилола A = 6,17972; B = 1 478,16; Cа = 220,535; для уайт-спирита A = 7,13623; B = 2218,3; Cа = 273,15.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одного бака с лаком для покрытия полюсных катушек способом окунания и утечка лака из напорного и отводящего трубопроводов при работающем насосе с последующим разливом лака на пол помещения. Происходит испарение ксилола и уайт-спирита с поверхности разлившегося лака, а также с открытой поверхности второго бака и с поверхности выгружаемых покрытых лаком полюсных катушек (10 шт.). За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Москва) согласно [3] tр = 37 °C. Плотность паров при tр = 37 °C:

;

.

Расчетное время отключения трубопроводов и насоса по п. А.1.2 в) [1] Tа = 300 с, длительность испарения по п. А.1.2 е) [1] T = 3600 с.

3. Объем Vж, площадь разлива Fр поступившего в помещение при расчетной аварии лака и площадь испарения Fи определяются в соответствии с положениями п. А.1.2 [1]:

Fр = 0,5·487 = 243,5 м2;

Fи = Fр + Fемк + Fсв.окр = 243,5 + 1,54 + 6,28 = 251,3 м2.

4. Определяем давление насыщенных паров Pн ксилола и уайт-спирита при расчетной температуре tр = 37 °C:

- для ксилола

;

Pн = 2,755 кПа;

- для уайт-спирита

;

Pн = 0,964 кПа.

5. Интенсивность испарения W растворителя составит:

- по ксилолу

;

- по уайт-спириту

.

6. В соответствии с положениями п. А.2.5 [1] определяем массу паров, поступивших в помещение, m по наиболее опасному компоненту - ксилолу:

m = 2,8387·10-5·251,3·3600 = 25,6812 кг.

7. Определение коэффициента участия паров растворителя во взрыве Z проводим в соответствии с приложением Д [1], принимая значения расчетных параметров по ксилолу либо уайт-спириту, наиболее опасные в отношении последствий взрыва.

7.1. Средняя концентрация Cср паров растворителя в помещении составит:

;

Cср = 0,30% (об.) < 0,5·CНКПР = 0,5·0,7 = 0,35% (об.).

Следовательно, можно определить значение коэффициента участия паров растворителя во взрыве Z расчетным методом.

7.2. Значение Cн будет равно:

.

7.3. Значение C0 будет равно:

.

7.4. Расстояния XНКПР, YНКПР, ZНКПР составят:

;

;

.

7.5. Коэффициент участия паров растворителя во взрыве Z согласно формуле (Д.2) приложения Д [1] составит:

.

8. Значение стехиометрической концентрации Cст согласно формуле (А.3) [1] составит:

- для ксилола

;

;

- для уайт-спирита

;

.

9. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (А.1) [1] составит:

.

10. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение сушильно-пропиточного отделения электромашинного цеха относится к категории Б.

11. Расчет избыточного давления взрыва  в помещении сушильно-пропиточного отделения электромашинного цеха с учетом работы аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 [1]. Рассматривается случай при кратности обмена аварийной вентиляции A = 6 ч-1.

11.1. При кратности воздухообмена, создаваемого аварийной вентиляцией, равной A = 6 ч-1 = 1,6667·10-3·с-1, согласно п. 3.4 Пособия скорость движения воздуха в помещении составит:

U = A·L = 1,6667·10-3·32 = 0,05 м·с-1.

11.2. Интенсивность испарения W растворителя (по ксилолу) при скорости воздушного потока в помещении U = 0,05 м·с-1 (с некоторым запасом коэффициент  в соответствии с табл. А.2 [1]) будет равна:

.

11.3. Масса поступивших в помещение паров растворителя (по ксилолу) mи составит:

mи = 4,5420·10-5·251,3·3600 = 41,0906 кг.

11.4. Масса находящихся в помещении паров растворителя m при учете работы аварийной вентиляции или постоянно работающей общеобменной вентиляции, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 [1], будет равна:

.

11.5. Средняя концентрация Cср паров растворителя в помещении составит:

;

Cср = 0,07% (об.) < 0,5·CНКПР = 0,5·0,7 = 0,35% (об.).

Следовательно, можно определить значение коэффициента участия паров растворителя во взрыве Z расчетным методом.

11.6. Значение C0 будет равно:

.

11.7. Расстояния XНКПР, YНКПР, ZНКПР составят:

;

;

.

Значения XНКПР, YНКПР, ZНКПР согласно приложению Д [1] принимаются равными 0, поскольку логарифмы указанных в формулах сомножителей дают отрицательные значения. Следовательно, согласно формуле (Д.1) приложения Д [1] коэффициент участия паров растворителя также равен Z = 0. Подставляя в формулу (А.1) [1] значение коэффициента Z = 0, получим избыточное давление взрыва .

11.8. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, следовательно, помещение сушильно-пропиточного отделения электромашинного цеха при оснащении его аварийной вентиляцией или постоянно работающей общеобменной вентиляцией, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 [1], с кратностью воздухообмена A = 6 ч-1 не относится к категории А или Б. Согласно п. Б.2 и табл. Б1 [1] проведем проверку принадлежности помещения к категориям В1 - В4.

11.9. В соответствии с п. Б.2 [1] определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g:

;

;

S = 2·Fемк = 1,54·2 = 3,08 м2

(согласно п. Б.2 [1] принимаем S = 10 м2);

.

11.10. Удельная пожарная нагрузка более 2200 МДж·м-2. Помещение сушильно-пропиточного отделения электромашинного цеха при оснащении его аварийной вентиляцией или постоянно работающей общеобменной вентиляцией, удовлетворяющей требованиям п. А.2.3 [1], с кратностью воздухообмена A = 6 ч-1 согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В1.

### 5.3. Помещения с нагретыми легковоспламеняющимися

и горючими жидкостями

#### Пример 7

1. Исходные данные.

1.1. Помещение приемной емкости охлажденного гексана установки экстракции пропиточного масла. В помещении расположена емкость с объемом гексана Vа = 40 л = 0,04 м3, насосы горячей воды. Размеры помещения L x S x H = 12 x 6 x 6 м. Объем помещения Vп = 432 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·432 = 345,6 м3. Площадь помещения F = 72 м2. Температура гексана в емкости охлажденного гексана Tа = 50 °C = 323,2 К. Суммарный объем гексана, истекающего из подводящих и отводящих трубопроводов при аварийной ситуации, составляет Vтр = 1 л = 0,001 м3.

1.2. Молярная масса гексана M = 86,177 кг·кмоль-1. Константы уравнения Антуана: A = 5,99517; B = 1166,274; Cа = 223,661. Химическая формула гексана C6H14. Плотность гексана (жидкости) при температуре жидкости tж = 50 °C . Средняя теплоемкость гексана в интервале температур  Cж = 2514 Дж·кг-1·К-1. Температура вспышки гексана tвсп = -23 °C. Температура кипения гексана tк = 68,74 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация приемной емкости и выход из нее и подводящих и отводящих трубопроводов гексана в объем помещения. За расчетную температуру принимается температура нагрева гексана в приемной емкости tр,2 = 50 °C. Максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Москва) согласно [3] tр,1 = 37 °C.

3. Определение параметров взрывопожарной опасности проводим с использованием [1] и данного Пособия.

3.1. Плотность паров гексана (формула А.2 [1]) составит:

;

.

3.2. Давление насыщенных паров гексана при температурах tр,1 = 37 °C и tр,2 = 50 °C составит соответственно (п. 3.2 Пособия):

;

Pн,1 = 33,18 кПа;

;

Pн,2 = 54,13 кПа.

3.3. Удельная теплота испарения гексана Lисп (Дж·кг-1) при температуре tр,2 = 50 °C рассчитывается по формуле (А.15) [1]:

3.4. Объем гексана, вышедшего в помещение, Vг (м3) составит:

Vг = Vа + Vтр = 0,04 + 0,001 = 0,041 м3.

3.5. Масса вышедшего в помещение гексана mп (кг) составит:

.

3.6. Расчетная площадь разлившегося гексана Fи (м2) составит:

Fи = 1,0·Vг = 1,0·41 = 41 м2.

4. Для определения массы m1 (кг) паров гексана, испарившихся при охлаждении разлившейся жидкости от tр,2 = 50 °C до tр,1 = 37 °C, воспользуемся формулой (А.14) [1]:

.

5. Интенсивность испарения W (кг·м-2·с-1) гексана при расчетной температуре tр,1 = 37 °C определяем согласно формуле (А.13) [1]:

.

6. Масса m2 (кг) паров гексана, испарившихся с поверхности разлива при расчетной температуре tр,1 = 37 °C, согласно формуле (А.12) [1] составит:

m2 = 3,0802·10-4·41·3600 = 45,464 кг.

7. Суммарная масса испарившегося гексана составит:

m = m1 + m2 = 1,808 + 45,464 = 47,272 кг.

Поскольку mп = 25,904 < m = 47,272 кг, то принимаем, что масса вышедшего при аварийной разгерметизации приемной емкости гексана испаряется полностью, т.е. m = mп = 25,904 кг.

8. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (16) Пособия будет равно:

.

9. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение приемной емкости охлажденного гексана относится к категории А.

#### Пример 8

1. Исходные данные.

1.1. Помещение насосной диметилформамида (ДМФА). В помещении расположены три насоса, откачивающих ДМФА из расположенного вне пределов помещения сборника, в который ДМФА отбирается из отгонного куба низа ректификационной колонны при температуре T1 = 130 °C = 403,2 К. Температура нагретого ДМФА в сборнике Tа = 110 °C = 383,2 К. Производительность одного насоса q = 1 м3·ч-1 = 2,78 x 10-4 м3·с-1 = 0,278 л·с-1. На подводящих и отводящих трубопроводах насосов за пределами помещения установлены автоматические задвижки (время отключения ). Объем ДМФА в отводящих и подводящих трубопроводах с учетом объема ДМФА в насосе для одного насоса составляет Vтр = 0,02 м3 = 20 л. Размеры помещения L x S x H = 18 x 6 x 6 м. Площадь помещения F = 108 м2. Объем помещения Vп = 648 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·648 = 518,4 м3.

1.2. Молярная масса ДМФА M = 73,1 кг·кмоль-1. Константы уравнения Антуана: A = 6,15939; B = 1482,985; Cа = 204,342. Химическая формула ДМФА C3H7ON. Стехиометрическая концентрация ДМФА Cст = 4,64% (об.). Плотность жидкости ДМФА при t = 25 °C  (с запасом для t = 110 °C при расчетах). Теплоемкость ДМФА принимаем с запасом для расчетов по гексану Cж = 2514 Дж·кг-1·К-1 (пример 7 Пособия). Температура вспышки ДМФА tвсп = 53 °C. Температура кипения ДМФА tк = 153 °C. Теплоту сгорания  принимаем с запасом для расчетов по гексану (приложение 1 Пособия).

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация одного насоса и выход из него и подводящих и отводящих трубопроводов ДМФА в объем помещения. За расчетную температуру принимается температура нагрева ДМФА в сборнике tр,2 = 110 °C. Максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Москва) согласно [3] tр,1 = 37 °C.

3. Определение параметров взрывопожарной опасности проводим в соответствии с требованиями [1] и данного Пособия.

3.1. Плотность паров ДМФА при tр,1 = 37 °C составит:

;

при tр,2 = 110 °C

.

3.2. Давление насыщенных паров ДМФА при температуре tр,2 = 110 °C составит соответственно (п. 3.2 Пособия):

;

Pн = 27,65 кПа.

3.3. Удельная теплота испарения Lисп (Дж·кг-1) ДМФА при температуре tр,2 = 110 °C рассчитывается по формуле (А.15) [1]:

3.4. Объем Vд (м3) ДМФА, вышедшего в помещение, и площадь разлива жидкости Fр (м2) составит:

;

Fр = 1,0·Vд = 1,0·53,4 = 53,4 м2.

3.5. Масса вышедшего в помещение ДМФА mп (кг) составит:

.

4. Масса m (кг) паров ДМФА, образующихся при испарении нагретой жидкости ДМФА, определяется по формуле (А.14) [1]:

.

5. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (13) Пособия составит:

.

6. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Помещение насосной диметилформамида не относится к категориям А или Б. Согласно п. Б.2 и табл. Б.1 [1] проведем проверку принадлежности помещения к категориям В1 - В4.

7. В соответствии с п. Б.2 [1] определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g:

;

G = 3·mп = 3·50,73 = 152,2 кг;

;

S = 3·Fр = 3·53,4 = 160,2 м2.

Поскольку F < Fр, принимаем S = F = 108 м2.

8. Удельная пожарная нагрузка менее 180 МДж·м-2, но площадь размещения пожарной нагрузки более 10 м2. В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение насосной диметилформамида относится к категории В3.

### 5.4. Помещения с горючими пылями

#### Пример 9

1. Исходные данные.

1.1. Производственное помещение, где осуществляется фасовка пакетов с сухим растворимым напитком, имеет следующие габариты: высота - 8 м, длина - 30 м, ширина - 10 м. Свободный объем помещения составляет Vсв = 0,8·8·30·10 = 1920 м3. В помещении расположен смеситель, представляющий собой цилиндрическую емкость со встроенным шнекообразным устройством равномерного перемешивания порошкообразных компонентов напитка, загружаемых через расположенное сверху входное отверстие. Единовременная загрузка дисперсного материала в смеситель составляет mап = m = 300 кг. Основным компонентом порошкообразной смеси является сахар (более 95% (масс.), который представляет наибольшую пожаровзрывоопасность. Подготовленная в смесителе порошкообразная смесь подается в аппараты фасовки, где производится дозирование (по 30 г) сухого напитка в полиэтиленовые упаковки. Значительное количество пылеобразного материала в смесителе и частая пылеуборка в помещении позволяет при обосновании расчетного варианта аварии пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях.

1.2. Расчет категории помещения производится по сахарной пыли, которая представлена в подавляющем количестве по отношению к другим компонентам сухого напитка. Теплота сгорания пыли Hт = 16477 кДж·кг-1 = 1,65·107 Дж·кг-1. Распределение пыли по дисперсности представлено в таблице.

| Фракция пыли, мкм | <= 100 мкм | <= 200 мкм | <= 500 мкм | <= 1 000 мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Массовая доля, % (масс.) | 5 | 10 | 40 | 100 |

Критический размер частиц взрывоопасной взвеси сахарной пыли d* = 200 мкм.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

Поскольку в помещении не обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, а также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, данное помещение не относится к категории А.

В соответствии с п. 5.2 [1] следует рассмотреть возможность отнесения данного помещения к категории Б. Поскольку в помещении обращаются только горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного помещения к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли, и произвести расчет избыточного давления взрыва.

Аварийная ситуация, которая сопровождается наибольшим выбросом горючего материала в объем помещения, связана с разгерметизацией смесителя, как емкости, содержащей наибольшее количество горючего материала. Процесс разгерметизации может быть связан со взрывом взвеси в смесителе: в процессе перемешивания в объеме смесителя создается взрывоопасная смесь горючего порошка с воздухом, зажигание которой возможно разрядом статического электричества или посторонним металлическим предметом, попавшим в аппарат при загрузке исходных компонентов; затирание примесного материала между шнеком и корпусом смесителя приводит к его разогреву до температур, достаточных для зажигания пылевоздушной смеси. Взрыв пыли в объеме смесителя вызывает ее выброс в объем помещения и вторичный взрыв. Отнесение помещения к категории Б зависит от величины расчетного избыточного давления взрыва.

3. Расчет избыточного давления взрыва  производится по формуле (А.4) [1], где коэффициент участия пыли во взрыве Z рассчитывается по формуле (А.16) [1] (для d* <= 200 мкм F = 10% = 0,1) и составляет:

Z = 0,5·F = 0,5·0,1 = 0,05.

Отсюда получаем:

.

4. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, помещение фасовки пакетов с сухим растворимым напитком относится к категории Б.

#### Пример 10

1. Исходные данные.

1.1. Складское помещение мукомольного комбината для хранения муки в мешках по 50 кг. Свободный объем помещения Vсв = 1000 м3. Ежесменная пылеуборка в помещении позволяет пренебречь пылеотложениями на полу, стенах и других поверхностях (mвз = 0). Размещение мешков производится вручную складскими работниками. Максимальная высота подъема мешка не превышает 2 м.

1.2. Единственным взрывопожароопасным веществом в помещении является мука: мелкодисперсный продукт (размер частиц менее 100 мкм). Теплота сгорания Hт = 1,8·107 Дж·кг-1. Критический размер частиц взрывоопасной взвеси мучной пыли d* = 250 мкм.

1.3. Сведения, необходимые для определения стехиометрической концентрации мучной пыли  в воздухе при нормальных условиях (атмосферное давление 101,3 кПа, температура 20 °C), могут задаваться одним из трех способов:

1) прямым указанием величины: ;

2) указанием сведений о брутто-формуле химического состава вещества, например, в виде CУHВOКNА. В таком случае расчет  производится на основе химического уравнения окисления данного вещества воздухом до соответствующих продуктов взаимодействия (CO2, H2O и N2) - по формуле

.

При наличии в брутто-формуле вещества других атомов, например S, P, Al, и т.д., в расчете должны учитываться дополнительные продукты окисления: SO3, P2O5, Al2O3 и т.д.;

3) результатами экспериментального измерения убыли массы кислорода  в камере, где произведено выжигание пробной массы исследуемого вещества  в атмосфере кислорода (например, в установке для определения теплоты сгорания вещества по ГОСТ 21261-91).

В этом случае расчет  производится по формуле

,

где MO - масса кислорода в 1 м3 воздуха; допускается принимать MO = 0,24 кг·м-3.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

Поскольку в помещении не обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, а также вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, данное помещение не относится к категории А.

В соответствии с п. 5.2 [1] следует рассмотреть возможность отнесения данного помещения к категории Б. Поскольку в нем обращаются только горючие пыли, для проверки возможности отнесения данного помещения к категории Б следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли, и произвести расчет избыточного давления взрыва.

Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое (mав = 50 кг), поступая в помещение с максимально возможной высоты (H = 2 м), образует взрывоопасную взвесь. С определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом пылевоздушного облака равным объему конуса, имеющего высоту H и радиус основания также равный H. В этом случае объем аварийного облака составит:

.

3. Коэффициент участия пыли во взрыве Z рассчитывается по формуле (А.16) [1] и составляет:

Z = 0,5·F = 0,5·1 = 0,5.

4. Расчетную массу взвешенной в объеме помещения пыли m (кг), образовавшейся в результате аварийной ситуации, определяют по формуле (А.17) [1]:

.

Поскольку mвз + mав = 0 + 50 = 50 кг; , следует принять m = 4,2 кг.

Для надежного выполнения расчета  целесообразно объяснить физический смысл использованной здесь формулы (А.17) [1]. Избыточное давление воздуха в помещении при горении взвеси объясняется тепловыделением реакции окисления дисперсного горючего кислородом воздуха. Поэтому в окончательном расчете давления взрыва присутствует общая масса сгоревшей в пылевоздушном облаке пыли m и теплотворная характеристика выгорания единичного количества пыли Hт. Понятно, что масса m не может превысить общую массу пыли в этом облаке (mвз + mав), которая записана в верхней строке формулы (А.17) [1]. Но масса m может быть меньше (mвз + mав). Последнее происходит в случае горения пылевоздушных облаков, обогащенных горючим, когда для полного выгорания пыли в таком облаке не хватает кислорода воздуха. Для подобных «богатых» смесей масса выгорающей пыли будет ограничена содержанием кислорода в облаке, а потому не должна превосходить величину , представленную в нижней строке формулы (А.17) [1]. Добавим, что поправка (1/Z) к указанной величине обусловлена спецификой расчета , куда масса сгоревшей пыли фактически входит в виде комплекса m·Z.

5. Определение избыточного давления взрыва  производится по формуле (А.4) [1]:

.

6. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, следовательно, рассматриваемое помещение мукомольного комбината для хранения муки не относится к категории Б и его следует относить к категории В1 - В4 в зависимости от пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении.

### 5.5. Помещения с горючими жидкостями

При определении категории помещений в нижеприведенных примерах учитываются следующие положения [1]:

- в качестве расчетного выбирается наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором участвует аппарат, имеющий наибольшую пожарную нагрузку (пп. А.1.1, Б.1 [1]);

- площадь пожарной нагрузки определяется с учетом особенностей технологии, под площадью пожарной нагрузки понимается площадь поверхности зеркала ГЖ в аппарате, площадь разлива ГЖ из аппарата, ограниченная бортиками, поддонами, площадь, занимаемая оборудованием, сливными емкостями и т.п.

#### Пример 11

Цех разделения, компрессии воздуха и компрессии продуктов разделения воздуха. Машинное отделение. В помещении находятся горючие вещества (турбинные, индустриальные и другие масла с температурой вспышки выше 61 °C), которые обращаются в центробежных и поршневых компрессорах. Количество масла в компрессоре составляет 15 кг. Количество компрессоров 5. Температура нагрева масел в компрессорах менее температур их вспышек.

Определим категорию помещения для случая, когда количество масла в каждом из компрессоров составляет 15 кг, а другая пожарная нагрузка отсутствует.

В соответствии с п. Б.2 [1] пожарная нагрузка определяется из соотношения

,

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг;  - низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1.

Низшая теплота сгорания для турбинного масла составляет 41,87 МДж·кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:

Q = 15·41,87 = 628 МДж.

Согласно технологическим условиям площадь размещения пожарной нагрузки составляет 6 - 8 м2. В соответствии с п. Б.2 [1] принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 10 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.1 [1] помещения с данной удельной пожарной нагрузкой могут быть отнесены к категории В4 (g <= 180 МДж·м-2) при условии, что способ ее размещения удовлетворяет необходимым требованиям, изложенным в приложении Б [1].

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ и ГЖ, расстояния между участками разлива пожарной нагрузки должны быть больше предельных.

В помещении минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм H составляет около 9 м. При этих условиях (H < 11 м) предельное расстояние lпр должно удовлетворять неравенству

lпр >= 26 - H или при H = 9 м lпр >= 17 м.

Поскольку данное условие для машинного отделения не выполняется (расстояния между агрегатами не более 6 м), то помещение машинного отделения согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В3.

#### Пример 12

Определим категорию помещения для другого случая, когда количество масла в одном из компрессоров (имеющем наибольшее количество масла) составляет 1200 кг.

В соответствии с п. Б.2 [1] пожарная нагрузка будет равна:

Q = 1200·41,87 = 50244 МДж.

Согласно технологическим условиям площадь размещения пожарной нагрузки будет составлять 30 м2. В соответствии с п. Б.2 [1] принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 30 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.1 [1] помещения с данной удельной пожарной нагрузкой могут быть отнесены к категории В2 при условии, что способ ее размещения удовлетворяет необходимым требованиям, изложенным в приложении Б [1].

В данном помещении минимальное расстояние H от поверхности пожарной нагрузки до покрытия составляет около 6,5 м.

Определим, выполняется ли условие

Q >= 0,64·g·H2.

После подстановки численных значений получим:

0,64·g·H2 = 0,64·2200·6,52 = 59488 МДж.

Так как Q = 50244 МДж и условие Q >= 59488 МДж не выполняется, то помещение машинного отделения согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В2.

#### Пример 13

Определим категорию помещения, приведенного в примере 11, для другого случая, когда количество масла в одном из компрессоров (имеющем наибольшее количество масла) составляет 1200 кг.

В соответствии с п. Б.2 [1] пожарная нагрузка будет равна:

Q = 1200·41,87 = 50244 МДж.

Согласно технологическим условиям площадь размещения пожарной нагрузки составляет 26 м2. В соответствии с п. Б.2 [1] принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 26 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.1 [1] помещения с данной удельной пожарной нагрузкой могут быть отнесены к категории В2 при условии, что способ ее размещения удовлетворяет необходимым требованиям, изложенным в приложении Б [1].

В данном помещении минимальное расстояние H от поверхности пожарной нагрузки до покрытия составляет около 9 м.

Определим, выполняется ли условие

Q >= 0,64·g·H2.

После подстановки численных значений получим:

0,64·g·H2 = 0,64·2200·92 = 114048 МДж.

Так как Q = 50244 МДж и условие Q >= 114048 МДж не выполняется, то согласно табл. Б.1 [1] помещение машинного отделения относится к категории В2.

#### Пример 14

Определим категорию того же помещения (пример 13) для случая, когда количество масла в одном из компрессоров (имеющем наибольшее количество масла) составляет 7000 кг.

В соответствии с п. Б.2 [1] пожарная нагрузка будет равна:

Q = 7000·41,87 = 293090 МДж.

Согласно технологическим условиям площадь размещения пожарной нагрузки составляет 130 м2. В соответствии с п. Б.2 [1] принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 130 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение машинного отделения с данной удельной пожарной нагрузкой относится к категории В1.

### 5.6. Помещения с твердыми горючими веществами и материалами

#### Пример 15

Складское здание. Представляет собой многостеллажный склад, в котором предусмотрено хранение на металлических стеллажах негорючих материалов в картонных коробках. В каждом из десяти рядов стеллажей имеется десять ярусов, шестнадцать отсеков, в которых хранятся по три картонных коробки весом 1 кг каждая. Верхняя отметка хранения картонной тары на стеллажах составляет 5 м, а высота нижнего пояса до отметки пола 7,2 м. Длина стеллажа составляет 48 м, ширина 1,2 м, расстояние между рядами стеллажей - 2,8 м.

Согласно исходным данным площадь размещения пожарной нагрузки в каждом ряду составляет 57,6 м2.

Определим полное количество горючего материала (картон) в каждом ряду стеллажей:

10 ярусов x 16 отсеков x 3 коробки x 1 кг = 480 кг.

Низшая теплота сгорания для картона составляет 13,4 МДж·кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:

Q = 480·13,4 = 6432 МДж.

Удельная пожарная нагрузка составит:

.

Это значение удельной пожарной нагрузки соответствует категории В4. Однако площадь размещения пожарной нагрузки превышает 10 м2. Поэтому к категории В4 данное помещение не относится. В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение складского здания относится к категории В3.

#### Пример 16

Производственная лаборатория. В помещении лаборатории находятся: шкаф вытяжной химический, стол для микроаналитических весов, два стула. В лаборатории можно выделить один участок площадью 10 м2, на котором расположены стол и два стула, изготовленные из дерева. Общая масса древесины на этом участке составляет около 47 кг.

Низшая теплота сгорания для древесины составляет 13,8 МДж·кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:

Q = 13,8·47 = 648,6 МДж.

Площадь размещения пожарной нагрузки составляет 2,5 м2. В соответствии с п. Б.2 [1] принимаем площадь размещения пожарной нагрузки S = 10 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.1 [1] помещение производственной лаборатории с данной удельной пожарной нагрузкой относится к категории В4.

Поскольку в помещении лаборатории нет других участков с пожарной нагрузкой, то согласно табл. Б.1 и п. Б.2 [1] проверка помещения производственной лаборатории на принадлежность к категории В3 не производится.

#### Пример 17

Помещение гаража. Основную пожарную нагрузку автомобиля составляет резина, топливо, смазочные масла, искусственные полимерные материалы. Среднее значение количества этих материалов для грузового автомобиля следующее: резина - 118,4 кг, дизельное топливо - 120 кг, смазочные масла - 18 кг, пенополиуретан - 4 кг, полиэтилен - 1,8 кг, полихлорвинил - 2,6 кг, картон - 2,5 кг, искусственная кожа - 9 кг. Общая масса горючих материалов 276,3 кг. Как показано выше в примере 5, для дизельного топлива , т.е. помещение не относится к категории А или Б.

Низшая теплота сгорания составляет: смазочное масло - 41,87 МДж·кг-1, резина - 33,52 МДж·кг-1, дизельное топливо - 43,59 МДж·кг-1, пенополиуретан - 24,3 МДж·кг-1, полиэтилен - 47,14 МДж·кг-1, полихлорвинил - 14,31 МДж·кг-1, картон - 13,4 МДж·кг-1, искусственная кожа - 17,76 МДж·кг-1. Пожарная нагрузка будет равна:

Q = 18·41,87 + 118,4·33,52 + 120·43,59 + 4·24,3 + 1,8 x

x 47,14 + 2,5·13,4 + 9·17,76 + 2,6·14,31 = 10365,8 МДж.

Минимальное расстояние H от поверхности пожарной нагрузки до покрытия составляет 6 м. Площадь размещения пожарной нагрузки S = 10 м2. Удельная пожарная нагрузка составит:

.

В соответствии с табл. Б.2 [1] помещение с данной удельной пожарной нагрузкой относится к категории В3.

Определим, выполняется ли условие п. Б.2 [1]

Q >= 0,64·g·H2.

После подстановки численных значений получим:

0,64·g·H2 = 0,64·1400·62 = 32256 МДж.

Так как Q = 10365,8 МДж и условие Q >= 32256 МДж не выполняется, помещение гаража относится к категории В3.

### 5.7. Помещения с горючими газами,

легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями,

пылями, твердыми веществами и материалами

#### Пример 18

1. Исходные данные.

1.1. Помещение малярно-сдаточного цеха тракторосборочного корпуса. В помещении цеха производится окрашивание и сушка окрашенных тракторов на двух конвейерных линиях. В сушильных камерах в качестве топлива используется природный газ. Избыток краски из окрасочных камер смывается водой в коагуляционный бассейн, из которого после отделения от воды краска удаляется по трубопроводу за пределы помещения для дальнейшей ее утилизации.

1.2. Используемые вещества и материалы:

- природный газ метан (содержание 99,2% (об.);

- грунт ГФ-0119, ГОСТ 23343-78;

- эмаль МЛ-152, ГОСТ 18099-78;

- сольвент, ГОСТ 10214-78 или ГОСТ 1928-79 (наиболее опасный компонент в составе растворителей грунта и эмали).

1.3. Физико-химические свойства веществ и материалов [2].

Молярная масса, кг·кмоль-1:

- метана ;

- сольвента .

Расчетная температура tр, °C:

- в помещении tп = 39 [3];

- в сушильной камере tк = 80.

Плотность жидкости, кг·м-3:

- сольвента .

Плотность газов и паров, кг·м-3:

- метана ;

- сольвента  ; .

Парциальное давление насыщенных паров при температуре 39 °C [2], кПа:

- сольвента ;

.

Интенсивность испарения при 39 °C, кг·м-2·с-1:

- сольвента .

1.4. Пожароопасные свойства [2].

Температура вспышки, °C:

- сольвента tвсп = 21.

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР), % (об.):

- метана ;

- сольвента .

Стехиометрическая концентрация, % (об.):

- метана ;

- сольвента  (Cст,с).

1.5. Размеры помещений и параметры технологического процесса.

1.5.1. Общие размеры цеха: L = 264,7 м, S = 30,54 м, H = 15,75 м. Объем помещения Vп = 264,7·30,54·15,75 = 127322,0 м3.

1.5.2. Площадь окрасочного пролета со встроенными помещениями на отметке 0,00: Fобщ = 264,7·30,54 = 8083,94 м2.

1.5.3. Площади встроенных помещений:

- тамбур (ось В/1) F1,встр = 1,75·3,49 = 6,11 м2;

- ПСУ (оси К-К/1) F2,встр = 1,97·6,61 = 13,02 м2;

- помещения (оси Л/3-Р/1) F3,встр = 82,76·6,55 = 542,08 м2;

- помещения (оси У-Х1) F4,встр = 50,04·6,55 = 327,76 м2;

- суммарная площадь встроенных помещений:

Fвстр = F1,встр + F2,встр + F3,встр + F4,встр =

= 6,11 + 13,02 + 542,08 + 327,76 = 888,97 м2.

1.5.4. Площадь окрасочного пролета без встроенных помещений:

Fоп = Fобщ - Fвстр = 8083,94 - 888,97 = 7194,97 м2.

1.5.5. Объем окрасочного пролета с площадью Fоп и высотой H:

Vбвп = 7194,97·15,75 = 113320,78 м3.

1.5.6. Объемы встроенных помещений на отметке 6,500:

- венткамера (отм. 6,500, ось В/1, консоль):

V1,встр = 1,95·27,05·9,25 = 487,91 м3;

- венткамера (отм. 6,500, оси Х/Х1, консоль):

V2,встр = 5,47·23,99·9,25 = 1213,83 м3;

- венткамера (отм. 6,500, оси И/2-К/2):

V3,встр = 23,92·7,27·9,25 - 13,02·9,25 = 1488,12 м3;

- венткамера (отм. 6,500, оси Р/1-У):

V4,встр = 5,43·6,55·9,25 = 328,99 м3;

- венткамера (отм. 6,500, оси П/2-У, консоль):

V5,встр = 0,72·27,0·9,25 = 179,82 м3;

- суммарный объем встроенных помещений:

V1-5,встр = V1,встр + V2,встр + V3,встр +

+ V4,встр + V5,встр = 3698,67 м3.

1.5.7. Объем окрасочного пролета без объема V1-5,встр:

V1 = Vбвп - V1-5,встр = 113320,78 - 3698,67 = 109622,11 м3.

1.5.8. Объемы над встроенными помещениями на отметке 12,030:

- венткамеры (отм. 12,030, оси Л/3-М/1):

V1,пер = 10,5·6,55·3,72 = 255,84 м3;

- помещения (отм. 6,500, оси М/1-М/3):

V2,пер = 6,5·6,55·9,25 = 393,82 м3;

- венткамеры (отм. 12,030, оси М/3-Н/1):

V3,пер = 5,08·6,55·3,72 = 123,78 м3;

- помещения (отм. 7,800, оси Ф-Х):

V4,пер = 23,1·6,55·7,95 - 5,82·2,72·2,82 = 1158,23 м3;

- тамбур (отм. 3,74, ось В/1):

V5,пер = 1,75·3,49·2,26 = 13,80 м3;

- ПСУ (отм. 3,040, оси К-К/1):

V6,пер = 1,97·6,61·2,96 = 38,54 м3;

- общий объем над встроенными помещениями:

V1-6,пер = V1,пер + V2,пер + V3,пер + V4,пер +

+ V5,пер + V6,пер = 1984,01 м3.

1.5.9. Объем бассейна коагуляции на отметке -2,500 и 0,00 (L = 80,5 м, , ):

Vб = (1,90·6,40 + 2,40·5,00 + 1,40·4,00 + 6,40·3,10 + 66,4 x

x 2,60 + 2,0·2,50)·2,20 + 76,20·1,00·2,10 = 659,95 м3.

1.5.10. Объем помещения окрасочного участка малярно-сдаточного цеха:

Vп = V1 + V1-6,пер + Vб = 109622,11 + 1984,01 + 659,95 =

= 112266,07 м3.

1.5.11. Свободный объем помещения окрасочного участка малярно-сдаточного цеха:

Vсв = 0,8·Vп = 0,8·112266,07 = 89812,86 м3 ~= 89813 м3.

1.5.12. Толщина слоя лакокрасочных материалов:

- грунт ФЛ-03 ;

- эмаль МЛ-152 .

1.5.13. Расход лакокрасочных материалов:

- грунт ФЛ-03К Gг,фл = 3,97 г·м-2·мкм-1;

- эмаль МЛ-152 Gэ = 4,2 г·м-2·мкм-1.

1.5.14. Содержание горючих растворителей в лакокрасочных материалах:

- грунт ФЛ-03К ;

- эмаль МЛ-152 .

1.5.15. Расход растворителя на единицу площади окрашиваемых поверхностей тракторов:

- сольвент (грунт ФЛ-03К) Gрфл = 2,66 г·м-2·мкм-1;

- сольвент (эмаль МЛ-152) Gрэ = 3,276 г·м-2·мкм-1.

1.5.16. Производительность конвейера по площади нанесения лакокрасочных материалов:

- линия окрашивания тракторов в серийном исполнении:

nк,с = 407,3 м2·ч-1 = 6,79 м2·мин-1 = 0,1131 м2·с-1;

- линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении:

nк,э = 101,8 м2·ч-1 = 1,70 м2·мин-1 = 0,0283 м2·с-1.

1.5.17. Производительность конвейера по массе растворителя, содержащегося в нанесенных лакокрасочных материалах:

- нанесение грунта ФЛ-03К (сольвент), окрашивание тракторов в экспортном исполнении:

nр,фл = 101,8·15·2,66·10-3 = 4,0618 кг·ч-1 =

= 0,001128 кг·с-1;

- нанесение эмали МЛ-152 (сольвент), окрашивание тракторов в экспортном исполнении:

nр,э = 101,8·20·3,276·10-3 = 6,6699 кг·ч-1 =

= 0,001853 кг·с-1;

- нанесение эмали МЛ-152 (сольвент), окрашивание тракторов в серийном исполнении:

nр,эс = 407,3·20·3,276·10-3 = 26,6863 кг·ч-1 =

= 0,007413 кг·с-1.

2. Обоснование расчетных вариантов аварии.

2.1. Разгерметизация трубопровода, подающего природный газ в теплогенераторы, при работающем конвейере.

2.1.1. Расход метана в подводящем трубопроводе при давлении :

.

2.1.2. Масса газа , поступающего из трубопроводов диаметром dг = 0,219 м и общей длиной участков трубопроводов Lг = 1152 м, согласно пп. А.1.2 в) и А.2.4 [1] составит:

.

2.1.3. Масса растворителя, испаряющегося с окрашенных изделий, при работающем конвейере за время аварийной ситуации Tа = 3600 с = 1 ч [1] с учетом коэффициента избытка лакокрасочных материалов Kи = 2 составит:

- линия окрашивания тракторов в серийном исполнении, окрашивание эмалью МЛ-152:

mэс = 2·nр,эс·Tа = 2·26,6863·1 = 53,3726 кг;

- линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении, грунтование грунтом ФЛ-03К:

mгэ = 2·nр,фл·Tа = 2·4,0618·1 = 8,1236 кг;

- линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении, окрашивание эмалью МЛ-152:

mээ = 2·nр,э·Tа = 2·6,6699·1 = 13,3398 кг.

2.1.4. Масса растворителя mрб (кг), испаряющегося со свободной поверхности бассейна коагуляции Fбк = 226,84 м2 за время аварийной ситуации Tа = 3600 с [1], составит:

mрб = Wс·Fбк·Tа = 3,1919·10-5·226,84·3600 = 26,0658 кг.

2.2. Разгерметизация красконагнетательного бака при работающем конвейере.

2.2.1. Масса растворителя, поступающего в помещение при аварийной ситуации из красконагнетательного бака Vбк = 60 л = 0,06 м3 и трубопроводов диаметром dбко = dбкп = 0,04 м и длиной (Lбко + Lбкп) = 312 м, составит:

2.2.2. Площадь испарения Fи,бк (м2) с поверхности разлившейся из бака и трубопровода эмали МЛ-152 будет равна:

.

2.2.3. Масса растворителя mрбб (кг), испаряющегося со свободной поверхности бассейна коагуляции и с поверхности разлившейся эмали МЛ-152 из красконагнетательного бака, будет равна:

mрбб = mрб + Wс·Fи,бк·Tа = 26,0658 + 3,1919·10-5·458,6 x

x 3600 = 78,7628 кг.

2.2.4. Масса растворителя mрк (кг), испаряющегося с окрашенных изделий при работающем конвейере (п. 2.1.3), составит:

mрк = mэс + mгэ + mээ = 53,3726 + 8,1236 + 13,3398 =

= 74,836 кг.

2.2.5. Масса паров растворителя mп,р (кг), поступившая в объем помещения при аварийной ситуации, будет равна:

mп,р = mрбб + mрк = 78,7628 + 74,836 = 153,5988 кг.

2.3. Разгерметизация красконагнетательного бака, остановка конвейера.

2.3.1. Масса растворителя mрбб (кг), испаряющегося со свободной поверхности бассейна и с поверхности разлившейся эмали МЛ-152 из красконагнетательного бака (п. 2.2.3).

2.3.2. Площадь окрашиваемых поверхностей, находящихся на технологических линиях окраски тракторов в экспортном и серийном исполнении, и масса растворителя, содержащегося в лакокрасочных материалах, нанесенных на эти поверхности, составят:

- участок нанесения грунта ФЛ-03К, линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении:

Fго = 260 м2;

;

- участок сушки грунта ФЛ-03К, линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении:

Fгс = 227,5 м2;

;

- участок нанесения эмали МЛ-152, линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении:

Fэо = 305,5 м2;

;

- участок сушки эмали МЛ-152, линия окрашивания тракторов в экспортном исполнении:

Fэсэ = 500,5 м2;

;

- участок нанесения эмали МЛ-152, линия окрашивания тракторов в серийном исполнении:

Fэос = 533 м2;

;

- участок сушки эмали МЛ-152, линия окрашивания тракторов в серийном исполнении:

Fэсс = 1092 м2;

.

2.4. Разгерметизация трубопровода, подающего природный газ в теплогенераторы, остановка конвейера.

2.4.1. Масса газа , поступающего из трубопровода (п. 2.1.2).

2.4.2. Масса растворителя, испаряющегося с окрашенных поверхностей и со свободной поверхности (пп. 2.3.2 и 2.1.4).

3. Расчет избыточного давления взрыва  для различных вариантов аварийных ситуаций проводится согласно формуле (А.1) [1].

3.1. Разгерметизация трубопровода, подающего природный газ в теплогенераторы, при работающем конвейере:

Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, следовательно, при данном варианте аварийной ситуации помещение малярно-сдаточного цеха не относится к категории А или Б.

3.2. Разгерметизация красконагнетательного бака при работающем конвейере:

Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, следовательно, при данном варианте аварийной ситуации помещение малярно-сдаточного цеха не относится к категории А или Б.

3.3. Разгерметизация красконагнетательного бака, остановка конвейера:

Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа, следовательно, при данном варианте аварийной ситуации помещение малярно-сдаточного цеха не относится к категории А или Б.

3.4. Разгерметизация трубопровода, подающего природный газ в теплогенераторы, остановка конвейера:

Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа, следовательно, при данном варианте аварийной ситуации помещение малярно-сдаточного цеха относится к категории А.

#### Пример 19

1. Исходные данные.

1.1. Помещение отделения консервации и упаковки станков. В помещении производится обезжиривание поверхностей станков в водном растворе тринатрийфосфата с синтанолом ДС-10, обезжиривание отдельных деталей станков уайт-спиритом и обработка поверхностей станков (промасливание) индустриальным маслом И-50. Размеры помещения L x S x H = 54,0 x 12,0 x 12,7 м. Объем помещения Vп = 8229,6 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·8229,6 = 6583,7 м3 ~= 6584 м3. Площадь помещения F = 648 м2. Обезжиривание станков раствором тринатрийфосфата (m1 = 20,7 кг) с синтанолом ДС-10 (m2 = 2,36 кг) осуществляется в ванне размером L1 x S1 x H1 = 1,5 x 1,0 x 1,0 м (F1 = 1,5 м2). Отдельные детали станков обезжириваются в вытяжном шкафу размером L2 x S2 x H2 = 1,2 x 0,8 x 2,85 м (F2 = 0,96 м2) уайт-спиритом, который хранится в шкафу в емкости объемом Vа = 3 л = 0,003 м3 (суточная норма). Обработка поверхностей станков производится в ванне с индустриальным маслом И-50 размером L3 x S3 x H3 = 1,15 x 0,9 x 0,72 м (F3 = 1,035 м2, V3 = 0,7452 м3) при температуре t = 140 °C. Масса индустриального масла И-50 в ванне m3 = 538 кг. Рядом с ванной для промасливания станков расположено место для упаковки станков размером L4 x S4 = 6,0 x 4,0 м (F4 = 24,0 м2), на котором находится упаковочная бумага массой m4 = 24 кг и обшивочные доски массой m5 = 1650 кг.

1.2. Тринатрийфосфат - негорючее вещество. Брутто-формула уайт-спирита C10,5H21,0. Молярная масса уайт-спирита M = 147,3 кг·кмоль-1. Константы уравнения Антуана для уайт-спирита: A = 7,13623; B = 2218,3; Cа = 273,15. Температура вспышки уайт-спирита tвсп > 33 °C, индустриального масла И-50 tвсп = 200 °C, синтанола ДС-10 tвсп = 247 °C. Плотность жидкости при температуре t = 25 °C: уайт-спирита , индустриального масла И-50 , синтанола ДС-10 . Теплота сгорания уайт-спирита , индустриального масла И-50 по формуле Басса , упаковочной бумаги , древесины обшивочных досок .

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта аварии принимается разгерметизация емкости с уайт-спиритом. За расчетную температуру принимается максимальная абсолютная температура воздуха в данном районе (г. Вологда) согласно [3] tр = 35 °C. Плотность паров уайт-спирита при tр = 35 °C . Длительность испарения по п. А.1.2 е) [1] T = 3600 с.

3. Объем Vж и площадь разлива Fи поступившего в помещение при расчетной аварии уайт-спирита согласно п. А.1.2. [1] составят:

Vж = Vа = 0,003 м3 = 3 л;

Fи = 1,0·3 = 3 м2.

4. Определяем давление Pн насыщенных паров уайт-спирита при расчетной температуре tр = 35 °C:

;

Pн = 0,87 кПа.

5. Интенсивность испарения W уайт-спирита составит:

.

6. Масса паров уайт-спирита m, поступивших в помещение, будет равна:

m = 1,056·10-5·3·3600 = 0,114 кг.

7. Избыточное давление взрыва  согласно формуле (22) Пособия составит:

.

8. Расчетное избыточное давление взрыва не превышает 5 кПа. Помещение отделения консервации и упаковки станков не относится к категории А или Б, Согласно п. Б.2 и табл. Б.1 [1] проведем проверку принадлежности помещения к категориям В1 - В4.

9. В соответствии с п. Б.2 [1] определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g:

G3 = m3 = 538 кг, G4 = m4 = 24 кг, G5 = m5 = 1650 кг;

Q = 538·42,744 + 24·13,272 + 1650·20,583 = 57277 МДж;

S = F3 + F4 = 1,035 + 24,0 = 25,035 м2;

.

10. Удельная пожарная нагрузка превышает 2200 МДж·м-2. Помещение отделения консервации и упаковки станков согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В1.

#### Пример 20

1. Исходные данные.

1.1. Помещение первичных и вторичных смесителей, насосов и фильтров. В этом помещении осуществляется приготовление смеси для пропитки гидроизоляционных материалов и производится ее подача насосами в пропиточные ванны производственных линий, находящиеся в другом помещении. В качестве компонентов смеси используются битум БНК 45/190, полипропилен и наполнитель (тальк). Всего в помещении находится 8 смесителей: 6 смесителей объемом Vа = 10 м3 каждый, из которых каждые два заполнены битумом, а один пустой; 2 смесителя объемом Vа = 15 м3 каждый. Все смесители обогреваются диатермическим маслом (аллотерм-1), подаваемым из помещения котельной и имеющим температуру t = 210 °C. Температура битума и смеси в смесителях t = 190 °C. Смесь состоит из битума БНК 45/190 - 8 т, полипропилена - 1 т, талька - 1 т. Полипропилен подается в единичной таре в виде гранул массой m1 = 250 кг. В 1 т гранулированного полипропилена содержится до 0,3 кг пыли. Полипропилен загружается из тары в бункер смесителя объемом Vа = 1 м3. Количество полипропилена в бункере m2 = 400 кг, следовательно, пыли в этом бункере в грануляте содержится m3 = 0,12 кг.

Полипропилен и его сополимеры в процессе переработки при его нагревании выше температуры t = 150 °C могут выделять в воздух летучие продукты термоокислительной деструкции, содержащие органические кислоты, карбонильные соединения, оксид углерода. При этом на 1 т сырья выделяется 1,7 кг газообразных продуктов (в пересчете на уксусную кислоту).

Размеры помещения L x S x H = 24 x 36 x 12 м. Объем помещения Vп = 10368 м3. Свободный объем помещения Vсв = 0,8·10368 = 8294,4 м3. Площадь помещения F = 864 м2.

Производительность насоса с диатермическим маслом (аллотерм-1) n1 = 170 м3·ч-1 = 0,0472 м3·с-1 = 71,5 кг·с-1. Всего в системе циркуляции диатермического масла находится m4 = 15 т масла. Максимальная длина подводящих и отводящих трубопроводов с диатермическим маслом между ручными задвижками и смесителями L1 = 19 м, диаметр d1 = 150 мм = 0,15 м. Производительность насоса, подающего смесь в пропиточную ванну, n2 = 10 м3·ч-1 = 0,00278 м3·с-1 = 2,78 кг·с-1 (по битуму с полипропиленом 2,5 кг·с-1), а отводящего смесь в смесители из ванн n3 = 5 м3·ч-1 = 0,00139 м3·с-1 = 1,39 кг·с-1 (по битуму с полипропиленом 1,25 кг·с-1). Максимальная длина подводящих и отводящих трубопроводов со смесью между ручными задвижками и смесителями L2 = 15 м, диаметр d2 = 150 мм = 0,15 м. Производительность насоса, перекачивающего битум из резервуара, расположенного в другом помещении, в смесители, n4 = 25 м3·ч-1 = 0,007 м3·с-1 = 7 кг·с-1. Максимальная длина подводящего трубопровода между ручной задвижкой и смесителем L3 = 20 м, диаметр d3 = 150 мм = 0,15 м.

По данным технологического регламента с 1 т гранулированного полипропилена при загрузке в смеситель в помещение поступает 30 г (0,03 кг) содержащейся в грануляте пыли. Текущая влажная пылеуборка производится не реже 1 раза в смену, генеральная влажная пылеуборка не реже 1 раза в месяц. Производительность по перерабатываемому полипропилену n5 = 1,65 т·ч-1. Доли выделяющейся в объем помещения пыли, оседающей на труднодоступных и доступных для уборки поверхностях, соответственно  и .

1.2. Тальк - негорючее вещество. Температура вспышки битума БНК 45/190 tвсп = 212 °C, аллотерма-1 tвсп = 214 °C. Плотность жидкости битума , аллотерма-1 . Теплота сгорания битума по формуле Басса , аллотерма-1 , полипропилена .

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва в качестве расчетного из двух вариантов аварии принимается наиболее неблагоприятный по последствиям взрыва. За первый вариант аварии принимается разгерметизация бункера при загрузке полипропилена в смеситель. За второй вариант принимается разгерметизация трубопровода на участке между смесителем и задвижкой перед насосом, перекачивающим смесь из ванны в смеситель.

2.1. Разгерметизация бункера при загрузке полипропилена в смеситель. Расчет проводим в соответствии с пп. А.3.2 - А.3.6.

2.1.1. Интенсивность пылеотложений n6 в помещении при загрузке в бункера смесителей полипропилена из тары по исходным данным составит:

n6 = 0,03·1,65 = 0,0495 кг·ч-1.

2.1.2. Масса пыли M1, выделяющейся в объем помещения за период (30 дней = 720 ч) между генеральными пылеуборками (; ), будет равна:

m1 = 0,0495·720·0,2 = 7,128 кг.

2.1.3. Масса пыли M2, выделяющейся в объем помещения за время (8 ч) между текущими пылеуборками (; ), будет равна:

m2 = 0,0495·8·0,8 = 0,317 кг.

2.1.4. Масса отложившейся в помещении пыли к моменту аварии mп (Kг = 1,0; Kу = 0,7) и масса взвихрившейся пыли mвз (Kвз = 0,9) составят:

;

mвз = 10,636·0,9 = 9,572 кг.

2.1.5. Масса пыли mав, поступившей в помещение в результате аварийной ситуации, будет равна:

mав = m3 = 0,12 кг.

2.1.6. Расчетная масса взвешенной в объеме помещения пыли m, образовавшейся в результате аварийной ситуации, составит:

m = 9,572 + 0,12 = 9,692 кг.

2.2. Разгерметизация трубопровода на участке между смесителем и задвижкой перед насосом, перекачивающим смесь из ванны в смеситель. Расчет проводим в соответствии с п. А.1.2 [1] и исходными данными.

2.2.1. Масса вышедшей из смесителя (Vа = 15 м3) и трубопровода смеси при работающем насосе mсм будет равна (q = n3; Tа = 300 с):

2.2.2. Масса полипропилена mпр в массе mсм составит, при соотношении битума, полипропилена и талька 8:1:1:

.

2.2.3. Масса летучих углеводородов m, выделяющихся при термоокислительной деструкции из полипропилена, входящего в состав разлившейся смеси (из 1 т полипропилена выделяется 1,7 кг газообразных продуктов), будет равна:

m = 0,0017·mпр = 0,0017·1568,2 = 2,7 кг.

3. Избыточное давление взрыва  для двух расчетных вариантов аварии определяем по формулам (22) и (43) Пособия.

3.1. Избыточное давление взрыва  при аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией бункера при загрузке полипропилена в смеситель, составит:

.

3.2. Избыточное давление взрыва  при аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией трубопровода на участке между смесителем и задвижкой перед насосом, перекачивающим смесь из ванны в смеситель, составит:

.

4. Расчетное избыточное давление взрыва для каждого из вариантов аварии не превышает 5 кПа. Помещение первичных и вторичных смесителей, насосов и фильтров не относится к категории А или Б. Согласно п. Б.2 и табл. Б1 [1] проведем проверку принадлежности помещения к категориям В1 - В4.

5. Учитывая, что в помещении находится достаточно большое количество горючих веществ, проведем для упрощения расчет только по битуму и смеси, находящихся в 4 смесителях объемом Vа = 10 м3 каждый и в двух смесителях объемом Vа = 15 м3 каждый. При этом количество циркулирующего диатермического масла не принимается во внимание. Также для упрощения расчет проведем с использованием единой теплоты сгорания для всех компонентов и веществ по битуму, равной .

6. В соответствии с п. Б.2 [1] определим пожарную нагрузку Q и удельную пожарную нагрузку g:

G = 4·10·1000 + 2·15·0,9·1000 = 67000 кг;

Q = 67000·41,92 = 2808640 МДж;

S = F = 864 м2;

.

7. Удельная пожарная нагрузка превышает 2200 МДж·м-2. Помещение первичных и вторичных смесителей, насосов и фильтров согласно табл. Б.1 [1] относится к категории В1.

### 5.8. Примеры расчетов категорий зданий

по взрывопожарной и пожарной опасности

#### 5.8.1. Здания категории А

##### Пример 21

1. Исходные данные. Производственное шестиэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 9000 м2. В здании находятся помещения категории А суммарной площадью FА = 400 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категории А составляет 4,44% и не превышает 5% площади всех помещений здания, но более 200 м2. Согласно п. 6.2 [1] здание относится к категории А.

##### Пример 22

1. Исходные данные. Производственное трехэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 20000 м2. В здании находятся помещения категории А суммарной площадью FА = 2000 м2. Эти помещения оборудованы установками автоматического пожаротушения.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категории А, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 10% и не превышает 25% площади всех помещений здания, но более 1000 м2. Согласно п. 6.2 [1] здание относится к категории А.

#### 5.8.2. Здания категории Б

##### Пример 23

1. Исходные данные.

Производственное шестиэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 32000 м2. Площадь помещений категории А составляет FА = 150 м2, категории Б - FБ = 400 м2, суммарная категорий А и Б - FА,Б = 550 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категории А составляет 0,47% и не превышает 5% площади всех помещений здания и 200 м2. Согласно п. 6.2 [1] здание не относится к категории А. Суммарная площадь помещений категорий А и Б составляет 1,72% и не превышает 5% площади всех помещений здания, но более 200 м2. Согласно п. 6.4 [1] здание относится к категории Б.

##### Пример 24

1. Исходные данные.

Производственное двухэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 15000 м2. Площадь помещений категории А составляет FА = 800 м2, категории Б - FБ = 600 м2, суммарная категорий А и Б - FА,Б = 1400 м2. Помещения категорий А и Б оборудованы установками автоматического пожаротушения.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категории А, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 5,33% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 1000 м2. Согласно п. 6.3 [1] здание не относится к категории А. Суммарная площадь помещений категорий А и Б, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 9,33% и не превышает 25% площади всех помещений здания, но более 1000 м2. Согласно пп. 6.4 и 6.5 [1] здание относится к категории Б.

#### 5.8.3. Здания категории В

##### Пример 25

1. Исходные данные.

Производственное восьмиэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 40000 м2. В здании отсутствуют помещения категорий А и Б. Площадь помещений категорий В1 - В3 составляет FВ = 8000 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий В1 - В3 составляет 20% площади всех помещений здания, что более 10%. Согласно п. 6.6 [1] здание относится к категории В.

##### Пример 26

1. Исходные данные.

Производственное трехэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 12000 м2. Площадь помещений категорий А и Б составляет FА,Б = 180 м2, категорий В1 - В3 - FВ = 5000 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3 - FА,Б,В = 5180 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий А и Б составляет 1,5% площади всех помещений здания и не превышает 200 м2. Согласно пп. 6.2 и 6.4 здание не относится к категории А или Б. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3 составляет 43,17% площади всех помещений здания, что более 5%. Согласно п. 6.6 [1] здание относится к категории В.

##### Пример 27

1. Исходные данные.

Производственное двухэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 20000 м2. Площадь помещений категорий А и Б составляет FА,Б = 900 м2, категорий В1 - В3 - FВ = 4000 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3 - FА,Б,В = 4900 м2. Помещения категории А, Б, В1 - В3 оборудованы установками автоматического пожаротушения.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий А и Б, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 4,5% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 1000 м2. Согласно пп. 6.3 и 6.5 [1] здание не относится к категориям А или Б. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3 составляет 24,5% и не превышает 25% площади всех помещений здания, но более 3500 м2. Согласно п. 6.7 [1] здание относится к категории В.

#### 5.8.4. Здания категории Г

##### Пример 28

1. Исходные данные.

Производственное шестиэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 30000 м2. Помещения категорий А и Б в здании отсутствуют. Площадь помещений категорий В1 - В3 составляет FВ = 1800 м2, категории Г - FГ = 2000 м2, суммарная площадь помещений категорий В1 - В3, Г - FВ,Г = 3800 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий В1 - В3 составляет 6% и не превышает 10% площади всех помещений здания. Согласно п. 6.6 [1] здание не относится к категории В. Суммарная площадь помещений категорий В1 - В3, Г составляет 12,67% площади всех помещений здания, что превышает 5%. Согласно пп. 6.6 и 6.8 [1] здание относится к категории Г.

##### Пример 29

1. Исходные данные.

Производственное четырехэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 16000 м2. Площадь помещений категорий А и Б составляет FА,Б = 800 м2, помещений категорий В1 - В3 - FВ = 1500 м2, помещений категории Г - FГ = 3000 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3 - FА,Б,В = 2300 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3, Г - FА,Б,В,Г = 5300 м2. Помещения категорий А, Б, В1 - В3 оборудованы установками автоматического пожаротушения.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий А и Б, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 5% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 1000 м2. Согласно пп. 6.3 и 6.5 [1] здание не относится к категории А или Б. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 14,38% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 3500 м2. Согласно п. 6.7 [1] здание не относится к категории В. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3, Г, где помещения категорий А, Б, В1 - В3 оборудованы установками автоматического пожаротушения, составляет 31,12% площади всех помещений здания, что более 25% и 5000 м2. Согласно пп. 6.7, 6.8 и 6.9 [1] здание относится к категории Г.

#### 5.8.5. Здания категории Д

##### Пример 30

1. Исходные данные.

Производственное одноэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 8000 м2. Площадь помещений категорий А и Б составляет FА,Б = 600 м2, категорий В1 - В3 - FВ = 1000 м2, категории Г - FГ = 200 м2, категорий В4 и Д - FВ4,Д = 6200 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3 - FА,Б,В = 1600 м2, суммарная категорий А, Б, В1 - В3, Г - FА,Б,В,Г = 1800 м2. Помещения категорий А, Б, В1 - В3 оборудованы установками автоматического пожаротушения.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий А и Б, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 7,5% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 1000 м2. Согласно пп. 6.3 и 6.5 [1] здание не относится к категории А или Б. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3, оборудованных установками автоматического пожаротушения, составляет 20% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 3500 м2. Согласно п. 6.7 [1] здание не относится к категории В. Суммарная площадь помещений категорий А, Б, В1 - В3, Г, где помещения категорий А, Б, В1 - В3 оборудованы установками автоматического пожаротушения, составляет 22,5% и не превышает 25% площади всех помещений здания и 5000 м2. Согласно пп. 6.9 и 6.10 [1] здание не относится к категориям А, Б, В и Г. Следовательно, оно относится к категории Д.

##### Пример 31

1. Исходные данные.

Производственное пятиэтажное здание. Общая площадь помещений здания F = 25000 м2. Помещения категорий А и Б в здании отсутствуют. Площадь помещений категорий В1 - В3 составляет FВ = 1000 м2, категории Г - FГ = 200 м2, категорий В4 и Д - FВ4,Д = 23800 м2, суммарная категорий В1 - В3, Г - FВ,Г = 1200 м2.

2. Определение категории здания.

Суммарная площадь помещений категорий В1 - В3 составляет 4% и не превышает 10% площади всех помещений здания. Согласно п. 6.6 [1] здание не относится к категории В. Суммарная площадь помещений категорий В1 - В3, Г составляет 4,8% и не превышает 5% площади всех помещений здания. Согласно пп. 6.8 и 6.10 [1] здание не относится к категориям А, Б, В и Г. Следовательно, оно относится к категории Д.

##### Пример 32

1. Исходные данные.

Производственное двухэтажное здание. Общая площадь помещений F = 10000 м2. Помещения категорий А, Б, В1 - В3 и Г отсутствуют. Площадь помещений категории В4 составляет FВ4 = 2000 м2, категории Д - FД = 8000 м2.

2. Определение категории здания.

Согласно п. 6.10 [1] здание относится к категории Д.

## 6. ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ КАТЕГОРИЙ

НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК ПО ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

### 6.1. Наружные установки с горючими газами

#### Пример 33

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Емкость-сепаратор, расположенная на открытой площадке и предназначенная для отделения факельного газообразного пропилена от возможной влаги. Емкость-сепаратор размещается за ограждением факельной установки на расстоянии L2 = 75 м (длина отводящего трубопровода) от факела и L1 = 700 м (длина подводящего трубопровода) от наружной установки пропиленового холодильного цикла. На участках начала и конца подводящих и отводящих трубопроводов установлены автоматические задвижки (время срабатывания задвижек ). Диаметр подводящего и отводящего трубопроводов dтр1 = dтр2 = 500 мм = 0,5 м. Объем емкости-сепаратора Vа = 50 м3. Давление газа P = P1 = P2 = 2500 кПа, расход газа G = 40000 кг·ч-1 = 11,1111 кг·с-1, температура газа tг = 60 °C.

1.2. Молярная масса пропилена M = 42,08 кг·кмоль-1. Химическая формула C3H6. Удельная теплота сгорания пропилена Qсг = 45604 кДж·кг-1 = 45,604·106 Дж·кг-1. Плотность пропилена при tг = 60 °C составит:

.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючего газа с воздухом в открытом пространстве принимается разгерметизация трубопроводов или емкости-сепаратора, при которой масса поступившего газа в открытое пространство будет максимальной.

3. Масса m пропилена, поступившего в открытое пространство при расчетной аварии из трубопроводов (m1, m2) или емкости-сепаратора (m3), определяется с учетом формул п. В.1.4 [1]:

Максимальная масса поступившего в открытое пространство при расчетной аварии пропилена составляет m = m1 = 6617,8 кг.

4. Избыточное давление  (кПа) взрыва на расстоянии r = 30 м от наружной установки емкости-сепаратора согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

.

5. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка емкости-сепаратора для отделения факельного газообразного пропилена от возможной влаги относится к категории АН.

#### Пример 34

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Изотермическое хранилище этилена (ИХЭ). Изотермический резервуар хранения этилена (ИРЭ) представляет собой двустенный металлический резервуар. Пространство между внутренней и наружной стеной заполнено теплоизоляцией - пористым слоем перлита. Объем резервуара Vр = 10000 м3. Максимальный коэффициент заполнения резервуара . Температура сжиженного этилена Tж = -103 °C = 170,2 К. Давление паров этилена в резервуаре Pр = 103,8 кПа. Резервуар размещен в бетонном обваловании площадью F = 5184 м2 (L = S = 72 м, H = 2,2 м).

При аварийной ситуации в обвалование поступает весь объем сжиженного этилена из резервуара, составляющий с учетом поступившего этилена из подводящих и отводящих трубопроводов до отсечных клапанов Vж = 9850 м3 с массой mж = 5,5948·106 кг.

1.2. Молярная масса этилена M = 28,05 кг·кмоль-1 = 0,02805 кг·моль-1. Удельная теплота сгорания этилена Qсг = 46988 кДж·кг-1 = 46,988·106 Дж·кг-1. Плотность сжиженного этилена при температуре его кипения Tк = -103,7 °C = 169,5 К равна . Максимальная абсолютная температура воздуха и средняя скорость ветра (воздушного потока) в летний период в данном районе (г. Томск) согласно [3] составляют tр = T0 = 36 °C = 309,2 К и U = 3 м·с-1 соответственно. Мольная теплота испарения сжиженного этилена Lисп = 481,62 кДж·кг-1 = 4,8162·105 Дж·кг-1 = 13509,4 Дж·моль-1. Коэффициент теплопроводности бетона , воздуха . Теплоемкость бетона Cтв = 840 Дж·кг-1·К-1. Плотность бетона . Кинематическая вязкость воздуха . Плотность воздуха при tр = 36 °C составит:

.

Плотность газообразного этилена при Tж = -103 °C составит:

.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючего газа с воздухом в открытом пространстве принимается разгерметизация трубопровода между изотермическим резервуаром хранения этилена и установленными в обваловании отсечными клапанами на подводящих и отводящих трубопроводах и выход сжиженного и газообразного этилена в окружающее пространство с разливом сжиженного этилена внутри обвалования.

3. Масса m1 газообразного этилена, поступившего в открытое пространство при расчетной аварии из ИРЭ, определяется согласно формулам (В.2), (В.3) [1]:

.

4. Удельная масса mуд испарившегося сжиженного этилена за время t = 3600 с из обвалования в соответствии с формулой (В.11) [1] составит:

;

;

Fи = F = 5184 м2;

.

5. Масса m паров (газов) этилена, поступивших при расчетной аварии в окружающее пространство, будет равна:

m = m1 + mуд·Fи = 1044 + 32,95·5184 =

= 1044 + 170813 = 171857 кг.

6. Избыточное давление  взрыва на расстоянии r = 30 м от наружной установки ИРЭ согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

.

7. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка изотермического резервуара этилена относится к категории АН.

#### Пример 35

1. Исходные данные.

Исходные данные аналогичны данным примера 33. Частота разгерметизации емкости под давлением с последующим истечением газа для всех размеров утечек представлена в табл. П.1.1 [7]. Для упрощенного расчета частоту реализации в течение года рассматриваемого сценария аварии для всех размеров утечек принимаем равной Q = 6,2 x 10-5 год-1.

2. В соответствии с расчетами из примера 33 величина избыточного давления взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки равна 287 кПа.

3. Импульс волны давления i (Па·с) вычисляется по формуле (В.23) [1]:

.

4. Вычисляем величину пробит-функции Pr по формулам (Г.1) и (Г.2) [1]:

Pr = 5 - 0,26·ln(V) = 5 - 0,26·ln(5,32·10-7) =

= 5 + 3,76 = 8,76;

5. По табл. Г.1 [1] для полученного значения пробит-функции определяем условную вероятность поражения человека Qd > 0,999. Принимаем Qd = 1,0.

6. Пожарный риск P(a) (год-1) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения (1) [1]:

P(a) = Qd·Q = 1,0·6,2·10-5 = 6,2·10-5 год-1.

7. Величина пожарного риска при возможном сгорании пропилена с образованием волн давления превышает одну миллионную (10-6) в год на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно табл. 2 [1] наружная установка емкости-сепаратора для отделения факельного газообразного пропилена от возможной влаги относится к категории АН.

#### Пример 36

1. Исходные данные.

Исходные данные аналогичны данным примера 33. Частота разгерметизации Q (год-1) емкости под давлением с последующим истечением для всех размеров утечек при различных диаметрах d (м) истечения представлена в табл. П.1.1 [7] и соответственно составляет:

d1 = 5·10-3 м, Q1 = 4,0·10-5 год-1;

d2 = 12,5·10-3 м, Q2 = 1,0·10-5 год-1;

d3 = 25·10-3 м, Q3 = 6,2·10-6 год-1;

d4 = 50·10-3 м, Q4 = 3,8·10-6 год-1;

d5 = 100·10-3 м, Q5 = 1,7·10-6 год-1;

полное разрушение, Q6 = 3,0·10-7 год-1.

2. Интенсивность истечения пропилена Gист (кг·м-2·с-1) в соответствии с исходными данными составляет:

.

3. Расход пропилена G (кг·с-1) через различные диаметры истечения составляет:

;

;

;

;

;

.

4. Масса пропилена m, поступившего в открытое пространство при разгерметизации емкости через различные диаметры истечения, составляет:

m2 = 6,9444·10-3·120 + 1923,4 = 1924,2 кг;

m3 = 0,0278·120 + 1923,4 = 1926,7 кг;

m4 = 0,1111·120 + 1923,4 = 1976,7 кг;

m5 = 0,4444·120 + 1923,4 = 1976,7 кг;

m6 = 11,1111·120 + 1923,4 = 3256,7 кг.

5. Избыточное давление взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки емкости-сепаратора при ее разгерметизации через различные диаметры истечения согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

;

;

mпр2 = 1,009·1924,2 = 1941,4 кг;

;

mпр3 = 1,009·1926,7 = 1944 кг;

;

mпр4 = 1,009·1936,7 = 1954 кг;

;

mпр5 = 1,009·1976,7 = 1994 кг;

;

mпр6 = 1,009·3256,7 = 3286 кг.

6. Импульс волны давления i вычисляется по формуле (В.23) [1]:

;

;

;

;

;

.

7. Определяем величину пробит-функции Pr по формулам (Г.1) и (Г.2) [1]:

Pr1 = 5 - 0,26·ln(V1) = 5 - 0,26·ln(1,047·10-3) = 6,78;

;

Pr2 = 5 - 0,26·ln(1,046·10-3) = 6,78;

;

Pr3 = 5 - 0,26·ln(1,036·10-3) = 6,79;

;

Pr4 = 5 - 0,26·ln(1,0005·10-3) = 6,79;

;

Pr5 = 5 - 0,26·ln(8,873·10-4) = 6,83;

;

Pr6 = 5 - 0,26·ln(4,131·10-5) = 7,62;

.

8. По табл. Г.1 [1] для полученных значений пробит-функции определяем условные вероятности поражения человека Qd:

Qd1 = 0,962, Qd2 = 0,962, Qd3 = 0,963, Qd4 = 0,963,

Qd5 = 0,966, Qd6 = 0,996.

9. Пожарный риск P(a) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, вычисляют с помощью соотношения (1) [1]:

P(a) = Qd1·Q1 + Qd2·Q2 + Qd3·Q3 + Qd4·Q4 + Qd5·Q5 +

+ Qd6·Q6 = 0,962·4,0·10-5 + 0,962·1,0·10-5·0,963·6,2·10-6 +

+ 0,963·3,8·10-6 + 0,966·1,7·10-6 + 0,996·3,0·10-7 =

= 3,848·10-5 + 0,962·10-5 + 5,971·10-6 +

+ 3,659·10-6 + 1,642·10-6 + 2,988·10-7 = 5,967·10-5.

10. Величина пожарного риска при возможном сгорании пропилена с образованием волн давления превышает одну миллионную (10-6) в год на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно табл. 2 [1] наружная установка емкости-сепаратора для отделения факельного газообразного пропилена от возможной влаги относится к категории АН.

### 6.2. Наружные установки с легковоспламеняющимися жидкостями

#### Пример 37

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Склад ацетона. Представляет собой группу из 8 горизонтальных резервуаров объемом 10 м3 каждый (коэффициент заполнения резервуаров ). Ацетон поступает из ж.-д. цистерны по подводящему трубопроводу через коллектор налива ацетона в резервуары склада. Раздача ацетона в отдельные емкости производится по отводящему трубопроводу через коллектор слива ацетона. Резервуары склада ацетона соединены между собой трубопроводами. На всех трубопроводах и коллекторах установлены ручные задвижки. Склад имеет грунтовое обвалование площадью Fоб = Fи = 14·17,6 = 246,4 м2 (Fи - площадь испарения, м2). Высота обвалования Hоб = 1,5 м.

1.2. Молярная масса ацетона M = 58,08 кг·кмоль-1. Химическая формула C3H6O. Температура вспышки tвсп = -18 °C. Удельная теплота сгорания ацетона Qсг = 31360 кДж·кг-1 = 31,36·106 Дж·кг-1. Плотность жидкости . Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Пермь) [3] составляет tр = 37 °C. Плотность паров ацетона при tр = 37 °C составляет . Константы уравнения Антуана A = 6,37551, B = 1281,721, Cа = 237,088.

1.3. Давление насыщенных паров ацетона Pн (кПа) при расчетной температуре tр = 37 °C составит:

;

Pн = 50,03 кПа.

1.4. Вычисляется интенсивность испарения W (кг·м-2·с-1) ацетона в соответствии с формулой (В.10) [1]:

.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючих паров ацетона с воздухом в открытом пространстве принимается для упрощения расчетов разгерметизация одного резервуара с ацетоном, разлив поступившего из резервуара ацетона в обвалование, испарение ацетона с поверхности разлива и поступление паров ацетона в окружающее пространство.

3. Масса паров ацетона m (кг), поступивших в окружающее пространство, согласно формуле (В.8) [1] определяется из выражения:

m = W·Fи·T = 3,8128·10-4·246,4·3600 = 338,2 кг.

4. Избыточное давление  (кПа) взрыва на расстоянии r = 30 м от наружной установки склада ацетона согласно формулам (В.14) и (В.15) составит:

.

5. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка склада ацетона относится к категории АН.

#### Пример 38

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Открытая площадка для автоцистерны (АЦ), используемой для заполнения подземных резервуаров дизельным топливом. Объем дизельного топлива в АЦ Vж = 6 м3. Площадка не имеет ограждения.

1.2. Молярная масса дизельного топлива M = 172,3 кг·кмоль-1. Химическая формула C12,343H23,889. Температура вспышки tвсп > 35 °C. Удельная теплота сгорания дизельного топлива Qсг = 43590 кДж·кг-1 = 43,59·106 Дж·кг-1. Плотность жидкости . Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Тула) [3] составляет tр = 38 °C. Плотность паров дизельного топлива при tр = 38 °C составляет:

.

Константы уравнения Антуана A = 5,07818, B = 1255,73, Cа = 199,523. Нижний концентрационный предел распространения пламени CНКПР = 0,61% (об.).

1.3. Давление насыщенных паров дизельного топлива Pн при расчетной температуре tр = 38 °C составит:

;

Pн = 0,62 кПа.

1.4. Вычисляется интенсивность испарения W дизельного топлива в соответствии с формулой (В.10) [1]:

.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючих паров дизельного топлива с воздухом в открытом пространстве принимается разгерметизация резервуара АЦ, разлив поступившего из резервуара АЦ дизельного топлива на горизонтальную поверхность, испарение дизельного топлива с поверхности разлива и поступление паров дизельного топлива в окружающее пространство.

3. Масса паров дизельного топлива m, поступивших в окружающее пространство с поверхности испарения Fи, определяется согласно п. В.1.3 г) и формуле (В.8) [1] из выражений:

m = W·Fи·T = 8,14·10-6·900·3600 = 26,374 кг;

Fи = 0,15·Vж·1000 = 0,15·6000 = 900 м2.

4. Горизонтальный размер зоны RНКПР, ограничивающий область концентраций, превышающих нижний концентрационный предел распространения пламени CНКПР, согласно формуле (В.13) [1] составит:

.

5. Избыточное давление взрыва  в на расстоянии r = 30 м от наружной установки площадки для АЦ согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

;

.

6. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка площадки для автоцистерны с дизельным топливом относится к категории БН.

#### Пример 39

1. Исходные данные.

Исходные данные аналогичны данным примера 38. Частота разгерметизации резервуаров с ЛВЖ при давлении, близком к атмосферному, с последующим истечением жидкости для всех размеров утечки представлена в табл. П.1.1 [7] и соответственно составляет:

d1 = 0,025 м, Q1 = 8,8·10-5·год-1;

d2 = 0,1 м, Q2 = 1,2·10-5·год-1;

полное разрушение, Q3 = 5,0·10-6·год-1.

Частота реализации в течение года рассматриваемого сценария аварии для всех размеров утечек составляет Q = 1,05·10-4 год-1.

2. В соответствии с расчетами из примера 38 величина избыточного давления взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки равна 11,2 кПа.

3. Импульс волны давления i вычисляется по формуле (В.23) [1]:

.

4. Определяем величину пробит-функции Pr по формулам (Г.1) и (Г.2) [1]:

Pr = 5 - 0,26·ln(V) = 5 - 0,26·ln(3,76·108) = -0,134;

Примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица П.4.2 и формула (П.4.2) [7], а не [6].

5. По табл. П.4.2 и формуле (П.4.2) [6] для получения значения пробит-функции определяем условную вероятность поражения человека Qd = 1,42·10-7.

6. Пожарный риск P(a) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, рассчитывают с помощью соотношения (1) [1]:

P(a) = Qd·Q = 1,42·10-7·1,05·10-4 = 1,49·10-11 год-1.

7. Величина пожарного риска при возможном сгорании паров дизельного топлива с образованием волн давления не превышает одну миллионную (10-6) в год на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки для автоцистерны не относится к категории БН.

8. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

9. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

F = Fи = 900 м2;

;

M = 0,04 кг·м-2·с-1 (табл. В.1 [1]);

;

;

;

;

;

.

10. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

11. Вычисляем интенсивность теплового излучения q (кВт·м-2) при горении пролива жидкости по формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 25 кВт·м-2 (табл. В.1 [1]).

12. Расчетная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки для автоцистерны с дизельным топливом относится к категории ВН.

### 6.3. Наружные установки с нагретыми горючими жидкостями

#### Пример 40

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Цех прядильных машин. Емкость-накопитель горячего масла-теплоносителя АМТ-300 расположена на открытой площадке. Объем масла-теплоносителя в емкости Vж = 30 м3. На подводящих и отводящих трубопроводах установлены автоматические задвижки. Объем масла-теплоносителя АМТ-300, поступающего при аварийной разгерметизации емкости из подводящих и отводящих трубопроводов, составляет Vтр = 5 м3. Площадка не имеет ограждения. Температура нагрева теплоносителя tж = 280 °C = 553,2 К (Tа).

1.2. Молярная масса масла-теплоносителя АМТ-300 составляет M = 312,9 кг·кмоль-1. Химическая формула C22,25H33,48S0,34N0,07. Температура вспышки tвсп > 170 °C. Удельная теплота сгорания масла-теплоносителя АМТ-300 равна Qсг = 42257 кДж·кг-1 = 42,257·106 Дж·кг-1. Плотность жидкости при tж = 280 °C составляет . Теплоемкость теплоносителя при tж = 280 °C равна Cж = 2480 Дж·кг-1·К-1. Константы уравнения Антуана A = 6,12439, B = 2240,001, Cа = 167,85.

1.3. Давление насыщенных паров теплоносителя Pн при начальной температуре нагретого теплоносителя tж = 280 °C = 553,2 К (Tа) составляет:

;

Pн = 13,26 кПа.

1.4. Теплота испарения теплоносителя Lисп (Дж·кг-1) согласно формуле (А.15) [1] будет равна:

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючих паров теплоносителя с воздухом в открытом пространстве принимается разгерметизация емкости-накопителя горячего масла-теплоносителя АМТ-300, разлив поступившего из емкости теплоносителя на горизонтальную поверхность, испарение горячего теплоносителя с поверхности разлива и поступление паров теплоносителя в окружающее пространство.

3. Масса жидкости mп (кг), поступившей в окружающее пространство, составляет:

.

4. Масса паров m (кг), образующихся при испарении нагретой жидкости, определяется по соотношению (А.14) [1]:

5. Избыточное давление взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки емкости-накопителя масла-теплоносителя АМТ-300 согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

;

.

6. Расчетное избыточное давление взрыва превышает 5 кПа на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка емкости-накопителя горячего масла-теплоносителя АМТ-300 относится к категории БН.

#### Пример 41

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Система водно-гликолевого обогрева. Резервуар хранения отработанного этиленгликоля расположен на открытой площадке. Объем этиленгликоля в емкости Vж = 3,0 м3. На подводящих и отводящих трубопроводах установлены автоматические задвижки. Объем этиленгликоля, поступающего при аварийной разгерметизации резервуара из подводящих и отводящих трубопроводов, составляет Vтр = 0,2 м3. Площадка не имеет ограждения. Температура поступающего в резервуар хранения этиленгликоля tж = 120 °C = 393,2 К (Tа).

1.2. Молярная масса этиленгликоля M = 62,068 кг·кмоль-1. Химическая формула C2H6O2. Температура вспышки tвсп = 111 °C. Удельная теплота сгорания этиленгликоля Qсг = 19329 кДж·кг-1 = 19329·106 Дж·кг-1. Плотность жидкости при tж = 120 °C равна . Теплоемкость жидкости при tж = 120 °C составляет Cж = 2820 Дж·кг-1·К-1. Константы уравнения Антуана A = 8,13754, B = 2753,183, Cа = 252,009. Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Ноглики, Сахалинская обл.) [3] составляет tр = 37 °C.

1.3. Давление насыщенных паров этиленгликоля Pн при начальной температуре жидкости tж = 120 °C = 393,2 К (Tа) составляет:

;

Pн = 5,45 кПа.

1.4. Теплота испарения этиленгликоля Lисп согласно формуле (А.15) [1] будет равна:

.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При определении избыточного давления взрыва  при сгорании смеси горючих паров этиленгликоля с воздухом в открытом пространстве принимается разгерметизация резервуара с нагретым этиленгликолем, разлив поступившего из резервуара этиленгликоля на горизонтальную поверхность, испарение нагретого этиленгликоля с поверхности разлива и поступление паров этиленгликоля в окружающее пространство.

3. Масса жидкости mп, поступившей в окружающее пространство, составляет:

.

4. Масса паров m, образующихся при испарении нагретой жидкости, определяется по соотношению (А.14) [1]:

.

5. Избыточное давление взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки резервуара хранения отработанного этиленгликоля согласно формулам (В.14) и (В.15) [1] составит:

;

.

6. Избыточное давление взрыва на расстоянии 30 м от наружной установки не превышает 5 кПа, следовательно, согласно табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки для резервуара хранения отработанного этиленгликоля не относится к категории БН.

7. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

8. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

F = Fн = 0,15·1000·(Vж + Vтр) =

= 0,15·1000·(3 + 0,2) = 480 м2;

;

M = 0,04 кг·м-2·с-1 (табл. В.1 [1]);

;

;

;

;

;

.

9. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

10. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении пролива жидкости согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 19 кВт·м-2 (табл. В.1 [1] по нефти).

11. Расчетная интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка резервуара хранения отработанного этиленгликоля, расположенного на открытой площадке, не относится к категории ВН и относится к категории ДН.

### 6.4. Наружные установки с горючими пылями

#### Пример 42

1. Исходные данные.

1.1. Приемный бункер аспирационной системы цеха шлифовки изделий из древесины объемом 30 м3 выполнен из фильтрующей ткани и расположен под навесом на открытой территории предприятия.

1.2. В бункере накапливается мелкодисперсная древесная пыль (размер частиц менее 100 мкм) в количестве до 5000 кг. Теплота сгорания древесной пыли Hт = 1,5·107 Дж·кг-1. Критический размер частиц взрывоопасной взвеси древесной пыли d* = 250 мкм. Стехиометрическая концентрация принимается равной . В объеме фильтра возможно образование взрывоопасного облака древесной пыли при взвихрении отложений пыли (сорвавшихся со стенок бункера) поступающим в бункер потоком запыленного воздуха.

1.3. Сведения, необходимые для определения стехиометрической концентрации мучной пыли  в воздухе при нормальных условиях (атмосферное давление 101,3 кПа, температура 20 °C), могут задаваться одним из трех способов:

1) прямым указанием величины: ;

2) указанием сведений о брутто-формуле химического состава вещества, например, в виде CУHВOКNА. В таком случае расчет  производится на основе химического уравнения окисления данного вещества воздухом до соответствующих продуктов взаимодействия (CO2, H2O и N2) - по формуле

.

При наличии в брутто-формуле вещества других атомов, например S, P, Al, в расчете должны учитываться дополнительные продукты окисления SO3, P2O5, Al2O3;

3) результатами экспериментального измерения убыли массы кислорода  в камере, где произведено выжигание пробной массы исследуемого вещества  в атмосфере кислорода (например, в установке для определения теплоты сгорания вещества по ГОСТ 21261-91).

В этом случае расчет  производится по формуле

,

где MO - масса кислорода в 1 м3 воздуха; допускается принимать MO = 0,24 кг·м-3.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

Поскольку в рассматриваемой установке не присутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом, данная установка не относится к категории АН.

Поскольку в установке присутствуют горючие пыли, необходимо исследовать возможность отнесения данной установки к категории БН. Для этого следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли и произвести расчет избыточного давления взрыва.

Аварийная ситуация, приводящая к воспламенению горючего пылевоздушного облака в объеме фильтра, связана с появлением в объеме бункера источника зажигания в виде:

- тлеющих частиц, принесенных потоком запыленного воздуха;

- разрядов статического электричества с энергией, превышающей минимальную энергию зажигания пылевоздушного облака.

Частота возникновения подобных аварийных ситуаций неизвестна.

Объем сгорающей в аварийном режиме аэровзвеси совпадает с объемом бункера Vав = 30 м3.

3. Ввиду отсутствия сведений о частоте возникновения рассмотренной аварийной ситуации оказывается невозможным оценить величину пожарного риска. В соответствии с п. 7.3 [1] в этом случае допускается использовать критерии отнесения установки к категории БН по величине расчетного избыточного давления  при сгорании пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки.

Ниже приводится расчет .

4. Коэффициент участия пыли во взрыве Z рассчитывается по формуле (А.16) [1] и составляет:

Z = 0,5·F = 0,5·1 = 0,5.

5. Расчетную массу взвешенной пыли m (кг), участвующей в развитии аварийной ситуации, определяют по формуле (В.17) [1]:

.

Поскольку mвз + mав = 0 + 5000 = 5000 кг; , следует принять m = 15 кг.

Для надежного выполнения расчета  целесообразно объяснить физический смысл использованной здесь формулы (А.17) [1]. Избыточное давление воздуха в помещении при горении взвеси объясняется тепловыделением реакции окисления дисперсного горючего кислородом воздуха. Поэтому в окончательном расчете давления взрыва присутствует общая масса сгоревшей в пылевоздушном облаке пыли m и теплотворная характеристика выгорания единичного количества пыли Hт. Понятно, что масса m не может превысить общую массу пыли в этом облаке (mвз + mав), которая записана в верхней строке формулы (А.17) [1]. Но масса m может быть меньше (mвз + mав). Последнее происходит в случае горения пылевоздушных облаков, обогащенных горючим, когда для полного выгорания пыли в таком облаке не хватает кислорода воздуха. Для подобных «богатых» смесей масса выгорающей пыли будет ограничена содержанием кислорода в облаке, а потому она не должна превосходить величину , фигурирующую в нижней строке формулы (А.17) [1]. Добавим, что поправка (1/Z) к указанной величине обусловлена спецификой расчета , куда масса сгоревшей пыли фактически входит в виде комплекса m·Z.

6. Приведенную массу горючей пыли mпр, кг, определяют по формуле (В.21) [1]:

mпр = m·Z·Hт/Hт0 = 15·0,1·1,5·107/4,52·106 = 4,9 кг.

7. Определение избыточного давления взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки производится по формуле (В.22) [1]:

8. Поскольку  превышает 5 кПа, в соответствии с критерием п. 7.3 [1] рассматриваемую наружную установку следует отнести к категории БН.

#### Пример 43

1. Исходные данные.

Исходные данные аналогичны данным примера 42 с тем различием, что известна частота реализации в течение года рассматриваемого сценария развития аварии: Q = 10-3 год-1. Дополнительная информация: насыпная плотность древесной пыли составляет , угол естественного откоса для отложения древесной пыли составляет , массовая скорость выгорания отложения древесной пыли составляет 0,01 кг·м-2·с-1; плотность воздуха .

В рассматриваемой установке не присутствуют горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28 °C, вещества и (или) материалы, способные гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом. По этой причине данная установка не относится к категории АН.

В установке присутствуют горючие пыли. По этой причине необходимо исследовать возможность отнесения данной установки к категории БН. Для этого следует рассмотреть аварию, сопровождающуюся образованием облака горючей пыли и произвести расчет избыточного давления взрыва.

2. В соответствии с расчетами из предыдущего примера величина избыточного давления взрыва  на расстоянии r = 30 м от наружной установки составляет 5,6 кПа.

3. Импульс волны давления i, Па·с, вычисляем по формуле (В.23) [1]:

.

4. Вычисляем величину пробит-функции Pr по формулам (Г.1) и (Г.2) [1]:

Pr = 5 - 0,26·ln·(V) = 5 - 7,7 = -2,7,

где .

5. По табл. Г.1 [1] для полученного значения пробит-функции определяем условную вероятность поражения человека: Qd < 0,001.

6. Пожарный риск P(a) (год-1) в определенной точке территории (a), на расстоянии 30 м от наружной установки, определяют с помощью соотношения (1) [1]:

P(a) = Qd·Q < 10-6 год-1.

7. Поскольку P(a) < 10-6 год-1, рассматриваемая наружная установка не относится в категории БН.

8. Таким образом, рассматриваемая наружная установка не относится к категориям АН и БН. В соответствии с требованиями п. 7.2 [1] рассмотрим возможность отнесения данной наружной установки к категории ВН. В установке присутствует только горючая пыль, и ответ на вопрос о принадлежности установки к категории ВН в соответствии с критерием п. 7.3 [1] зависит от расчетного значения интенсивности теплового излучения от очага пожара, вызванного загоранием просыпавшейся из установки пыли, на расстоянии r = 30 м от установки.

9. В соответствии с требованием п. В.4.1 следует выбирать наиболее неблагоприятный вариант аварии, при котором в горении участвует наибольшее количество пыли, что отвечает полному заполнению емкости бункера, то есть объему пыли, равному Vп = 30 м3. Такое количество пыли при просыпании на землю образует объект в виде конуса (угол откоса равен ) с высотой H, равной радиусу основания R.

Приравнивая объем конуса к начальному объему пыли, получим:

,

откуда следует: .

10. В соответствии с формулой (В.24) [1] интенсивность теплового излучения q, кВт·м-2, при горении твердых материалов рассчитывают по формуле

,

где Ef - среднеповерхностная плотность теплового излучения пламени, кВт·м-2; Fq - угловой коэффициент облученности;  - коэффициент пропускания атмосферы.

В соответствии с примечанием к табл. В.1 допускается принимать Ef = 40 кВт·м-2.

Из общих соображений следует, что величина углового коэффициента облученности подчиняется соотношению

,

где Smax - максимально возможная площадь проекции тела, имеющего форму пламени вокруг горящего объекта; rmin - минимальное расстояние от пламени до точки, удаленной на расстояние r = 30 м от наружной установки.

Согласно п. В.5.1 [1] при горении тонкого цилиндрического слоя древесной пыли, лежащего на поверхности земли и имеющего диаметр d = 2R = 6 м, форму пламени можно представить цилиндром с основанием того же диаметра и высотой H, равной

.

Поскольку форма просыпавшейся пыли представляет конус меньшей высоты (3 м), с достаточным запасом надежности будем аппроксимировать форму пламени вертикальным цилиндром диаметром 6 м и высотой, равной сумме высоты цилиндра и полученной ранее высоты пламени, то есть 6,84 м.

Для пламени рассматриваемой формы ; rmin = r - R. Таким образом,

Fq <= 3,14·32/(30 - 3)2 = 0,04.

Согласно формуле (В.34) [1]

.

Объединяя результаты оценок, получим:

q <= 40·0,04·0,98 = 1,6 кВт·м-2.

11. Поскольку q < 4 кВт·м-2, в соответствии с критерием п. 7.3 [1] рассматриваемая наружная установка не относится к категории ВН.

12. В соответствии с требованиями п. 7.2 [1] рассмотрим возможность отнесения данной наружной установки к категории ГН. Поскольку в установке не присутствуют негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном и (или) расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а также не присутствуют горючие газы, жидкости и (или) твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива, данная установка не относится к категории ГН.

13. Поскольку рассматриваемая наружная установка не относится к категориям АН, БН, ВН и ГН, данную установку в соответствии с требованиями п. 7.2 [1] и табл. 2 следует отнести к категории ДН.

### 6.5. Наружные установки с горючими жидкостями

#### Пример 44

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Открытая площадка хранения индустриального масла И-5А в металлических бочках. Объем жидкости в 40 бочках Vж = 7,2 м3. Площадка не имеет ограждения.

1.2. Индустриальное масло И-5А - горючая жидкость. Температура вспышки tвсп > 118 °C. Плотность жидкости при tж = 20 °C равна . Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Владимир) [3] составляет tр = 37 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При расчете интенсивности теплового излучения при горении металлических бочек с индустриальным маслом И-5А принимается его разлив из бочек на горизонтальную поверхность и горение на поверхности разлива. Площадь разлива жидкости F = 1080 м2.

3. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

;

M = 0,04 кг·м-2·с-1 (табл. В.1 [1]);

;

;

;

;

;

.

5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

.

6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении пролива жидкости согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 13 кВт·м-2 (табл. В.1 [1] по нефти).

7. Расчетная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки хранения индустриального масла в металлических бочках относится к категории ВН.

#### Пример 45

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Трансформатор, расположенный на открытой площадке. Объем трансформаторного масла в трансформаторе Vж = 1,0 м3. Под трансформатором размещен поддон-маслосборник объемом Vм = 1,2 м3. Площадь поддона F = 20 м2.

1.2. Трансформаторное масло - горючая жидкость. Температура вспышки tвсп > 135 °C. Плотность жидкости . Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Ростов-на-Дону) [3] составляет tр = 40 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При расчете интенсивности теплового излучения при горении трансформатора с трансформаторным маслом принимается разлив трансформаторного масла в поддон-маслосборник и горение на поверхности жидкости в поддоне-маслосборнике площадью F = 20 м2.

3. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

;

M = 0,04 кг·м-2·с-1 (табл. В.1 [1]);

;

;

;

;

;

.

5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

.

6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении пролива жидкости согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 25 кВт·м-2 (табл. В.1 [1] по нефти).

7. Рассчитанная интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка трансформатора с трансформаторным маслом, расположенного на открытой площадке, не относится к категории ВН и относится к категории ДН.

### 6.6. Наружные установки с твердыми

горючими веществами и материалами

#### Пример 46

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Склад для хранения пиломатериалов в штабелях на открытой площадке. Площадь хранения (размещения) пиломатериалов F = 1000 м2.

1.2. Пиломатериалы - горючий материал. Удельная массовая скорость выгорания пиломатериалов M = 0,04 кг·м-2·с-1. Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Архангельск) [3] составляет tр = 34 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При расчете интенсивности теплового излучения при горении пиломатериалов на складе принимается горение на площади их размещения F = 1000 м2.

3. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

;

;

;

;

;

;

.

5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

.

6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 40 кВт·м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).

7. Рассчитанная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка склада хранения пиломатериалов на открытой площадке относится к категории ВН.

#### Пример 47

1. Исходные данные.

1.1. Наружная установка. Открытая площадка складирования пластиковых поддонов. Площадь хранения (размещения) пластиковых поддонов F = 200 м2.

1.2. Пластик - полимерный горючий материал. Удельная массовая скорость выгорания пластика M = 0,04 кг·м-2·с-1. Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Санкт-Петербург) [3] составляет tр = 33 °C.

2. Обоснование расчетного варианта аварии.

При расчете интенсивности теплового излучения при горении пластиковых поддонов на складе принимается горение на площади их размещения F = 200 м2.

3. В соответствии с пп. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.

4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

;

;

;

;

;

;

.

5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

.

6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 40 кВт·м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).

7. Рассчитанная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки складирования пластиковых поддонов относится к категории ВН.

#### Пример 48

1. Исходные данные и обоснование расчетного варианта аварии аналогичны примеру 47. Площадь размещения пластиковых поддонов F = 50 м2.

2. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:

;

;

;

;

;

;

.

3. Определяем коэффициент пропускания атмосферы  по формуле (В.34) [1]:

.

4. Вычисляем интенсивность теплового излучения q при горении твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:

;

Ef = 40 кВт·м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).

5. Рассчитанная интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт·м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п. 7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки складирования пластиковых поддонов относится к категории ДН.

# Приложение 1

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

НЕКОТОРЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

| № п/п | Вещество | Химическая формула | Молярная масса, кг·кмоль-1 | Температура вспышки, °C | Температура самовоспламенения, °C | Константы уравнения Антуана |  |  | Температурный интервал значений констант уравнения Антуана, °C | Нижний концентрационный предел распространения пламени CНКПР, % (об.) | Характеристика вещества | Теплота сгорания, кДж·кг-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B | Cа |  |  |  |  |
| 1 | Амилацетат | C7H14O2 | 130,196 | +43 | +290 | 6,29350 | 1579,510 | 221,365 |  | 1,08 | ЛВЖ | 29879 |
| 2 | Амилен | C5H10 | 70,134 | < -18 | +273 | 5,91048 | 1014,294 | 229,783 |  | 1,49 | ЛВЖ | 45017 |
| 3 | н-Амиловый спирт | C5H12O | 88,149 | +48 | +300 | 6,3073 | 1287,625 | 161,330 |  | 1,46 | ЛВЖ | 38385 |
| 4 | Аммиак | NH3 | 17,03 | - | +650 | - | - | - | - | 15,0 | ГГ | 18585 |
| 5 | Анилин | C6H7N | 93,128 | +73 | +617 | 6,04622 | 1457,02 | 176,195 |  | 1,3 | ГЖ | 32386 |
| 6 | Ацетальдегид | C2H4O | 44,053 | -40 | +172 | 6,31653 | 1093,537 | 233,413 |  | 4,12 | ЛВЖ | 27071 |
| 7 | Ацетилен | C2H2 | 26,038 | - | +335 | - | - | - | - | 2,5 | ГГ (ВВ) | 49965 |
| 8 | Ацетон | C3H6O | 58,08 | -18 | +535 | 6,37551 | 1281,721 | 237,088 |  | 2,7 | ЛВЖ | 31360 |
| 9 | Бензиловый спирт | C7H8O | 108,15 | +90 | +415 | - | - | - | - | 1,3 | ГЖ | - |
| 10 | Бензол | C6H6 | 78,113 | -11 | +560 | 5,61391 | 902,275 | 178,099 |  | 1,43 | ЛВЖ | 40576 |
|  |  |  |  |  |  | 6,10906 | 1252,776 | 225,178 |  |  |  |  |
| 11 | 1,3-Бутадиен | C4H6 | 54,091 | - | +430 | - | - | - | - | 2,0 | ГГ | 44573 |
| 12 | н-Бутан | C4H10 | 58,123 | -69 | +405 | 6,00525 | 968,098 | 242,555 |  | 1,8 | ГГ | 45713 |
| 13 | 1-Бутен | C4H8 | 56,107 | - | +384 | - | - | - | - | 1,6 | ГГ | 45317 |
| 14 | 2-Бутен | C4H8 | 56,107 | - | +324 | - | - | - | - | 1,8 | ГГ | 45574 |
| 15 | н-Бутилацетат | C6H12O2 | 116,16 | +29 | +330 | 6,25205 | 1430,418 | 210,745 |  | 1,35 | ЛВЖ | 28280 |
| 16 | втор-Бутилацетат | C6H12O2 | 116,16 | +19 | +410 | - | - | - | - | 1,4 | ЛВЖ | 28202 |
| 17 | н-Бутиловый спирт | C4H10O | 74,122 | +35 | +340 | 8,72232 | 2664,684 | 279,638 |  | 1,8 | ЛВЖ | 36805 |
| 18 | Винилхлорид | C2H3Cl | 62,499 | - | +470 | 6,0161 | 905,008 | 239,475 |  | 3,6 | ГГ | 18496 |
| 19 | Водород | H2 | 2,016 | - | +510 | - | - | - | - | 4,12 | ГГ | 119841 |
| 20 | н-Гексадекан | C16H34 | 226,44 | +128 | +207 | 5,91242 | 1656,405 | 136,869 |  | 0,47 | ГЖ (ТГВ) | 44312 |
| 21 | н-Гексан | C6H14 | 86,177 | -23 | +233 | 5,99517 | 1166,274 | 223,661 |  | 1,24 | ЛВЖ | 45105 |
| 22 | н-Гексиловый спирт | C6H14O | 102,17 | +60 | +285 | 6,17894 | 1293,831 | 152,631 |  | 1,2 | ЛВЖ | 39587 |
|  |  |  |  |  |  | 7,23663 | 1872,743 | 202,666 |  |  |  |  |
| 23 | Гептан | C7H16 | 100,203 | -4 | +223 | 6,07647 | 1295,405 | 219,819 |  | 1,07 | ЛВЖ | 44919 |
| 24 | Гидразин | N2H4 | 32,045 | +38 | +132 | 7,99805 | 2266,447 | 266,316 |  | 4,7 | ЛВЖ (ВВ) | 14644 |
| 25 | Глицерин | C3H8O3 | 92,1 | +198 | +400 | 8,177393 | 3074,220 | 214,712 |  | 2,6 | ГЖ | 16102 |
| 26 | Декан | C10H22 | 142,28 | +47 | +230 | 6,52023 | 1809,975 | 227,700 |  | 0,7 | ЛВЖ | 44602 |
| 27 | Дивиниловый эфир | C4H6O | 70,1 | -30 | +360 | - | - | - | - | 1,7 | ЛВЖ | 32610 |
| 28 | N,N-Диметилформамид | C3H7ON | 73,1 | +53 | +440 | 6,15939 | 1482,985 | 204,342 |  | 2,35 | ЛВЖ | - |
| 29 | 1,4-Диоксан | C4H8O2 | 88,1 | +11 | +375 | 6,64091 | 1632,425 | 250,725 |  | 2,0 | ЛВЖ | - |
| 30 | 1,2-Дихлорэтан | C2H4Cl2 | 98,96 | +9 | +413 | 6,78615 | 1640,179 | 259,715 |  | 6,2 | ЛВЖ | 10873 |
| 31 | Диэтиламин | C4H11N | 73,14 | -14 | +310 | 6,34794 | 1267,557 | 236,329 |  | 1,78 | ЛВЖ | 34876 |
| 32 | Диэтиловый эфир | C4H10O | 74,12 | -41 | +180 | 6,12270 | 1098,945 | 232,372 |  | 1,7 | ЛВЖ | 34147 |
| 33 | н-Додекан | C12H26 | 170,337 | +77 | +202 | 7,29574 | 2463,739 | 253,884 |  | 0,63 | ГЖ | 44470 |
| 34 | Изобутан | C4H10 | 58,123 | -76 | +462 | 5,95318 | 916,054 | 243,783 |  | 1,81 | ГГ | 45578 |
| 35 | Изобутилен | C4H8 | 56,11 | - | +465 | - | - | - | - | 1,78 | ГГ | 45928 |
| 36 | Изобутиловый спирт | C4H10O | 74,12 | +28 | +390 | 7,83005 | 2058,392 | 245,642 |  | 1,8 | ЛВЖ | 36743 |
| 37 | Изопентан | C5H12 | 72,15 | -52 | +432 | 5,91799 | 1022,551 | 233,493 |  | 1,36 | ЛВЖ | 45239 |
| 38 | Изопропилбензол | C9H12 | 120,20 | +37 | +424 | 6,06756 | 1461,643 | 207,56 |  | 0,88 | ЛВЖ | 46663 |
| 39 | Изопропиловый спирт | C3H8O | 60,09 | +14 | +430 | 7,51055 | 1733,00 | 232,380 |  | 2,23 | ЛВЖ | 34139 |
| 40 | м-Ксилол | C8H10 | 106,17 | +28 | +530 | 6,13329 | 1461,925 | 215,073 |  | 1,1 | ЛВЖ | 52829 |
| 41 | о-Ксилол | C8H10 | 106,17 | +31 | +460 | 6,28893 | 1575,114 | 223,579 |  | 1,0 | ЛВЖ | 41217 |
| 42 | п-Ксилол | C8H10 | 106,17 | +26 | +528 | 6,25485 | 1537,082 | 223,608 |  | 1,1 | ЛВЖ | 41207 |
| 43 | Метан | CH4 | 16,04 | - | +537 | 5,68923 | 380,224 | 264,804 |  | 5,28 | ГГ | 50000 |
| 44 | Метиловый спирт | CH4O | 32,04 | +6 | +440 | 7,3527 | 1660,454 | 245,818 |  | 6,98 | ЛВЖ | 23839 |
| 45 | Метилпропилкетон | C5H10O | 86,133 | +6 | +452 | 6,98913 | 1870,4 | 273,2 |  | 1,49 | ЛВЖ | 33879 |
| 46 | Метилэтилкетон | C4H8O | 72,107 | -6 | - | 7,02453 | 1292,791 | 232,340 |  | 1,90 | ЛВЖ | - |
| 47 | Нафталин | C10H8 | 128,06 | +80 | +520 | 9,67944 | 3123,337 | 243,569 |  | 0,9 | ТГВ | 39435 |
|  |  |  |  |  |  | 6,7978 | 2206,690 | 245,127 |  |  |  |  |
| 48 | н-Нонан | C9H20 | 128,257 | +31 | +205 | 6,17776 | 1510,695 | 211,502 |  | 0,78 | ЛВЖ | 44684 |
| 49 | Оксид углерода | CO | 28,01 | - | +605 | - | - | - | - | 12,5 | ГГ | 10104 |
| 50 | Оксид этилена | C2H4O | 44,05 | -18 | +430 | - | - | - | - | 3,2 | ГГ (ВВ) | 27696 |
| 51 | н-Октан | C8H18 | 114,230 | +14 | +215 | 6,09396 | 1379,556 | 211,896 |  | 0,9 | ЛВЖ | 44787 |
| 52 | н-Пентадекан | C15H32 | 212,42 | +115 | +203 | 6,0673 | 1739,084 | 157,545 |  | 0,5 | ГЖ | 44342 |
| 53 | н-Пентан | C5H12 | 72,150 | -44 | +286 | 5,97208 | 1062,555 | 231,805 |  | 1,47 | ЛВЖ | 45350 |
| 54 |  | C6H7N | 93,128 | +39 | +578 | 6,44382 | 1632,315 | 224,787 |  | 1,4 | ЛВЖ | 36702 |
| 55 | Пиридин | C5H5N | 79,10 | +20 | +530 | 5,91684 | 1217,730 | 196,342 |  | 1,8 | ЛВЖ | 35676 |
| 56 | Пропан | C3H8 | 44,096 | -96 | +470 | 5,95547 | 813,864 | 248,116 |  | 2,3 | ГГ | 46353 |
| 57 | Пропилен | C3H6 | 42,080 | - | +455 | 5,94852 | 786,532 | 247,243 |  | 2,4 | ГГ | 45604 |
| 58 | н-Пропиловый спирт | C3H8O | 60,09 | +23 | +371 | 7,44201 | 1751,981 | 225,125 |  | 2,3 | ЛВЖ | 34405 |
| 59 | Сероводород | H2S | 34,076 | - | +246 | - | - | - | - | 4,3 | ГГ | - |
| 60 | Сероуглерод | CS2 | 76,14 | -43 | +102 | 6,12537 | 1202,471 | 245,616 |  | 1,0 | ЛВЖ | 14020 |
| 61 | Стирол | C8H8 | 104,14 | +30 | +490 | 7,06542 | 2113,057 | 272,986 |  | 1,1 | ЛВЖ | 43888 |
| 62 | Тетрагидрофуран | C4H8O | 72,1 | -20 | +250 | 6,12008 | 1202,29 | 226,254 |  | 1,8 | ЛВЖ | 34730 |
| 63 | н-Тетрадекан | C14H30 | 198,39 | +103 | +201 | 6,40007 | 1950,497 | 190,513 |  | 0,5 | ГЖ | 44377 |
| 64 | Толуол | C7H8 | 92,140 | +7 | +535 | 6,0507 | 1328,171 | 217,713 |  | 1,27 | ЛВЖ | 40936 |
| 65 | н-Тридекан | C13H28 | 184,36 | +90 | +204 | 7,09388 | 2468,910 | 250,310 |  | 0,58 | ГЖ | 44424 |
| 66 | 2,2,4-Триметилпентан | C8H18 | 114,230 | -4 | +411 | 5,93682 | 1257,84 | 220,735 |  | 1,0 | ЛВЖ | 44647 |
| 67 | Уксусная кислота | C2H4O2 | 60,05 | +40 | +465 | 7,10337 | 1906,53 | 255,973 |  | 4,0 | ЛВЖ | 13097 |
| 68 | н-Ундекан | C11H24 | 156,31 | +62 | +205 | 6,80501 | 2102,959 | 242,574 |  | 0,6 | ГЖ | 44527 |
| 69 | Формальдегид | CH2O | 30,03 | - | +430 | 5,40973 | 607,399 | 197,626 |  | 7,0 | ГГ | 19007 |
| 70 | Фталевый ангидрид | C8H4O3 | 148,1 | +153 | +580 | 7,12439 | 2879,067 | 277,501 |  | 1,7 (15 г·м-3) | ТГВ | - |
| 71 | Хлорбензол | C6H5Cl | 112,56 | +29 | +637 | 6,38605 | 1607,316 | 235,351 |  | 1,4 | ЛВЖ | 27315 |
| 72 | Хлорэтан | C2H5Cl | 64,51 | -50 | +510 | 6,11140 | 1030,007 | 238,612 |  | 3,8 | ГГ | 19392 |
| 73 | Циклогексан | C6H12 | 84,16 | -17 | +259 | 5,96991 | 1203,526 | 222,863 |  | 1,3 | ЛВЖ | 43833 |
| 74 | Этан | C2H6 | 30,069 | - | +515 | - | - | - | - | 2,9 | ГГ | 52413 |
| 75 | Этилацетат | C4H8O2 | 88,10 | -3 | +446 | 6,22672 | 1244,951 | 217,881 |  | 2,0 | ЛВЖ | 23587 |
| 76 | Этилбензол | C8H10 | 106,16 | +20 | +431 | 6,35879 | 1590,660 | 229,581 |  | 1,0 | ЛВЖ | 41323 |
| 77 | Этилен | C2H4 | 28,05 | - | +435 | - | - | - | - | 2,7 | ГГ | 46988 |
| 78 | Этиленгликоль | C2H6O2 | 62,068 | +111 | +412 | 8,13754 | 2753,183 | 252,009 |  | 4,29 | ГЖ | 19329 |
| 79 | Этиловый спирт | C2H6O | 46,07 | +13 | +400 | 7,81158 | 1918,508 | 252,125 |  | 3,6 | ЛВЖ | 30562 |
| 80 | Этилцеллозольв | C4H10O2 | 90,1 | +40 | +235 | 7,86626 | 2392,56 | 273,15 |  | 1,8 | ЛВЖ | 26382 |

# Приложение 2

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

НЕКОТОРЫХ СМЕСЕЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

| № п/п | Продукт (ГОСТ, ТУ), состав смеси, % (масс.) | Суммарная формула | Молярная масса, кг·кмоль-1 | Температура вспышки, °C | Температура самовоспламенения, °C | Константы уравнения Антуана |  |  | Температурный интервал значений констант уравнения Антуана, °C | Нижний концентрационный предел распространения пламени CНКПР, % (об.) | Характеристика вещества | Теплота сгорания, кДж·кг-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A | B | Cа |  |  |  |  |
| 1 | Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ 1012-72) | C7,267H14,796 | 102,2 | -34 | +300 | 7,54424 | 2629,65 | 384,195 |  | 0,79 | ЛВЖ | 44094 |
| 2 | Бензин А-72 (зимний) (ГОСТ 2084-67) | C6,991H13,108 | 97,2 | -36 | - | 4,19500 | 682,876 | 222,066 |  | 1,08 | ЛВЖ | 44239 |
| 3 | Бензин АИ-93 (летний) (ГОСТ 2084-67) | C7,024H13,706 | 98,2 | -36 | - | 4,12311 | 664,976 | 221,695 |  | 1,06 | ЛВЖ | 43641 |
| 4 | Бензин АИ-93 (зимний) (ГОСТ 2084-67) | C6,911H12,168 | 95,3 | -37 | - | 4,26511 | 695,019 | 223,220 |  | 1,1 | ЛВЖ | 43641 |
| Примечание. Взамен ГОСТ 305-73 Постановлением Госстандарта СССР от 31.03.1982 № 1386 с 1 января 1983 года введен в действие ГОСТ 305-82. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дизельное топливо «3» (ГОСТ 305-73) | C12,343H23,889 | 172,3 | > +35 | +225 | 5,07818 | 1255,73 | 199,523 |  | 0,61 | ЛВЖ | 43590 |
| 6 | Дизельное топливо «Л» (ГОСТ 305-73) | C14,511H29,120 | 203,6 | > +40 | +210 | 5,00109 | 1314,04 | 192,473 |  | 0,52 | ЛВЖ | 43419 |
| 7 | Керосин осветительный КО-20 (ГОСТ 4753-68) | C13,595H26,860 | 191,7 | > +40 | +227 | 4,82177 | 1211,73 | 194,677 |  | 0,55 | ЛВЖ | 43692 |
| 8 | Керосин осветительный КО-22 (ГОСТ 4753-68) | C10,914H21,832 | 153,1 | > +40 | +245 | 5,59599 | 1394,72 | 204,260 |  | 0,64 | ЛВЖ | 43692 |
| 9 | Керосин осветительный КО-25 (ГОСТ 4753-68) | C11,054H21,752 | 154,7 | > +40 | +236 | 5,12496 | 1223,85 | 203,341 |  | 0,66 | ЛВЖ | 43692 |
| Примечание. Постановлением Госстандарта СССР от 22.12.1978 № 3407 с 1 января 1980 года введен в действие ГОСТ 9410-78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Ксилол (смесь изомеров) (ГОСТ 9410-60) | C8H10 | 106,17 | +29 | +490 | 6,17972 | 1478,16 | 220,535 |  | 1,1 | ЛВЖ | 43154 |
| Примечание. Взамен ГОСТ 3134-52 Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1978 № 856 с 1 января 1979 года введен в действие ГОСТ 3134-78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Уайт-спирит (ГОСТ 3134-52) | C10,5H21,0 | 147,3 | > +33 | +250 | 7,13623 | 2218,3 | 273,15 |  | 0,7 | ЛВЖ | 43966 |
| Примечание. Взамен ГОСТ 10121-62 Постановлением Госстандарта СССР от 21.01.1976 № 158 с 1 января 1977 года введен в действие ГОСТ 10121-76. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Масло трансформаторное (ГОСТ 10121-62) | C21,74H42,28S0,04 | 303,9 | > +135 | +270 | 6,88412 | 2524,17 | 174,010 |  | 0,29 | ГЖ | 43111 |
| 13 | Масло АМТ-300 (ТУ 38-1Г-68) | C22,25H33,48S0,34N0,07 | 312,9 | > +170 | +290 | 6,12439 | 2240,001 | 167,85 |  | 0,2 | ГЖ | 42257 |
| 14 | Масло АМТ-300 Т (ТУ 38101243-72) | C19,04H24,58S0,196N0,04 | 260,3 | > +189 | +334 | 5,62020 | 2023,77 | 164,09 |  | 0,2 | ГЖ | 41778 |
| 15 | Растворитель Р-4 (н-бутилацетат - 12, толуол - 62, ацетон - 26) | C5,452H7,606O0,535 | 81,7 | -7 | +550 | 6,29685 | 1373,667 | 242,828 |  | 1,65 | ЛВЖ | 40936 |
| 16 | Растворитель Р-4 (ксилол - 15, толуол - 70, ацетон - 15) | C6,231H7,798C0,223 | 86,3 | -4 | - | 6,27853 | 1415,199 | 244,752 |  | 1,38 | ЛВЖ | 43154 |
| 17 | Растворитель Р-5 (н-бутилацетат - 30, ксилол - 40, ацетон - 30) | C5,309H8,655O0,897 | 86,8 | -9 | - | 6,30343 | 1378,851 | 245,039 |  | 1,57 | ЛВЖ | 43154 |
| 18 | Растворитель Р-12 (н-бутилацетат - 30, ксилол - 10, толуол - 60) | C6,837H9,217O0,515 | 99,6 | +10 | - | 6,17297 | 1403,079 | 221,483 |  | 1,26 | ЛВЖ | 43154 |
| 19 | Растворитель М (н-бутилацетат - 30, этилацетат - 5, этиловый спирт - 60, изобутиловый спирт - 5) | C2,761H7,147O1,187 | 59,36 | +6 | +397 | 8,05697 | 2083,566 | 267,735 |  | 2,79 | ЛВЖ | 36743 |
| 20 | Растворитель РМЛ (ТУКУ 467-56) (толуол - 10, этиловый спирт - 64, н-бутиловый спирт - 10, этилцеллозольв - 16) | C2,645H6,810O1,038 | 55,24 | +10 | +374 | 8,69654 | 2487,728 | 290,920 |  | 2,85 | ЛВЖ | 40936 |
| 21 | Растворитель РМЛ-218 (МРТУ 6-10-729-68) (н-бутилацетат - 9, ксилол - 21,5, толуол - 21,5, этиловый спирт - 16, н-бутиловый спирт - 3, этилцеллозольв - 13, этилацетат - 16) | C4,791H8,318O0,974 | 81,51 | +4 | +399 | 7,20244 | 1761,043 | 251,546 |  | 1,72 | ЛВЖ | 43154 |
| 22 | Растворитель РМЛ-315 (ТУ 6-10-1013-70) (н-бутилацетат - 18, ксилол - 25, толуол - 25, н-бутиловый спирт - 15, этилцеллозольв - 17) | C5,962H9,779O0,845 | 94,99 | +16 | +367 | 6,83653 | 1699,687 | 241,00 |  | 1,25 | ЛВЖ | 43154 |
| Примечание. Взамен ГОСТ 3134-52 Постановлением Госстандарта СССР от 29.03.1978 № 856 с 1 января 1979 года введен в действие ГОСТ 3134-78. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Уайт-спирит (ГОСТ 3134-52) | C10,5H21,0 | 147,3 | > +33 | +250 | 7,13623 | 2218,3 | 273,15 |  | 0,7 | ЛВЖ | 43966 |

# Приложение 3

ЗНАЧЕНИЯ НИЗШЕЙ ТЕПЛОТЫ СГОРАНИЯ

ТВЕРДЫХ ГОРЮЧИХ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

| Вещества и материалы | Низшая теплота сгорания , МДж·кг-1 |
| --- | --- |
| Бумага: |  |
| разрыхленная | 13,40 |
| книги, журналы | 13,40 |
| книги на деревянных стеллажах | 13,40 |
| Древесина (бруски, W = 14%) | 13,80 |
| Древесина (мебель в жилых и административных зданиях, ) | 13,80 |
| Кальций (стружка) | 15,80 |
| Канифоль | 30,40 |
| Кинопленка триацетатная | 18,80 |
| Капрон | 31,09 |
| Карболитовые изделия | 26,90 |
| Каучук СКС | 43,89 |
| Каучук натуральный | 44,73 |
| Каучук хлоропреновый | 27,99 |
| Краситель жировой 5С | 33,18 |
| Краситель 9-78Ф п/э | 20,67 |
| Краситель фталоцианотен 4 «З» М | 13,76 |
| Ледерин (кожзаменитель) | 17,76 |
| Линкруст поливинилхлоридный | 17,08 |
| Линолеум: |  |
| масляный | 20,97 |
| поливинилхлоридный | 14,31 |
| поливинилхлоридный двухслойный | 17,91 |
| поливинилхлоридный на войлочной основе | 16,57 |
| поливинилхлоридный на тканевой основе | 20,29 |
| Линопор | 19,71 |
| Магний | 25,10 |
| Мипора | 17,40 |
| Натрий металлический | 10,88 |
| Органическое стекло | 27,67 |
| Полистирол | 39,00 |
| Резина | 33,52 |
| Текстолит | 20,90 |
| Торф | 16,60 |
| Пенополиуретан | 24,30 |
| Волокно штапельное | 13,80 |
| Волокно штапельное в кипе 40 x 40 x 40 см | 13,80 |
| Полиэтилен | 47,14 |
| Полипропилен | 45,67 |
| Хлопок в тюках | 16,75 |
| Хлопок разрыхленный | 15,70 |
| Лен разрыхленный | 15,70 |
| Хлопок + капрон (3:1) | 16,20 |

# Приложение 4

ЗНАЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ ПЛОТНОСТЕЙ ПАДАЮЩИХ ЛУЧИСТЫХ ПОТОКОВ

| Материалы | qкр, кВт·м-2 |
| --- | --- |
| Древесина (сосна влажность 12%) | 13,9 |
| Древесно-стружечные плиты плотностью 417 кг·м-3 | 8,3 |
| Торф брикетный | 13,2 |
| Торф кусковый | 9,8 |
| Хлопок волокно | 7,5 |
| Слоистый пластик | 15,4 |
| Стеклопластик | 15,3 |
| Пергамин | 17,4 |
| Резина | 14,8 |
| Уголь | 35,0 |
| Рулонная кровля | 17,4 |
| Картон серый | 10,8 |
| Декоративный бумажно-слоистый пластик, ГОСТ 9590-76 | 19,0 |
| Декоративный бумажно-слоистый пластик, ТУ 400-1-18-64 | 24,0 |
| Металлопласт, ТУ 14-1-4003-85 | 24,0 |
| Металлопласт, ТУ 14-1-4210-86 | 27,0 |
| Плитка древесно-волокнистая, ГОСТ 8904-81 | 13,0 |
| Примечание. Взамен ГОСТ 10632-77 Постановлением Госстандарта СССР от 02.02.1989 № 13 с 1 января 1990 года введен в действие ГОСТ 10632-89. |  |
| Плитка древесно-стружечная, ГОСТ 10632-77 | 12,0 |
| Плитка древесно-стружечная с отделкой «Полиплен», ГОСТ 21-29-94-81 | 12,0 |
| Плитка древесно-волокнистая с лакокрасочным покрытием под ценные породы дерева, ГОСТ 8904-81 | 12,0 |
| Плитка древесно-волокнистая с лакокрасочным покрытием под ценные породы дерева, ТУ 400-1-199-80 | 16,0 |
| Винилискожа обивочная пониженной горючести, ТУ 17-21-488-84 | 30,0 |
| Винилискожа, ТУ 17-21-473-84 | 32,0 |
| Кожа искусственная «Теза», ТУ 17-21-488-84 | 17,9 |
| Кожа искусственная «ВИК-ТР», ТУ 17-21-256-78 | 20,0 |
| Кожа искусственная «ВИК-Т» на ткани 4ЛХ, ТУ 17-21-328-80 | 20,0 |
| Стеклопластик на полиэфирной основе, ТУ 6-55-15-88 | 14,0 |
| Лакокрасочные покрытия РХО, ТУ 400-1-120-85 | 25,0 |
| Обои моющиеся ПВХ на бумажной основе, ТУ 21-29-11-72 | 12,0 |
| Линолеум ПВХ однослойный, ГОСТ 14632-79 | 10,0 |
| Линолеум алкидный, ГОСТ 19247-73 | 10,0 |
| Линолеум ПВХ марки ТТН-2, ТУ 21-29-5-69 | 12,0 |
| Линолеум ПВХ на тканевой основе, ТУ 21-29-107-83 | 12,0 |
| Линолеум рулонный на тканевой основе | 12,0 |
| Линолеум ПВХ, ТУ 480-1-237-86: |  |
| с применением полотна, ТУ 17-14-148-81 | 7,2 |
| с применением полотна, ТУ 17-РСФСР-18-17-003-83 | 6,0 |
| на подоснове «Неткол» | 9,0 |
| Дорожка прутковая чистошерстяная, ТУ 17-Таджикская ССР-463-84 | 9,0 |
| Покрытие ковровое, прошивное, ОСТ 17-50-83, арт. 5867 | 22,0 |
| Покрытие ковровое для полов рулонное «Ворсолон», ТУ 21-29-12-72 | 5,0 |
| Покрытие ковровое иглопробивное «Мистра-1», ТУ 17-Эстонская ССР-266-80 | 6,0 |
| Покрытие ковровое иглопробивное «Мистра-2», ТУ 17-Эстонская ССР-266-80 | 5,0 |
| Покрытие ковровое иглопробивное «Авистра» | 12,0 |
| Покрытие ковровое иглопробивное «Вестра», ТУ 17-Эстонская ССР-551-86 | 5,0 |
| Покрытие ковровое типа А, ТУ 21-29-35 арт. 10505 | 4,0 |
| Сено, солома (при минимальной влажности до 8%) | 7,0 |
| Легковоспламеняющиеся, горючие и трудногорючие жидкости при температуре самовоспламенения, °C: |  |
| 300 | 12,1 |
| 350 | 15,5 |
| 400 | 19,9 |
| 500 и выше | 28,0 |

# ЛИТЕРАТУРА

1. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. М.: ВНИИПО, 2009. 27 с. Изменение № 1 к СП 12.13130.2009, утвержденное приказом МЧС России от 09.12.2010 г. № 643 и введенное в действие 01.02.2011 г.

2. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 кн./А.Н. Баратов [и др.]. М.: Химия, 1990. 496 с., 384 с.

3. СНиП 23-01-99*. Строительная климатология. М: ОАО «ЦПП», 2010. 70 с.

4. Монахов В.П. Методы исследования пожарной опасности веществ. М.: Химия, 1980.

5. СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования, М.: ВНИИПО, 2009. 29 с.

6. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. М.: Омега-Л, 2009. 268 с.

7. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах, утвержденная приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404. М.: ВНИИПО, 2009. 76 с.

(Изменения к методике утверждены приказом МЧС России от 14.12.2010 г. № 649).