Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к средствам измерения | 3 |
| 3. Методы измерений | 3 |
| 4. Требования безопасности | 5 |
| 5. Требования к квалификации персонала | 6 |
| 6. Условия проведения испытаний | 6 |
| 7. Проведение испытаний | 6 |
| 8. Оформление результатов испытаний. | 7 |
| 9. Контроль погрешности измерения | 7 |
| 10. Требования к обеспечению экологической безопасности | 7 |
| 11. Приложение 1. Бланк протокола испытаний измерительных трансформаторов напряжения | 8 |
| 12. Приложение 2. Лист ознакомления | 10 |

- Назначение.

Измерительные трансформаторы напряжения испытываются согласно п. 1.8.18 ПУЭ, Приложению 3 ПТЭЭП, Табл.21 "Норм испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".

Трансформаторы напряжения используются для включения контрольно-измерительных приборов и реле при больших номинальных напряжениях электроустановок.

Трансформаторы напряжения позволяют: расширить пределы измерения обычных измерительных приборов, получив напряжение пропорциональной величины, что позволяет стандартизировать их обмотки.

Отделить измерительные приборы и реле от напряжений выше 380В и тем самым обеспечить безопасность их обслуживания. Трансформаторы напряжения питают обмотки напряжения измерительных приборов и реле (вольтметров, частотомеров, счётчиков, ваттметров, реле напряжения, мощности и др.) в установках напряжением выше 380В.

Первичные обмотки трансформаторов напряжения строятся на все номинальные напряжения от 380 до 500000В и включаются в цепь параллельно; номинальные напряжения вторичных обмоток составляют 100В. Измерительные приборы и реле включаются во вторичную цепь трансформаторов напряжения параллельно, а их шкала градуируется в соответствии с номинальным напряжением первичной обмотки.

- Требования к средствам измерения.

Таблица 1

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Приборы должны быть заведомо исправны и прошедшие гос. поверку.

- Методы измерений.

Объём испытаний трансформаторов напряжения.

Электромагнитные трансформаторы напряжения:

- измерение сопротивления изоляции обмоток;

- испытание повышенным напряжением.

Емкостные трансформаторы напряжения:

- испытание конденсаторов делителей напряжения;

- измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства;

- испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частоты 50Гц;

- испытание вентильных разрядников;

Нормы испытаний приведены в табл.2.14.1 (Выписка из ПТЭЭП Приложение 3,Табл.21).

Таблица 2

- Требования к обеспечению безопасности.

  - Организационные мероприятия.

Испытания измерительных трансформаторов напряжения проводятся по наряду допуску.

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора.

Особое внимание следует обратить на недопустимость одновременного проведения испытаний и других работ разными бригадами в пределах одного присоединения.

  - Технические мероприятия.

Перечень необходимых технических мероприятий определяет лицо, выдающее наряд в соответствии с разделами 3 и 5 СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00, ПОТРМ-016-2001) «Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Особое внимание следует обратить на следующие мероприятия:

- присоединение испытательной установки к испытываемому электрооборудованию и отсоединение ее, а также наложение и снятие переносных заземлений производятся каждый раз только по указанию руководителя испытаний одним и тем же членом бригады и выполняются в диэлектрических перчатках;

- провода, кабели, перемычки, которыми выполняются временные соединения при сборке испытательной схемы, должны четко отличаться от стационарных соединений электрооборудования;

- место испытаний, временные соединения, испытываемые цепи и аппараты должны быть ограждены и выставлен наблюдающий, двери помещений, в которых находятся противоположные концы испытываемых кабелей, должны быть заперты, на ограждениях и дверях должны быть вывешены плакаты: «Испытания, опасно для жизни». Если двери не заперты, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих II группу по электробезопасности.

Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами “Подаю напряжение” и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - Установка приборов и сборка испытательных схем должна выполняться на специальных столах достаточной прочности и с площадью, дающей возможность удобно и свободно их разместить.

  - Провода, используемые для сборки временных испытательных схем, должны быть одножильными и многопроволочными с изоляцией, соответствующей напряжению цепей, и сечением, соответствующим пропускаемой величине тока, но не менее 4кв.мм. Применение алюминиевых проводов не допускается.

  - При сборке измерительных и испытательных схем, прежде всего, выполняются защитное и рабочее заземление испытательных аппаратов. Заземление должно быть выполнено медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Питание временных испытательных схем для проверок и испытаний должно выполняться через закрытый автомат и штепсельный разъем (разъемную муфту). Автомат служит для защиты от короткого замыкания и перегрузок, а разъем - для видимого разрыва. При снятии напряжения первым отключается автомат, затем разбирается разъем. При подаче напряжения собирается разъемное соединение при отключенном автомате, затем включается автомат.

  - В электроустановках проверять отсутствие  напряжения следует указателем напряжения только заводского изготовления, исправность которого перед применением должна быть установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимися под напряжением. В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

  - Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем, после проверки отсутствия напряжения, наложить на токоведущие части. Снимать заземления следует в обратной наложению последовательности: с токоведущих частей, а затем от земли.

  - Измерения мегаомметром и испытание повышенным напряжением разрешается выполнять обученным лицам электротехнического персонала.

- Требования к квалификации персонала.

К проведению проверки допускаются лица электротехнического персонала, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, специальную подготовку и проверку знаний и требований в объеме раздела 5 СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00, ПОТРМ-016-2001) «Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Испытания производятся бригадой, численным составом не менее двух человек, один из которых (производитель работ) должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности, второй (член бригады) — не ниже III. Член бригады, которому поручается охрана, должен иметь II группу по электробезопасности.

Персонал должен быть ознакомлен с данной методикой.

- Условия проведения испытаний и измерения.

- Температура — не ниже +5° С;

- Влажность — до 70%.

- Проведение испытаний.

  - Электромагнитные трансформаторы напряжения.

Измерение сопротивления изоляции обмотки ВН трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 2500 В.

Измерение сопротивления изоляции вторичных обмоток, а также связующих обмоток каскадных трансформаторов напряжения производится мегаомметром на напряжение 1000 В.

Измеренные значения сопротивления изоляции должны быть не менее приведенных в табл.2.14.2 (Выписка изТабл. 1.8.15. ПУЭ), согласно методике №3.

Таблица 3

Измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора напряжения производят в соответствии со схемой рисунка 1.

При проведении измерений сопротивления изоляции вторичных цепей трансформатора напряжения необходимо предварительно снять заземление со вторичной и первичной обмотки.

Рис. 1

Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц.

Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частоты 50 Гц проводятся для трансформаторов напряжения с изоляцией всех выводов обмотки ВН этих трансформаторов на номинальное напряжение.

Значения испытательного напряжения основной изоляции приведены в табл.2.

Длительность испытания трансформаторов напряжения -1 мин.

Значение испытательного напряжения для изоляции вторичных обмоток вместе с присоединёнными к ним цепями принимается равным 1 кВ.

Продолжительность приложения испытательного напряжения — 1 мин.

Испытание повышенным напряжением трансформаторов напряжения проводится в собранном виде с установкой всех деталей, которые могут оказать влияние на результат испытаний.

  - Емкостные трансформаторы напряжения.

Испытание конденсаторов делителей напряжения проводятся в соответствии с требованиями раздела 1.8.27. ПУЭ «Сборные и соединительные шины».

Измерение сопротивления изоляции обмоток проводится мегаомметром на 2500 В. Сопротивление изоляции не должно отличаться от указанного в паспорте более чем на 30% в худшую сторону, но составлять не менее 300 МОм.

Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частоты 50 Гц. Испытаниям подвергается изоляция вторичных обмоток электромагнитного устройства. Испытательное напряжение — 1,8 кВ. Длительность приложения напряжения — 1 мин.

Измерение сопротивления обмоток постоянному току. При вводе в эксплуатацию измерение сопротивления обмоток постоянному току производится на всех положениях переключающего устройства. Измеренные значения, приведенные к температуре при заводских испытаниях, не должны отличаться от указанных в паспорте более чем на 5%.

Испытание вентильных разрядников. Проводятся согласно указаниям раздела 1.8.31 ПУЭ «Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений, согласно методике №1/11.

- Оформление результатов испытаний.

Результаты испытаний оформляются протоколом.

Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:

  - дату измерений;

  - температуру, влажность и давление;

  - температуру изоляции измерительных трансформаторов;

  - наименование, тип, заводской номер трансформатора;

  - номинальные данные объекта испытаний;

  - результаты испытаний;

  - результаты внешнего осмотра;

  - используемую схему;

Данные, полученные при измерении сопротивления изоляции обмоток и сопротивлении обмоток постоянному току следует сравнивать с заводскими данными на данный трансформатор, с учётом температуры. Кроме того, данные по сопротивлению фаз не должны отличаться друг от друга не более чем на 2% (у трёхфазных трансформаторов напряжения).

Определение полярности выводов трансформаторов тока следует учитывать при установке трансформатора на место и соответствующее подключение ко вторичным цепям.

Все данные испытаний сравниваются с требованиями ТД, и на основании сравнения выдаётся заключение о пригодности ТН к эксплуатации.

- Контроль погрешности измерения.

Соответствие погрешности измерения определяется поверенными приборами с соответствующим классом точности, указанных в таблице 1 настоящей методики.

При проведении измерений используется основная погрешность.

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данный вид измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# ПРОТОКОЛ №

# испытания измерительных трансформаторов напряжения

Температура окружающей среды      °С. Влажность      %. Атмосферное давление       мм.рт.ст.

- Основные данные.

| Тип | Предпр. изгот. | Заводской N |  |  | Год изг. | Схема | Uном (В) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фазаА | фазаВ | фазаС |  |  | ВН | НН1 | НН2 |

- Результаты испытаний.

  - Испытание изоляции обмоток.

    - Сопротивление изоляции.

| Схема измерения | Сопротивление изоляции, измеренное при Т= °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фаза А | фаза В | фаза С |
| ВН-НН1+НН2+Корпус |  |  |  |
| НН1-ВН+НН2+Корпус |  |  |  |
| НН2-ВН+НН1+Корпус |  |  |  |

    - Изоляция вторичных обмоток трансформатора испытана напряжением частоты 50 Гц ___________ кВ в течение ________ мин.

  - Сопротивление обмоток постоянному току. Ток холостого хода.

| Фаза | Сопротивление, изм. при Т= °С (Ом) |  |  | Сопротивление по завод данным при Т= °С (Ом) |  |  | Ток холостого хода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | НН1 | НН2 | ВН | НН1 | НН2 | напряж. подано на выв | U (В) | I (А) |
| А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Коэффициент трансформации трансформатора напряжения соответствует паспортным данным.

  - Полярность выводов обмоток соответствует заводской маркировке.

- Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

- Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |