Содержание

| 1. Общие положения | 3 |
| --- | --- |
| 2. Назначение | 3 |
| 3. Нормируемые величины | 3 |
| 4. Операции при проведении измерений | 4 |
| 5. Порядок работы ЭТЛ-35 в режиме испытания объектов высоким выпрямленным напряжением до 60 кВ | 5 |
| 6.Порядок работы ЭТЛ-35 в режиме испытания оборудования переменным высоким напряжением до 100 кВ | 6 |
| 7. Испытания повышенным напряжением промышленной частоты распределительных устройств (вместе с коммутационными аппаратами) | 7 |
| 8. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты измерительных трансформаторов | 8 |
| 9. Испытание силовых кабелей номинальным напряжением выше 1кВ повышенным напряжением выпрямленного тока | 8 |
| 10. Оформление результатов испытаний | 9 |
| 11. Требования безопасности | 9 |
| 12. Требования к обеспечению экологической безопасности | 9 |
| 13. Приложение 1. Бланк протокола испытания изоляции повышенным напряжением | 10 |
| 14. Приложение 2. Лист ознакомления | 11 |

- Общие положения.

- К работе по проведению высоковольтных испытаний в электроустановках допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний схем испытаний и правил испытаний в условиях действующих электроустановок.

- Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об этом в удостоверении в графе “Свидетельство на право проведения специальных работ” и ПУЭ.

- Назначение.

- Испытание изоляции повышенным напряжением позволяет убедиться в наличии необходимого запаса диэлектрической прочности изоляции, отсутствии местных общих дефектов, не обнаруживаемых другими способами. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции другими методами (измерение сопротивления изоляции, определение влажности изоляции и т.п.).

- Величина испытательного напряжения для каждого вида оборудования определяется установленными нормами “Правил эксплуатации электроустановок потребителей”.

- Электрооборудование и изоляторы электроустановок, в которых они эксплуатируются, испытываются повышенным напряжением по нормам, установленным для класса изоляции данной установки.

- Изоляция считается выдержавшей электрическое испытание повышенным напряжением в том случае, если не было пробоя, перекрытия по поверхности, поверхностных разрядов, увеличения тока утечки выше нормированного значения, наличия местных нагревов от диэлектрических потерь. В случае несоблюдения одного из этих факторов - изоляции электрического испытания не выдержала.

- Нормируемые величины.

  - Испытания электрооборудования повышенным напряжением проводятся перед приемкой в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования.

  - Нормы условий испытаний и порядок их проведения представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Объект испытания | Нормы испытания | Указания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Изоляция обмоток понижающих трансформаторов | При номинальном напряжении первичной обмотки трансформатора 127-220 В испытательное напряжение 1350 В, при номинальном напряжении первичной обмотки 380-440 В испытательное напряжение 1800 В. Длительность испытаний-1 мин. | Испытательное напряжение прикладывается поочередно к каждой из обмоток. При этом остальные обмотки должны быть соединены с заземленным корпусом и магнитопроводом. |
| 2. Изоляция распределительных устройств, элементов приводов выключателей, короткозамыкателей, отделителей, аппаратов, а также вторичных цепей управления, защиты, автоматики, телемеханики, измерения со всеми присоединительными аппаратами, напряжением выше 60 В, не содержащих устройств с микроэлектронными элементами. | Испытательное напряжение 1000 В. Продолжительность испытаний-1 мин. | Допускается вместо испытаний напряжением промышленной частоты одноминутное измерение сопротивление изоляции мегаомметром, напряжением 2500 В, кроме цепей релейной защиты и автоматики. |
| 3. Изоляция силовых и осветительных электропроводок | Испытательное напряжение 1000 В. Продолжительность испытаний-1 мин. | Производится в случае, если измеренное сопротивление изоляции оказалось меньше 1 МОм. |
| 4. Кабели напряжением до 10 кВ | Испытательное напряжение в зависимости от номинального рабочего, кВ, для кабелей: -с бумажной изоляцией 2-12(10-17) 3-18(15-25) 6-36(36) 10-60(60) -с резиновой изоляцией 3-6(6) 6-12(12) 10-20(20) Без скобок указанные значения испытательных напряжений при приемосдаточных испытаниях, в скобках-при эксплуатационных. Длительность приложения испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях-10 мин., при эксплуатационных-5 мин. Для кабелей с резиновой изоляцией длительность приложения испытательного напряжения при всех видах испытаний-5 мин. |  |

- Операции при проведении измерений.

  - Перед началом работы производителю работ необходимо проверить исправность испытательного оборудования ЭТЛ-35.

  - При сборке испытательной цепи прежде всего выполняются защитное и рабочее заземление испытательной установки ЭТЛ-35, и если потребуется, защитное заземление корпуса испытываемого оборудования. Работа без заземления запрещается! Также необходимо следить за надежностью подсоединения приборов и устройств, расположенных внутри лаборатории к внутренней шине заземления.

  - Запрещается работать на ЭТЛ-35 при неисправной звуковой или световой сигнализации.

  - Все ремонтные работы следует производить только при полном отключении ЭТЛ-35 от сети.

  - Запрещается работа на ЭТЛ-35 при относительной влажности воздуха выше 90%, наличии конденсата влаги и инея на высоковольтных изоляторах.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети 220В на ввод высокого напряжения установки накладывается заземление. Сечение медного провода, с помощью которого заземляется вывод должно, быть не менее 4 кв мм.

  - Сборку цепи испытания оборудования производит персонал бригады, проводящей испытания.

  - Присоединить провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля; отсоединить его разрешается по указанию лица, руководящего испытанием, и только после их заземления.

  - Установить на стойке управления рубильник с видимым разрывом «СЕТЬ» в выключенное положение. Открыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35

  - Размотать провод защитного заземления (сечение 10 мм2 ) на необходимую длину, пропустив его через люк в задней двери автофургона. Для подключения провода к шине заземления на нем закреплены токосъемники (через 3-4 метра по его длине). Соединить один конец провода (ближайший токосъемник) с шиной защитного заземления лаборатории (зажим с микровыключателем). Второй конец соединить с контуром заземления подстанции. Рекомендуется подключить его к шине заземления распределительного щита, от которого будет питаться лаборатория.

  - Размотать провод рабочего заземления (сечение 6 мм2 ) на необходимую длину, пропустив его через люк в задней двери автофургона. Для подключения провода к шине рабочего заземления на нем также закреплены токосъемники через 3-4 метра по его длине. Второй конец провода соединить с низковольтным выводом испытуемого объекта.

  - Размотать сетевой кабель на необходимую длину. Подключить к штепсельному разъему на конце кабеля сетевой переходник. Переходник подключить к предварительно обесточенной питающей сети.

Примечание: двухпроводный переходник с сетевой вилкой на конце предназначен для работы ЭТЛ-35 от автономного генератора электропитания.

  - Вставить вилку кабеля, ведущего к стойке управления, в розетку, которая расположена на барабане.

  - Подать напряжение сети на лабораторию.

Перед подачей испытательного напряжения на испытательную установку производитель работ обязан:

  - Проверить, все ли члены бригады находятся на указанных местах, удалены ли посторонние лица, можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование.

  - Предупредить бригаду о подаче напряжения и убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки, после чего подать на нее напряжение 220В.

  - С момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением и производить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании запрещается.

  - После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до 0, отключить ее от сети 220В, заземлить (или дать распоряжение о заземлении) вывод установки и сообщить об этом бригаде. Только после этого можно пересоединять провода от испытательной установки или в случае полного окончания испытания, отсоединять их и снимать ограждения.

- Порядок работы ЭТЛ-35 в режиме испытания объектов высоким выпрямленным напряжением до 60 кВ.

  - Выполнить разделы 3.9.-3.14.

  - Размотать провод высоковольтный на необходимую длину, пропуская его через проходной изолятор, установленный в отверстии окна лаборатории.

  - Установить провод на опорные изоляторы, проследив за тем, чтобы он не проходил ближе одного метра к любым объектам.

  - Провод высоковольтный соединить с потенциальным выводом испытуемого объекта.

  - Собрать следующую схему: высоковольтный вывод трансформатора ИОМ-100/20 соединить с катодом диода Д-140, анод диода соединить с высоковольтным выводом делителя напряжения ДН-60 штатными перемычками, здесь же подсоединить гибкий высоковольтный провод, который подключен к объекту испытаний.

  - Закрыть двери высоковольтного отсека ЭТЛ-35.

  - Убедиться, что на блоке управления органы управления находятся в следующих положениях:

- переключатель режимов работы - в положении соответствующего испытательного напряжения;

- тумблер «ЗАЩИТА» - в положении «Точно»;

  - Включить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» на сетевом блоке. Зажигается красный индикатор на сетевом блоке и красный фонарь световой сигнализации над задней дверью фургона автомобиля. Подать звуковой сигнал нажатием желтой кнопки «сирена» на сетевом блоке.

  - Зеленая лампа «Готов» на блоке управления должна гореть. Если она не горит, то вывести автотрансформатор в нулевое положение кнопкой «МЕНЬШЕ» на блоке управления и (или) проверить блокировки задних дверей, блокировки заземления.

  - Повернуть ключ «ПУСК» на лицевой панели блока управления по часовой стрелке. При этом срабатывают короткозамыкатели КЗМК-100, КЗМК-60.

  - Произвести необходимое испытание объекта. Поднятие высокого напряжение осуществляется кнопкой «БОЛЬШЕ». Величина высокого напряжения контролируется в режиме «=60 кВ» по верхней шкале 100 кВ киловольтметра блока управления, а в режиме «=35 кВ» по нижней шкале 35 кВ киловольтметра блока управления. Величину тока утечки контролировать прибором «ТОК» блока управления (вся шкала 100 мА, а при нажатии кнопки «10 мА» - вся шкала 10 мА).

  - После проведения испытания следует:

- вывести автотрансформатор в нулевое положение и подождать, пока напряжение на объекте снизится до 35 кВ;

- нажать кнопку «СТОП» блока управления (при этом обесточатся короткозамыкатели КЗМК-100, КЗМК-60 и произойдет полное замыкание нагрузки на землю).

  - После завершения работы в режиме «ИСПЫТАНИЕ» выполнить следующее:

- выключить рубильник «СЕТЬ» на сетевом блоке;

- отсоединить испытательный кабель и свернуть его в бухту;

- снять напряжение питающей сети с точек подключения сетевого кабеля ЭТЛ-35;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провода защитного и рабочего заземления и уложить их на барабаны.

- Порядок работы ЭТЛ-35 в режиме испытания оборудования переменным высоким напряжением до 100 кВ.

  - Выполнить разделы 3.9.-3.14. Подготовить к испытаниям объект испытаний.

  - Установить провод высоковольтный на опорные изоляторы, предварительно пропустив его через проходной трубчатый изолятор в окне лаборатории.

Проследить за тем, чтобы провод не проходил ближе одного метра к любым объектам.

  - Оградить путь  высоковольтного провода от ЭТЛ-35 до испытуемого объекта, исключив возможность проникновения в ограждённую зону людей. Вывесить соответствующие плакаты по технике безопасности.

  - Закрыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35.

  - Убедиться, что на блоке управления органы управления находятся в следующих положениях:

- переключатель режимов работ в положение «~ 100кВ»;

- тумблер «ЗАЩИТА»- в положении «Точно».

  - Включить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» на стойке управления. Зажигается красный индикатор на сетевом блоке и красный фонарь световой сигнализации на задней двери фургона автомобиля. Подать звуковой сигнал нажатием желтой кнопки «сирена» на сетевом блоке.

  - Зеленая лампа «Готов» на блоке управления должна гореть. Если она не горит, то вывести автотрансформатор в нулевое положение кнопкой «МЕНЬШЕ» на блоке управления и (или) проверить блокировки задних дверей, блокировки заземления.

  - Повернуть ключ «ПУСК» на лицевой панели блока управления по часовой стрелке. При этом срабатывают короткозамыкатели КЗМК-100, КЗМК-60.

  - Произвести испытание объекта. Поднятие высокого напряжения осуществляется кнопкой «БОЛЬШЕ». Величина  высокого напряжения контролируется по киловольтметру блока управления (предел измерения - 100кВ), а ток нагрузки контролируется по показаниям миллиамперметра.

  - После проведения испытания вывести автотрансформатор в нулевое положение кнопкой «МЕНЬШЕ», нажать кнопку «СТОП» блока управления. При этом короткозамыкатель КЗМК-100 замкнет выход  трансформатора ИОМ-100 на землю (заземлит высоковольтный вывод).

  - После завершения работы в режиме испытания высоким переменным напряжением  выполнить следующее:

- выключить рубильник “СЕТЬ” на сетевом блоке;

- отсоединить испытательный кабель и свернуть его в бухту.

- снять напряжение питающей сети с точек подключения сетевого кабеля ЭТЛ-35;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провода защитного и рабочего заземления и уложить их на барабаны.

- Испытания повышенным напряжением промышленной частоты распределительных устройств (вместе с коммутационными аппаратами).

- Подготовить испытываемый объект к испытаниям, для чего отключить от РУ трансформаторы напряжения, вентильные разрядники, кабели, которые должны быть закорочены и заземлены. Очистить оборудование от загрязнений, пыли и влаги.

- В соответствии с Методикой №1 замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования (мегаомметром на напряжение 2,5кВ).

- В соответствии с разделом 3 настоящей Методики подготовить испытательную установку к работе.

- В соответствии с разделом 4 настоящей Методики испытать повышенным напряжением распределительное устройство; величины испытательного напряжения приведены в таблице 1. Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин для керамической изоляции, 5 мин - для изоляции из твердых органических материалов. Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения величиной в 1кВ к изоляции вторичных цепей 1 мин.

Таблица 1

| Класс напряжения | Испытательное напряжение кВ, ячейки с изоляцией |  |
| --- | --- | --- |
| (кВ) | керамической | из тв. орг. материалов |
| 3 | 24 | 21.6 |
| 6 | 32 | 28.8 |
| 10 | 42 | 37.8 |

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты измерительных трансформаторов.

- Подготовить испытываемый объект к испытаниям, для чего отключить от испытываемого трансформатора первичные и вторичные цепи. Очистить оборудование от загрязнений, пыли и влаги.

- В соответствии с Методикой №1 замерить сопротивление изоляции испытываемого оборудования (мегаомметром на напряжение 2.5кВ).

- В соответствии с разделом 3 настоящей Методики подготовить испытательную установку к работе.

- В соответствии с разделом 4 настоящей Методики испытать повышенным напряжением первичную обмотку измерительного трансформатора повышенным напряжением промышленной частоты; величины испытательного напряжения приведены в таблице 2. Продолжительности приложения испытательного напряжения:

- для трансформаторов напряжения 1 мин;

- для трансформаторов тока с керамической, жидкой или бумажно-масляной изоляцией 1 мин;

- для трансформаторов тока с изоляцией из твердых органических материалов или кабельных масс 5 мин.

Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения величиной в 1кВ к изоляции вторичных обмоток вместе с присоединенными к ним цепями составляет - 1 мин.

Таблица 2

| Исполнение изоляции измерительного трансформатора | Испытательное напряжение кВ, при номинальном напряжении кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 |
| Нормальная | 21,6 | 28,8 | 37,8 |
| Ослабленная | 9 | 14 | 22 |

- Испытание силовых кабелей номинальным напряжением выше 1кВ повышенным напряжением выпрямленного тока.

- В соответствии с Методикой №1 измерить сопротивление изоляции мегаомметром на напряжение 2,5кВ. Для силовых кабелей напряжение выше 1кВ сопротивление изоляции не нормируется. Измерение изоляции повторить после испытания кабеля повышенным напряжением выпрямленного тока.

- В соответствии с разделом 4 испытать силовой кабель повышенным напряжением выпрямленного тока.

Значения испытательного напряжения и длительность приложения испытательного напряжения приведены в таблице 3.

В процессе испытания повышенным напряжением выпрямленного тока обращается внимание на характер изменения тока утечки. Кабель считается выдержавшим испытания, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того, как он достиг установившегося значения.

Испытательное напряжение выпрямленного тока для силовых кабелей.

Таблица 3

| Тип кабеля | Испытательное напряжение, кВ, для кабелей на рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  | Продолжительность приложения испытательного напряжения, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 |  |
| Кабели с бумажной изоляцией | 12 | 18 | 36 | 60 | 100 | 175 | 10 |
| Кабели с резиновой изоляцией | - | 6 | 12 | - | - | - | 5 |
| Кабели с пластмассовой изоляцией | - | 15 | - | - | - | - | 10 |

- Оформление результатов испытаний.

Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если в течении времени испытаний не было скользящих разрядов, толчков тока утечки или нарастания установившегося значения тока, пробоев или перекрытий изоляцией и сопротивление изоляции после испытаний повышенным напряжением осталось прежним. Следует помнить, что испытаниям повышенным напряжением должен предшествовать тщательный внешний осмотр испытываемого оборудования. Если в результате осмотра выявлены явные дефекты изоляции, то не зависимо от результатов испытаний данное электрооборудование подлежит ремонту или замене. Результаты испытаний оформляются протоколом, форма которого прилагается.

- Требования безопасности.

- Испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением проводятся по наряду-допуску бригадой, численным составом не менее двух человек, один из которых (производитель работ) должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности, второй (член бригады)-не ниже III.

- Член бригады, которому поручается охрана, должен иметь II группу по электробезопасности.

- Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.

- Особое внимание следует обратить на недопустимость одновременного проведения испытаний и других работ разными бригадами в пределах одного присоединения.

- Перечень необходимых технических мероприятий определяет лицо, выдающее наряд в соответствии с разделами 3 и 5 МПБЭЭ.

- Особое внимание следует обратить на следующие мероприятия:

- присоединение испытательной установки к испытываемому электрооборудованию и отсоединение ее, а также наложение и снятие переносных заземлений производятся каждый раз только по указанию руководителя испытаний одним и тем же членом бригады и выполняются в диэлектрических перчатках;

- провода, кабели, перемычки, которыми выполняются временные соединения при сборке испытательной схемы, должны четко отличаться от стационарных соединений электрооборудования;

- место испытаний, временные соединения, испытываемые цепи и аппараты должны быть ограждены и выставлен наблюдающий, двери помещений, в которых находятся противоположные концы испытываемых кабелей, должны бать заперты, на ограждениях и дверях должны быть вывешены плакаты: «Испытания, опасно для жизни». Если двери не заперты, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу по электробезопасности.

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данный вид измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# Протокол №

# испытания изоляции повышенным напряжением _______________________ тока

(пост. или перем.)

Температура окружающей среды        °С. Влажность          %. Атмосферное давление         мм.рт.ст.

| № | Наименование объектов испытаний | Номинальное напряжение (кВ) | Сопротивление изоляции, МОМ |  | Испыт. напр. (кВ) | Продолжительность испыт. (мин) | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До испытания | После испытания |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Заключение:  измеренные величины сопротивления изоляции соответствуют требованиям ПУЭ, за исключением пунктов __________________________________________________________________

Дополнительные испытания и проверки – НЕТ

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |