Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Средства измерений | 3 |
| 3. Методы измерений | 3 |
| 4. Требования безопасности | 3 |
| 5. Условия проведения испытаний | 4 |
| 6. Подготовка к испытаниям | 5 |
| 7. Выполнение испытаний | 5 |
| 8. Оформление результатов испытаний | 6 |
| 9. Требования к обеспечению экологической безопасности | 6 |
| 10. Требование к квалификации персонала | 6 |
| 11. Контроль погрешности | 6 |
| 12. Нормативные ссылки | 6 |
| 13. Приложение 1. Бланк протокола испытания | 8 |
| 14. Приложение 2. Лист ознакомления | 9 |

- Назначение.

Для передачи и распределения электроэнергии применяют токопроводы, т.е. устройства, состоящие из неизолированных или изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов, защитных оболочек, ответвлительных устройств, поддерживающих и опорных конструкций.

В зависимости от вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и жесткие (при использовании Шин). Жесткий токопровод до 1кВ заводского изготовления, поставляемой комплектно секциями, называется шино проводом.

Данная методика устанавливает порядок проведения и технические условия выполнения испытания комплектных токопроводов и шинопроводов, которые испытываются в объеме согласно Правилам устройств электроустановок п. 1.8.24. и СО 34.45-51.300-97 (РД 34.45-51.300-97) «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегаомметром на напряжение 2500В, сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора. Сопротивление изоляции должно быть не менее 300 МОм.

Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты:

- Опорных одноэлементных изоляторов. Керамические одноэлементные опорные изоляторы  внутренней и наружной становок испытываются в соответствии с п. 1.8.32;

- Опорных многоэлементных и подвесных изоляторов. Штыревые и подвесные изоляторы испытываются п. 1.8.32 п.2б. Правил устройств электроустановок.

Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений шин.

Производится выборочная  проверка  качества затяжки контактов и вскрытие 2-3% соединений. Измерение переходного сопротивления контактных соединений следует производить выборочно у сборных и соединительных шин на 1000 А и более на 2-3 % соединений.

Испытание проходных изоляторов. Производится в соответствии с п. 1.8.31 Правил устройств электроустановок.

- Метод испытаний.

Испытание изоляции сборных и соединительных шин производится переменным напряжением промышленной частоты.

- Требование к средствам испытаний и измерений.

Измерение сопротивления  сборных и соединительных  шин производят с помощью мегаомметра типа М4122У, основная погрешность не более 3 %.

Для испытания изоляции сборных и соединительных шин повышенным переменным напряжением промышленной частоты используют ЭТЛ-35.

Таблица 1

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Приборы должны быть заведомо исправны и прошедшие госповерку.

- Условия измерения.

Измерения сопротивления изоляции проводятся в атмосферных условиях близких к нормальным - температура воздуха: –20+40 С; относительная влажность воздуха: не более 90%.

Испытания ЭТЛ-35 проводятся при рабочих значениях температуры воздуха от –20С до +40 С, относительной  влажности 80%.

Перед началом измерений необходимо изучить электроустановку, убедиться в отсутствии напряжения, визуально во всех допустимых местах проверить чистоту изоляции элементов электроустановки.

- Подготовка установки к испытаниям.

Испытания и все подготовительные работы проводятся по нарядам согласно СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00, ПОТРМ-016-2001) «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать внешний осмотр и оценка состояния изоляции визуальным методом.

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования наружная поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, которые оговорены в Нормах.

При сборке испытательной схемы, должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки и, если требуется защитное заземлением корпуса испытываемого оборудования

Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземлением из гибкого медного провода сечением не менее 10мм2. Сечение рабочего заземления, должно быть не менее 4мм2.

Проверить визуально, что испытательная установка находится в исправном состоянии.

Проверить, что подается напряжение до вводной розетки.

До и после испытания изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц или выпрямленным напряжением следует измерять сопротивление изоляции.

- Выполнение испытаний.

Испытание изоляции сборных и соединительных шин производится переменным напряжением промышленной частоты.

- Объем приемо-сдаточных испытаний.

В соответствии с требованиями ПУЭ полностью смонтированные токопроводы испытываются в следующем объеме:

- Испытание повышенными напряжением промышленной частоты.

- Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.

- Проверка состояния изоляционных прокладок.

- Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода.

- Измерения сопротивления изоляции.

Для измерения сопротивления изоляции используются мегаомметр типа М4122У на напряжение от 100 до 2500В. Эти приборы имеют собственный источник питания – аккумуляторная батарея, емкостью 700 мА/ч и напряжением 10,8 В.

При подготовке к выполнению измерений сопротивления изоляции проводят следующие операции:

- Проверяют по внешнему осмотру состояние мегаомметра, соединительных проводников, работоспособность мегаомметра, согласно технического описания.

- Срок действия госповерки на мегаомметр.

- При выполнении периодических профилактических работ в электроустановках, а так же при выполнении работ на реконструируемых объектах в электроустановках, подготовку рабочего места выполняет персонал предприятия, где выполняется работа согласно правил «МП по ОТ (ПБ) при эксплуатации электроустановок».

Измеряемое сопротивление с помощью щупов подключается к клеммам мегаомметра. Щуп красного цвета подключается к клемме красного цвета, черный щуп с наконечником подключается к клемме черного цвета.

Установка режима измерения сопротивления производится нажатием клавиши «РЕЖИМ» сразу после включения прибора или нажатием этой же клавиши несколько раз, до появления на экране дисплея надписи «ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ».

После появления надписи «ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ», необходимо нажать клавишу «ВВОД».

На экране появится значение измерительного напряжения, которое, в случае необходимости, можно менять. Измерительное напряжение может выбираться из ряда значений (шкалы): 100, 250, 500, 1000, 2500 В или в диапазоне от 100 до 2500 В, с дискретностью 50 В. Переключения шкал выбора измерительного напряжения производится в режиме «Настройка». После выбора необходимого измерительного напряжения нужно нажать клавишу «ВВОД».

На экране появится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ R НАЖМИТЕ ВВОД», после нажатия клавиши «ВВОД» начнется непосредственное измерение, по окончании которого, на экране появится значение измерительного сопротивления и измерительного напряжения, при котором производилось измерение.

- Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание повышенным  напряжением промышленной частоты производится переменным напряжением ЭТЛ-35

Проведение испытания:

Подготовить передвижную электротехническую лабораторию ЭТЛ-35 к испытаниям оборудования переменным высоким напряжением. Подготовить к испытаниям объект испытаний.

Установить провод высоковольтный на опорные изоляторы, предварительно пропустив его через проходной трубчатый изолятор в окне лаборатории.

Проследить за тем, чтобы провод не проходил ближе одного метра к любым объектам.

Оградить путь высоковольтного провода от ЭТЛ-35 до испытуемого объекта, исключив возможность проникновения в ограждённую зону людей. Вывесить соответствующие плакаты по технике безопасности.

Закрыть высоковольтный отсек ЭТЛ-35.

Убедиться, что на блоке управления органы управления находятся в следующих положениях:

переключатель режимов работ в положение «~ 100кВ»;

тумблер «ЗАЩИТА»- в положении «Точно».

Включить рубильник видимого разрыва «СЕТЬ» на стойке управления. Зажигается красный индикатор на сетевом блоке и красный фонарь световой сигнализации на задней двери фургона автомобиля. Подать звуковой сигнал нажатием желтой кнопки «сирена» на сетевом блоке.

Зеленая лампа «Готов» на блоке управления должна гореть. Если она не горит, то вывести автотрансформатор в нулевое положение кнопкой «МЕНЬШЕ» на блоке управления и (или) проверить блокировки задних дверей, блокировки заземления.

Повернуть ключ «ПУСК» на лицевой панели блока управления по часовой стрелке. При этом срабатывают короткозамыкатели КЗМК-100, КЗМК-60.

Произвести испытание объекта. Поднятие высокого напряжения осуществляется кнопкой «БОЛЬШЕ». Величина  высокого напряжения контролируется по киловольтметру блока управления (предел измерения - 100кВ), а ток нагрузки контролируется по показаниям миллиамперметра.

После проведения испытания вывести автотрансформатор в нулевое положение кнопкой «МЕНЬШЕ», нажать кнопку «СТОП» блока управления. При этом короткозамыкатель КЗМК-100 замкнет выход  трансформатора ИОМ-100 на землю (заземлит высоковольтный вывод).

После завершения работы в режиме испытания высоким переменным напряжением  выполнить следующее:

- выключить рубильник “СЕТЬ” на сетевом блоке;

- отсоединить испытательный кабель и свернуть его в бухту.

- снять напряжение питающей сети с точек подключения сетевого кабеля ЭТЛ-35;

- отсоединить сетевой кабель и уложить его на барабан;

- отсоединить провода защитного и рабочего заземления и уложить их на барабаны.

Величина испытательного напряжения опорных одноэлементных изоляторов.

Испытательное напряжение изоляции токопровода при отсоединенных обмотках генератора, силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения устанавливае мых согласно табл. 1.

Нормы приемо-сдаточных испытаний комплектных экранированных токопроводов с воздушным охлаждением и шинопроводов.

Таблица 1. Испытательное напряжение промышленной частоты для изоляции токопровода

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение кВ, токопровода с изоляцией |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фарфоровой | Смешанной (керамической и из твердых органических материалов) |
| 6 | 32 | 28,8 |
| 10 | 42 | 37,8 |
| 15 | 55 | 49,5 |
| 20 | 65 | 58,5 |

Длительность приложения нормируемого испытательного напряжения токопровода с чисто фарфоровой изоляцией 1 мин. Если изоляция токопровода содержит элементы из твердых органических материалов, продолжительность применения испытательного напряжения 5 мин.

- Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений.

Выборочно проверяется затяжка болтовых соединений токопровода.

Если монтаж токопровода осуществляется в отсутствии заказчика, производится выборочная разборка 1-2 болтовых соединений токопровода с целью проверки качества выполнения контактных соединений.

Сборные соединения подвергаются осмотру в соответствии с инструкцией по сварке аллюминия или при наличии соответствующих установки — методом рентгено или гаммадефектолоскопии или другими рекомендованными заводом-изготовителем способом.

- Проверка состояния изоляционных прокладок

Данная проверка производится у токопроводов, кожухи которых изолированы от опорных металлоконструкций. Проверка целости изоляционных прокладок.

Проверка целости изоляционных прокладок осуществляется путем сравнительных измерений падения напряжения на изоляционных прокладках секции фазы. Измерения производят по схеме проверки сопротивления изоляторов.

- Оформление результатов испытаний.

Результаты измерений заносятся в протоколы или в карты испытаний в виде таблицы.

В протоколах и картах испытаний и измерений должны быть указаны:

- дата измерения;

- температура окружающей среды;

- результаты измерений;

- должность, Ф. И.О. лица производившего измерения и его подпись.

- Требование к обеспечению безопасности.

При работе, необходимо соблюдать правила техники безопасности: обязательно наличие резиновых  диэлектрических ковриков, бот, перчаток, предупредительных плакатов,  указателя напряжения, заземляющей штанги . При  сборке испытательной цепи прежде всего выполняются защитное и рабочее заземления испытательной  установки.

Место испытаний, а также  соединительные  провода, которые при испытании находятся под  испытательным напряжением, ограждаются и у места   испытания  выставляется наблюдающий. С момента снятия заземления вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные  провода, считается находящейся  под напряжением  и проводить какие либо пересоединения в испытательной схеме и на  испытуемом оборудовании запрещается.

- Требование к квалификации персонала.

К работе допускаются лица, аттестованные на  проведение в/в испытаний, прошедшие проверку знаний, изучившие руководство по эксплуатации.  Испытание  проводит бригада по наряду, состоящая, не менее чем из 2 –х человек с группами допуска не ниже IV  в электроустановках выше 1000 В.

- Контроль погрешности измерения.

Соответствие погрешности измерения определяется поверенными приборами с соответствующим классом точности, указанных в таблице 1 настоящей методики.

При проведении измерений используется основная погрешность.

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данные виды измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

ПРОТОКОЛ №

испытания комплектных токопроводов (шинопроводов)

Температура окружающей среды      °С. Влажность      %. Атмосферное давление       мм.рт.ст.

  - Результаты испытаний.

- Сопротивление изоляции изоляторов типа _________________________ в количестве __________ шт. составляет не менее ___________ (МОм).

- Изоляторы типа __________ в количестве _________ шт. испытаны напряжением частоты 50 Гц _________кВ в течении ____________ мин.

  - Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

  - Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |