| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

ПРОТОКОЛ №

испытания вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения

Температура окружающей среды   0  °С. Влажность  80%. Атмосферное давление 785мм.рт.ст.

  - Результаты испытаний.

| Фаза | Тип элемента | Заводской № элемента | Порядковый № от земли | R (МОм) | Испытания эл-та выпрям. напр. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Uиспыт. (В) | I провод. (мкА) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| А | GZa 12.7/5-SU | 105337 | 1 | 56700 | 10 | 250 |
| В | GZa 12.7/5-SU | 105311 | 2 | 73800 | 10 | 245 |
| С | GZa 12.7/5-SU | 103220 | 3 | 59200 | 10 | 255 |

  - Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила _3%__

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

  - Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мегаомметр |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЭТЛ-35 |  |  |  |  |  |  |

  - Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »                   20     г.					М.П.