Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Средства измерений | 3 |
| 3. Методы измерений | 3 |
| 4. Требования безопасности | 3 |
| 5. Условия проведения испытаний | 4 |
| 6. Подготовка к испытаниям | 5 |
| 7. Выполнение испытаний | 5 |
| 8. Оформление результатов испытаний | 6 |
| 9. Требования к обеспечению экологической безопасности | 6 |
| 10. Требование к квалификации персонала | 6 |
| 11. Контроль погрешности | 6 |
| 12. Нормативные ссылки | 6 |
| 13. Приложение 1. Бланк протокола испытания | 8 |
| 14. Приложение 2. Лист ознакомления | 9 |

- Назначение.

  - Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки (КРУ и КРУН) испытываются согласно п. 1.8.25, ПУЭ и ПТЭЭП. Приложение 3, "Норм испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей".

  - Нормы испытаний элементов КРУ: масляных выключателей, измерительных трансформаторов, выключателей нагрузки, вентильных разрядников, предохранителей, разъединителей, силовых трансформаторов и трансформаторного масла - приведены в соответствующих методиках.

- Средства измерений.

Таблица 1

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Приборы должны быть заведомо исправны и прошедшие госповерку.

- Методы измерений.

  - Объём испытаний:

- Измерение сопротивления изоляции;

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

- Требования безопасности.

  - Организационные мероприятия.

Испытания измерительных трансформаторов напряжения проводятся по наряду-допуску.

Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Ростехнадзора.

Особое внимание следует обратить на недопустимость одновременного проведения испытаний и других работ разными бригадами в пределах одного присоединения.

  - Технические мероприятия.

Перечень необходимых технических мероприятий определяет лицо, выдающее наряд в соответствии с разделами 3 и 5 МПБЭЭ.

Особое внимание следует обратить на следующие мероприятия:

- присоединение испытательной установки к испытываемому электрооборудованию и отсоединение ее, а также наложение и снятие переносных заземлений производятся каждый раз только по указанию руководителя испытаний одним и тем же членом бригады и выполняются в диэлектрических перчатках;

- провода, кабели, перемычки, которыми выполняются временные соединения при сборке испытательной схемы, должны четко отличаться от стационарных соединений электрооборудования;

- место испытаний, временные соединения, испытываемые цепи и аппараты должны быть ограждены и выставлен наблюдающий, двери помещений, в которых находятся противоположные концы испытываемых кабелей, должны быть заперты, на ограждениях и дверях должны быть вывешены плакаты: «Испытания, опасно для жизни». Если двери не заперты, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих II группу по электробезопасности.

Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами “Подаю напряжение” и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие-либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - Установка приборов и сборка испытательных схем должна выполняться на специальных столах достаточной прочности и с площадью, дающей возможность удобно и свободно их разместить.

  - Провода, используемые для сборки временных испытательных схем, должны быть одножильными и многопроволочными с изоляцией, соответствующей напряжению цепей, и сечением, соответствующим пропускаемой величине тока, но не менее 4кв.мм. Применение алюминиевых проводов не допускается.

  - При сборке измерительных и испытательных схем, прежде всего, выполняются защитное и рабочее заземление испытательных аппаратов. Заземление должно быть выполнено медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Питание временных испытательных схем для проверок и испытаний должно выполняться через закрытый автомат и штепсельный разъем (разъемную муфту). Автомат служит для защиты от короткого замыкания и перегрузок, а разъем - для видимого разрыва. При снятии напряжения первым отключается автомат, затем разбирается разъем. При подаче напряжения собирается разъемное соединение при отключенном автомате, затем включается автомат.

  - В электроустановках проверять отсутствие напряжения следует указателем напряжения только заводского изготовления, исправность которого перед применением должна быть установлена посредством предназначенных для этой цели специальных приборов или приближением к токоведущим частям, расположенным поблизости и заведомо находящимися под напряжением. В электроустановках напряжением выше 1000В пользоваться указателем напряжения необходимо в диэлектрических перчатках.

  - Накладывать заземления на токоведущие части необходимо непосредственно после проверки отсутствия напряжения. Переносные заземления сначала нужно присоединить к земле, а затем, после проверки отсутствия напряжения, наложить на токоведущие части. Снимать заземления следует в обратном наложению последовательности: с токоведущих частей, а затем от земли.

  - Измерения мегаомметром и испытание повышенным напряжением разрешается выполнять обученным лицам электротехнического персонала.

- Условия проведения испытаний.

  - Характеристики окружающей среды:

- Время года — в течение года.

- Время суток — с 8 до 17 часов.

- Температура — не ниже +5° С.

- Влажность — до 70%.

- Подготовка  к испытаниям.

Испытания и все подготовительные работы проводятся по нарядам согласно СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00, ПОТРМ-016-2001) «Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Испытанию повышенным напряжением должны предшествовать внешний осмотр и оценка состояния изоляции визуальным методом.

Перед проведением испытаний изоляции электрооборудования наружная поверхность изоляции должна быть очищена от пыли и грязи, кроме тех случаев, которые оговорены в Нормах.

При сборке испытательной схемы, должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки и, если требуется защитное заземлением корпуса испытываемого оборудования

Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземлением из гибкого медного провода сечением не менее 10мм2. Сечение рабочего заземления, должно быть не менее 4мм2.

Проверить визуально, что испытательная установка находится в исправном состоянии.

Проверить, что подается напряжение до вводной розетки.

До и после испытания изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц или выпрямленным напряжением следует измерять сопротивление изоляции.

- Выполнения испытаний.

  - Измерение сопротивления изоляции:

Первичных цепей.

- Производится мегаомметром на напряжение 2,5 кВ.

- Сопротивление изоляции полностью собранных первичных цепей КРУ с установленным в них оборудованием и узлами должно быть не менее 100 МОм.

- При неудовлетворительных результатах испытаний измерение сопротивления производится поэлементно, при этом сопротивление изоляции каждого элемента должно быть не менее 1000 МОм;

испытание комплектных распределительных устройств, заполненных элегазом на заводе-изготовите и не подлежащих вскрытию в течение всего срока службы, не производится;

Вторичных цепей.

- Производится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В.

- Сопротивление изоляции каждого присоединения вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратами (реле, приборами, вторичными обмотками трансформаторов тока и напряжения и т. п.) должно быть не менее 1 МОм.

  - Испытание повышенным напряжением промышленной частоты:

Изоляции первичных цепей ячеек КРУ и КРУН.

- Испытательное напряжение полностью смонтированных ячеек КРУ и КРУН при вкаченных в рабочее положение тележках и закрытых дверях указано в табл.2 (табл. 1.8.22 ПУЭ).

- Длительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

Таблица 2.

Испытательное напряжение промышленной частоты изоляции ячеек КРУ и КРУН

| Класс | Испытательное напряжение, кВ, ячейки с изоляцией |  |
| --- | --- | --- |
| напряжения, кВ | керамической | из твердых органических материалов |
| 3 | 24 | 21,6 |
| 6 | 32 | 28,8 |
| 10 | 42 | 37,8 |
| 15 | 55 | 49,5 |
| 20 | 65 | 58,5 |
| 35 | 95 | 85,5 |

Изоляции вторичных цепей.

- Производится напряжением 1кВ.

- Продолжительность приложения нормированного испытательного напряжения 1 мин.

  - Механические испытания.

Производятся в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. К механическим испытаниям относятся:

- вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения разъединяющих контактов, а также работы шторок, блокировок, фиксаторов и т.п.;

- проверка работы и состояния контактов заземляющего разъединителя.

- Оформление результатов испытаний.

Результаты испытаний оформляются протоколами, форма которых прилагается (Приложение 1).

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данные виды измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды

- Требование к квалификации персонала.

  - К проведению проверки допускаются лица электротехнического персонала, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, специальную подготовку и проверку знаний и требований, Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ) в объеме раздела 5.

  - Испытания производятся бригадой, численным составом не менее двух человек, один из которых (производитель работ) должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности, второй (член бригады) — не ниже III. Член бригады, которому поручается охрана, должен иметь II группу по электробезопасности.

  - Персонал должен быть ознакомлен с данной методикой.

- Контроль погрешности.

Соответствие погрешности измерения определяется поверенными приборами с соответствующим классом точности, указанных в таблице 1 настоящей методики.

При проведении измерений используется основная погрешность.

- Нормативные ссылки.

Перечень нормативно-технической документации, используемой для данной методики.

1. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М.; «Издательство НЦЭНАС», 2003г.

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок с изменениями и дополнениями (вводятся в действие с 1.06.2003) ПОТ РМ – 016-2001,РД 153-34.0-03.150-00 ,С-П.; «Деан», 2003г.

3. Правила устройства электроустановок. Раздел . Раздел 6. Раздел 7. (7-е издание), С-П.; «Деан», 2002г.

4. Правила устройства электроустановок. Глава 1.8 (7-е издание), М.; «Энергосервис», 2003г.

5. Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики

электрических сетей 0,4 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (3-е издание), М.; «Служба передового опыта ОРГРЭС», 2000г.

6. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ РМ –012-2000 . М.; «Издательство НЦ ЭНАС», 2001г.

7. ГОСТ 12.03.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. М.; Издательство стандартов, 1981.

8. Сакара А.В., Методические рекомендации по проведению испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей, М.; «Энергосервис», 2003г.__

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

ПРОТОКОЛ №

испытания ячеек комплектных распределительных устройств

Температура окружающей среды      °С. Влажность      %. Атмосферное давление       мм.рт.ст.

  - Основные данные.

| Тип | Предприятие изготовитель | Номинальное напряж.(кВ) | Количество ячеек |
| --- | --- | --- | --- |

  - Результаты испытаний.

- Сопротивление изоляции элементов первичной цепи не менее ________ МОм.

- Изоляция первичных цепей ячеек испытана напряжением частоты 50 Гц _________ кВ в течение _________ мин.

- Произведено контрольное вкатывание и выкатывание выдвижных элементов с проверкой взаимного вхождения втычных контактов, работы шторок, блокировок фиксаторов.

  - Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

  - Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |