Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к средствам измерения | 3 |
| 3. Условия проведения испытаний | 3 |
| 4. Подготовка к проведению измерений и испытаний | 3 |
| 5. Выполнение измерений и испытаний | 4 |
| 6. Требования к обеспечению безопасности | 8 |
| 7. Требования к персоналу | 8 |
| 8. Оформление результатов испытаний. | 8 |
| 9. Контроль погрешности измерения | 8 |
| 10. Требования к обеспечению экологической безопасности | 9 |
| 11. Приложение 1. Бланк протокола испытаний измерительных трансформаторов напряжения | 10 |
| 12. Приложение 2. Лист ознакомления | 13 |

- Назначение.

Все вновь вводимые в эксплуатацию масляные выключатели должны быть подвергнуты приема - сдаточным испытаниям согласно п. 1.8.18 ПУЭ (для находящихся в эксплуатации п. 11 приложения 1 ПЭЭП) в следующем объеме:

- Измерение сопротивления изоляции.

- Испытание вводов.

- Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

- Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.

- Проверка регулировочных и установочных характеристик механизмов, приводов и выключателей.

- Проверка действия механизма свободного расцепления.

- Проверка напряжения срабатывания приводов выключателей.

Перед испытаниями производится внешний осмотр выключателя. При этом проверяют чистоту и целостность изоляции, уровня масла, отсутствия течи масла, состояния привода, заземление корпуса и т. п. При этом масляный выключатель, полностью собранный и отревизированный, должны быть измерены ход подвижной части, вжим и ход контактов при включении.

- Требования к средствам измерения.

Таблица 1

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Приборы должны быть заведомо исправны и прошедшие госповерку.

- Условия проведения испытаний.

  - Измерения производятся непосредственно на заземляемых элементах в реальных условиях при отсутствии атмосферных осадков и пыли.

  - Нормальные условия проведения измерений:

- температура воздуха - (0±5) …40°С;

- относительная влажность -.80)%;

- атмосферное давление - (84.. .106) кПа, (630.. .795) мм.р.ст.

  - Для присоединения мегаомметра к испытываемому объекту необходимо иметь гибкие провода с двойной изоляции, с изолирующими ручками и ограничительным кольцом на концах, длина проводов должна возможно меньшей. Сопротивление изоляции проводов должно быть не менее 10 мОм.

  - Измерения проводятся при температуре воздуха – 30 - +50°С и относительной влажности не более 90 %.

  - Сопротивление изоляции одного и того же электрооборудования рекомендуется измерять при одинаковой температуре.

- Подготовка к выполнению измерений и испытаний.

При подготовке к выполнению измерений и испытаний проводятся следующие работы:

- Подготовить приборы к проведению измерений.

- Собрать схему измерения и испытания.

- Проверить режимы работы приборов.

- Провести тестирование приборов.

- Выполнение измерений и испытаний.

  - Измерение сопротивления изоляции.

Сопротивление изоляции обмоток включение и отключение, вторичных цепей привода выключателя и т.п. производится согласно “Методики по измерению сопротивления изоляции прибором М4122У”№3. Значение сопротивления изоляции должно быть не ниже значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2.

| Номинальное напряжение, кВ | 3-10 | 15-150 | 220 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление изоляции, мОм | 1000 (300) | 3000 (1000) | 5000 (3000) |

В скобках даны значения для выключателей, находящихся в эксплуатации на основании приложения 1.1 ПТЭЭП.

Первое измерение производится обычно при включенном положении выключателя. Измеряется суммарное сопротивление изоляции вводов, подвижных и направленных частей выключателя. Если измеренные сопротивления изоляции окажутся ниже приведенных значений, проводится второе измерение при отключенном выключателе и соединенных между собой вводах каждой фазы выключателя. Сопротивление изоляции подвижных и направленных частей определяется по результатам двух измерений из выражения:

Rвкл   Rоткл

Rиз = ---------------, где

Rвкл – Rоткл

Rвкл иRоткл - сопротивление изоляции, измеренные соответственно при включенном и отключенном положениях выключателя.

В тех случаях, когда масло в баки выключателя не залито или есть возможность опустить баки, для измерения сопротивления изоляции присоединяют мегаомметр непосредственно к подвижным и направляющим частям.

  - Испытание вводов.

Вводы масляных выключателей испытываются до установки их на выключатель на основании “Методики испытания вводов и проходных изоляторов”№20.

  - Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Значения испытательных напряжений для масляных выключателей принимаются в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3.

|  | Испытательное напряжение для аппаратов с изоляцией, кВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс напряжения, кВ | нормальной керамической | нормальной из орг. материалов | облегченной керамической | облегченной из орг. материалов |
| 3 | 24 | 21.6 (22) | 13 | 11.7 |
| 6 | 32 | 28.8 (29) | 21 | 18.9 |
| 10 | 42 | 37.8 (38) | 32 | 28.8 |
| 15 | 55 | 49.5 (50) | 48 | 43.2 |
| 20 | 65 | 58.5 (59) | - | - |
| 35 | 95 | 85.5 (86) | - | - |

В скобках даны значения согласно ПЭЭП.

Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 минута. Испытанию подвергаются выключатели напряжением до 35 кВ включительно. Испытанию подлежит опорная изоляция и изоляция выключателей относительно корпуса. У малообъемных выключателей 6-10 кВ повышенным напряжением испытывается также изоляция контактного разрыва. Схемы приложения испытательных напряжений при испытании масляных выключателей приведены на рисунке 1.

От испытательного                         От испытательного

трансформатора                            трансформатора

а)                                                              б)

От испытательного                         От испытательного

трансформатора                            трансформатора

в)                                                              г)

Рис.1.

Схемы испытания изоляции масляных выключателей повышенным напряжением промышленной частоты.

- средней фазы однобакового выключателя;

- крайних фаз однобакового выключателя;

- каждой из фаз трехбакового выключателя;

- контактного разрыва выключателя.

Изоляция вторичных цепей и обмоток привода испытывается на напряжение переменного тока 1 кВ в течение 1 минуты.

  - Измерение хода подвижных частей (траверс) выключателя, вжима контактов при включении, одновременности замыкания и размыкания контактов.

Для измерения хода подвижных частей баковых выключателей измеряется расстояние между подвижными и неподвижными контактами в отключенном положении выключателя, называемое ходом контактной траверсы. Затем вручную выключатель включают до соприкосновения подвижных контактов с неподвижными и на изолирующей штанге делают отметку, соответствующую этому положению. Затем выключатель доводится до включенного положения и на изолирующей штанге делается отметка, соответствующая новому положению траверсы. Расстояние между отметками соответствует ходу подвижных контактов после их замыкания с неподвижными (вжиму). Полный ход контактной траверсы представляет сумму измеренных значений.

Для измерения полного хода тяги (траверсы) с помощью метки отмечают положение тяги (траверсы) при включенном положении выключателя. После отключения выключателя наносят вторую метку и измеряют расстояние между метками, соответствующее полному ходу тяги (траверсы). У выключателя типа ВМП-10 эта проверка производится с помощью контрольного стержня, вворачиваемого при снятой верхней крышке полюса по резьбе в торце подвижного контакта в обоих положениях выключателя и по ним измеряют полный ход тяги.

Ход (вжим) подвижных контактов горшковых выключателей после замыкания определяют с помощью схемы, изображенной на рис. 4.

3

1

2

12 В

Рис. 4.

Схема для определения разновременности

замыкания контактов масляного выключателя.

1 - подвижной контакт выключателя; 2 - рубильник; 3 - щиток с лампами.

Выключатель медленно вручную включается и при загорании лампы делается отметка на тяге (для ВМП-10 - на контрольном стержне), после чего выключатель доводится до включенного положения и вновь делается отметка. Измеренное расстояние между отметками соответствует вжиму контактов. Измерения производятся для каждой фазы выключателя.

Проверка одновременности замыкания и размыкания контактов выключателя производится с помощью схемы, приведенной на рисунке 4. Разновременность замыкания и размыкания контактов определяется при медленном ручном включении и отключении выключателя по меткам, наносимым при загорании и погасании ламп, фиксирующих моменты замыкания и размыкания соответствующих контактов выключателя.

Измеренные значения хода подвижных частей, вжима контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов должны соответствовать заводским нормам.

Проверка регулировочных и установленных характеристик механизмов приводов и выключателей производится в объеме и по нормам заводских инструкций и паспортов для каждого типа привода и выключателя.

  - Проверка регулировочных и установленных характеристик механизмов, приводов и выключателей.

Проверка производится в объеме и по нормам заводских инструкций и паспортов для каждого типа привода и выключателя.

  - Проверка действия механизма свободного расцепления.

Измерение производится без тока в первичной цепи выключателя с целью определения фактических значений напряжения на зажимах электромагнитов приводов, при которых выключатели сохраняют работоспособность, т. е. выполняют операции включения и отключения до конца. При этом временные и скоростные характеристики могут не соответствовать нормируемым значениям. Напряжение срабатывания должно быть на 15 -20% меньше нижнего предела рабочего напряжения на зажимах электроприводов. Напряжения срабатывания электромагнитов управления выключателей с пружинными приводами должны определяться при рабочем натяге включающих пружин согласно указаниям заводских инструкций.

Кроме измерения напряжения срабатывания определяются значения напряжений на зажимах электромагнитов приводов, при которых обеспечивается надежная работа масляных выключателей (без тока в первичной цепи) с соблюдением нормируемых временных и скоростных характеристик. Надежная работа выключателя при отключении должна обеспечиваться при напряжениях 65 -120% номинального, при включении 80 -110% номинального для выключателей с током включения до 50 кА и 85 - 110% номинального для выключателей с током включения более 50 кА.

Напряжение срабатывания эл. магнитов приводов выключателей измеряют по схемам на рисунке 5.

S                 R                                            S

РА                                                         PA

YA                           R                        YA

PV                                                                                 PV

а)                                                                 б)

S

T

РА

YA

PV

в)

Рис.5.

Схемы измерения напряжения и тока срабатывания

электромагнитов управления приводов выключателей.

  - Испытание выключателя многократным включением и отключением.

Многократные опробования масляных выключателей производятся при напряжении на зажимах электромагнитов:

включения - 110, 100, 80 (85) % номинального и минимальном напряжении срабатывания;

отключения - 120, 100, 65 % номинального и минимальном напряжении срабатывания.

Количество операций при повышенном и пониженном напряжениях должно быть 3 - 5 и при номинальном напряжении - 10. Кроме того, выключатели следует подвергнуть 3 - 5 кратному опробованию в цикле В - О без выдержки времени, а выключатели, предназначенные для работы в режиме АПВ, также 2 - 3 кратному опробированию в циклах О - В и О - В - О. Работа выключателей в сложных циклах должна проверяться при номинальном и пониженном до 80 (85) % номинального напряжения на зажимах электромагнитов приводов.

  - Испытание встроенных трансформаторов тока.

Производится на основании “Методики оценки состояния измерительных трансформаторов тока и напряжения” №12, 13.

- Требования к обеспечению безопасности.

При производстве работ необходимо применять Правила техники безопасности. Дополнительно устанавливаются следующие правила ТБ при работе в распределительных устройствах (РУ), связанные с необходимостью поднятия на выключатель:

- запрещается применение в РУ 220 кВ и ниже переносимых металлических лестниц;

- настилы лесов, подмостей, люлек должны быть ограждены, если высота их над поверхностью грунта или перекрытием превышает 1.3 м;

- при работе на выключателе необходимо использовать предохранительный пояс, при этом закрепить строн за конструкцию, выступ и т. д.;

- персонал должен пользоваться одеждой, не стесняющей движения, инструмент должен находиться в сумке;

- подавать инструмент и детали на оборудование следует с помощью бесконечного каната, веревки или шнура.

- Требования к персоналу.

Работы по испытанию масляных выключателей должны производится бригадой не менее 2-х человек, прошедшей обучение и стажировку. Лица, вошедшие в бригаду, должны иметь квалификационную группу по ТБ - IV и III.

Все члены бригады обязаны иметь с собой удостоверения по ТБ.

Лица, допустившие нарушения ПТБ, ПЭЭП, а также исказившие показания и точность измерений несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ и положением электротехнической лаборатории ОАО «ОБЪЕДИНЕНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

- Оформление результатов испытаний.

Результаты измерений заносятся в протоколы испытаний в виде таблицы.

В протоколах измерений указываются:

- дата измерения;

- данные измерений;

- температура окружающей среды;

- влажность окружающей среды;

- приборы, которыми проводятся измерения;

- должность, Ф. И. О. лица производившего измерения и его подпись.

- Контроль погрешности измерения.

Соответствие погрешности измерения определяется поверенными приборами с соответствующим классом точности, указанных в таблице1 настоящей методики.

При проведении измерений используется основная погрешность

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данный вид измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# ПРОТОКОЛ №

# испытания масленых выключателей

Температура окружающей среды      °С. Влажность      %. Атмосферное давление       мм.рт.ст.

- Основные данные.

| Тип | Предприятие изготовит. | Заводской № |  |  | Год изготов. | Uном | Iном | Iном откл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фазаА | фазаВ | фазаС |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (кВ) | (А) | (кА) |

- Привод

| Тип | Предприятие изготовит | Заводской № | Год изготов. | Uном электро- магнитов упр.(В) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Результаты испытаний.

  - Сопротивление постоянному току элементов выключателя.

| Наименование цепи |  |  |  | Сопротивление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | фаза А | фаза В | фаза С |
| камера (мкОм) |  | левая камера |  | - | - | - |  |
|  |  | правая камера |  | - | - | - | - |
|  | Полюс без вводов |  |  | - | - | - |  |
|  | Полное R полюса |  | (мкОм) |  |  |  |  |
|  | Подвижные контакты |  |  | - | - | - | - |
| Шунтирующее R |  | левая камера |  | - | - | - | - |
|  |  | правая камера |  | - | - | - | - |

  - Привод выключателя.

| Наименование цепи | Сопротивление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | норма | фаза А | фаза В | фаза С |
| Обмотка электромагнита вкл. (Ом) |  |  |  |  |
| Обмотка электромагнита откл. (Ом) |  |  |  |  |

  - Испытание изоляции выключателя.

- Сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей выключателя не менее ______ МОм.

- Изоляция выключателя испытана повышенным напряжением частоты 50 Гц ____ кВ в течение 1 мин.

- Сопротивление изоляции электромагнитов управления вторичных цепей не менее ________ МОм.

- Изоляция электромагнитов управления вторичных цепей испытана напряжением промышленной частоты 50 Гц 1 кВ в течение 1мин.

  - Проверка характеристик выключателя.

| Характеристика |  | Норма | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения подвижных контактов при включении (м/с) | В момент размыкания дугогасительных контактов камеры |  |  |  |  |
|  | Максимальная |  |  |  |  |
| Скорость движения подвижных контактов при отключении(м/с) | В момент замыкания дугогасительных контактов камеры |  |  |  |  |
|  | Максимальная |  |  |  |  |
| Собственное время отключения (от подачи команды до размыкания дугогасительных контактов)(сек) |  |  |  |  |  |
| Собственное время включения (сек) |  |  |  |  |  |

- Измерение скоростных и временных характеристик производилось при напряжении на зажимах электромагнитов управления 220 В.

  - Напряжение срабатывания привода выключателя.

| Наименование | Фаза | Норма |  | Электромагнит ЭО | Контактор ЭВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЭО | ЭВ |  |  |
| Напряжение срабатывания (В) | А | ≤143 | ≤176 |  |  |
|  | В |  |  |  |  |
|  | С |  |  |  |  |

- Наладка выключателя производилась при температуре окружающего воздуха

Т = ___ 0С.

- К протоколу прилагаются виброграммы в количестве 2 шт.

- Привод типа ________проверен в соответствии с требованиями заводской инструкции.

- Произведено 5 операций включения и отключения

  - Проверка встроенных трансформаторов тока.

- Сопротивление изоляции вторичных обмоток трансформатора тока, измеренное при температуре Т = ______°С, не менее _______Ом.

- Изоляция вторичных обмоток трансформаторов тока испытана напряжением частоты 50 Гц 1 кВ в течение 1 мин.

- Коэффициент трансформации ответвлений трансформаторов тока _______ что соответствует паспортным данным.

- Полярность выводов ответвлений соответствует заводской маркировке.

- Схема расположения и заводские номера трансформаторов тока.

| Место установки тр-ра тока | Фаза А | Фаза В | Фаза С | Кабель кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип |  |  |  |  |
| Заводской № |  |  |  |  |
| Напряж. к.т. (В)¦ |  |  |  |  |
| Ток к.т. (А) |  |  |  |  |

- Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

- Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |