Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Объект измерений | 3 |
| 3. Определяемые характеристики | 3 |
| 4. Средства измерений | 3 |
| 5. Операции при проведении испытаний измерений | 3 |
| 6. Требования безопасности | 5 |
| 7. Требования к обеспечению экологической безопасности | 5 |
| 8. Нормативно – техническая документация | 5 |
| 9. Приложение 1. Бланк протокола испытаний | 6 |
| 10. Приложение 2. Лист ознакомления | 7 |

- Назначение.

  - Настоящий документ определяет методику проверки наличия цепи и качества, контактных соединении зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.

  - Проверка производится на основании требований ПУЭ-7 п.1.8.39 – п.п.2; п.1.7.139-1.7.146; ПТЭЭП-03 главы 2.7; приложения 3.1 п.26 – п.п.26.1.

  - Цель проверки – обеспечение защиты людей от поражения электрическим током

при повреждении изоляции, а также на соответствие ПУЭ-7 п.1.8.39 – п.п.2; п.1.7.139-1.7.146; ПТЭЭП-03 главы 2.7; приложения 3.1 п.26 – п.п.26.1.

- Объект измерений.

  - Зануляющие (заземляющие) защитные проводники.

  - Проводники выравнивания потенциалов.

- Определяемые характеристики.

  - Сечение зануляющих (заземляющих) защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов.

  - Целостность зануляющих (заземляющих) защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов.

  - Надежность и переходное сопротивление контактных соединений указанных выше проводников.

- Средства измерений.

- Технические данные средств измерений диаметра проводников приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Диапазон Измерений (мм) | Погрешность , мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Штангенциркуль | ШЦ-125 | 0-125 | + 0,17 |
| 2. | Микроомметр | Ф4104-М1 | 0-25 | + 0,004 |

- Технические данные прибора для проверки целостности цепи приведены в таблице 2

Таблица 2.

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Диапазон Измерений (Ом) | Погрешность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Микроомметр | Ф4104-М1 | (1*10¯³) - 999 | ±(0,01+5емр/Rк)*100% |

- Операции при проведении испытаний измерений.

  - Изучение схемы электроустановки.

  - Проверка отсутствия напряжения на проверяемом элементе.

  - Внешний осмотр зануляющих (заземляющих) проводников и проводников выравнивания потенциалов.

  - Измерение размеров зануляющих (заземляющих) проводников и проводников выравнивания потенциалов с последующим расчетом сечения проводника.

  - Проверка сварочных соединений ударами молотка.

  - Подсоединение измерительного прибора для проверки целостности цепи.

  - Проверка целостности цепи между любой открытой проводящей частью электроустановки и ближайшей точкой магистрали зануления (заземления) за точками подсоединения зануляющего (заземляющего) проводника.

  - Проверка целостности цепи между корпусом электроприемника и заземляющего устройства за точками подсоединения выравнивающего проводника.

  - Отсоединение измерительного прибора.

  - Расчет сечения проводников по формулам:

- S = 0,785 D  - для круглых проводников;

- S = А x В  - для прямоугольных проводников, где:

S – сечение проводника, мм2

D – измеренный диаметр проводника, мм

А, В – стороны прямоугольного проводника, мм.

Порядок работы с микроомметром Ф4101-М1

- Перед началом измерений подключить измерительные щупы к прибору и измеряемому сопротивлению в соответствии со схемой приложенной к прибору.

- Активировать прибор нажатием кнопки «ВВОД», после чего на экране дисплея появится видеограмма «Начать измерение?»

- Значение измерительного тока  при положении маркера  «Автомат» выбирается автоматически, при положении маркера «Ручной» выбирается оператором вручную. Переключение режима выбора измерительного тока осуществляется кнопками «Меньше» или «Больше».

- Перед началом измерений убедиться в правильности подключения измерительного щупа к измеряемому сопротивлению.

- Нажать кнопку «ВВОД» - при этом микроомметр начнет измерение и на экране дисплея появится надпись «Идет измерение», кроме того, выдача измерительного тока сопровождается включением светодиода L.

- Запрещается во время измерения (при горящем светодиоде и видеограмме) отключать зажимы измерительного щупа от прибора или измеряемого сопротивления. При необходимости прервать процесс измерения следует нажать кнопку «Отмена»

- После завершения процесса измерения на экране дисплея появится видеограмма с результатом измерения.

- Для повторения процесса измерения, нажать кнопку «Отмена», после появления видеограммы нажать кнопку «Ввод»

Схема соединения

Т1

Ф4104-М1

Т2

Rб

Пр1

Пр2

Пр3

П1

П2

R1

R2

Условные обозначения:

Т1, Т2 – токовые зажимы измерительного кабеля

П1, П2 – потенциальные зажимы измерительного кабеля.

RБ, R1, R2 измеряемые сопротивления проводников заземления

Пр1, Пр2, Пр3 –переходные сопротивления (сварные швы, болтовое сопротивление и т. д.)

- Требования безопасности.

  - При проверке зануляющих (заземляющих) защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов необходимо руководствоваться требованиями Межотраслевых правил по охране труда  (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

  - Проверка производится не менее чем двумя лицами, одно из которых, должно иметь группу по электробезопасности не ниже III.

  - Перед проверкой необходимо убедится в отсутствии напряжения на проверяемом элементе.

  - Щуп измерительного прибора должен быть оборудован изолирующей ручкой.

  - Молоток должен быть надежно закреплен на ручке и осмотрен перед применением.

  - При необходимости отсоединения проверяемых элементов с электроустановки должно быть снято напряжение.

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Проверка зануляющих (заземляющих) защитных проводников и проводников выравнивания потенциалов опасности для окружающей среды не представляет.

- Нормативно – техническая документация.

- ГОСТ Р 50571. 3-94. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ),шестое издание, переработанное и дополненное с изменениями, Главгосэнергонадзор России, 1998 г.

- Правила эксплуатации электроустановок потребителей ПЭЭП, издание пятое, переработанное, Главгосэнергонадзор России, 1997г.

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ), седьмое издание, раздел 6,7 Минтопэнерго, 1999г.

- Межотраслевые правила по охране труда  (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок М, 2001г.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

ПРОТОКОЛ №

проверки наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки

Температура окружающей среды      °С. Влажность        %. Атмосферное давление     мм.рт.ст.

  - Результаты измерения

| № п./п. | Наименование объектов заземления с указанием заземленного элемента | Результаты измерений |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сопротивл.(Ом) | оценка |

  - Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

  - Дополнительные испытания и проверки –НЕТ

  - Перечень применяемого оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование. прибора | Тип | Зав. номер | Диапазон измерений | Основная погрешность | Номер Свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20     г.					М.П.

Приложение 2.

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |