Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Требования к средствам измерения | 3 |
| 3. Метод испытаний | 3 |
| 4. Условия проведения измерений | 4 |
| 5. Подготовка к выполнению измерений | 4 |
| 6. Проведение измерений | 4 |
| 7. Оформление результатов измерений | 7 |
| 8. Требования безопасности | 7 |
| 9. Требования к квалификации операторов | 7 |
| 10. Требования к обеспечению экологической безопасности | 8 |
| 11. Приложение 1. Бланк протокол испытаний силовых и кабельных линий | 9 |
| 12. Приложение 2. Лист ознакомления | 10 |

- Назначение.

Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ испытываются согласно гл. 1.8.37, п.18.40 – п.п.3; табл.1.8.39 ПУЭ-7, ПТЭЭП-03 главы.2.4; приложения 3 п.6 – п.п.6.3; приложения 3.1 табл.10; 11. и включает в себя следующий объем испытаний:

1. Проверка целости и фазировки жил кабеля.

2. Измерение сопротивления изоляции.

3. Испытание повышенным напряжением выпрямленного тока.

Перед испытанием силовых кабельных линий проводят внешний осмотр: проверяют правильность прокладки и монтажа кабелей, состояние концевых разделок (концевые разделки должны быть чистыми, не иметь следов подтека заливочной массы, трещин и вспучивания последней, сколов изоляторов и т. п.), достаточность изоляционных расстояний между жилами кабеля и заземленными элементами, надежность заземления концевых воронок, металлической оболочки и брони кабеля.

- Требования к средствам измерения

Таблица 1

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Приборы должны быть заведомо исправны и прошедшие гос. поверку.

- Метод испытаний.

- Основным методом испытания кабельных линий является кратковременное приложение повышенного постоянного напряжения отрицательной полярности. При этом постоянное напряжение распределяется по слоям изоляции пропорционально сопротивлению изоляции, это более выгодно, чем распределение по емкостям на переменном напряжении. Дело в том, что сопротивление увлажненных слоев бумаги, являющейся основой бумажно-масляной изоляции современных кабелей, в десятки и сотни раз меньше сопротивления нормальной изоляции. Поэтому практически все постоянное напряжение прикладывается к оставшейся неувлажненной части изоляции, способствуя выявлению дефектов. При испытании на переменном напряжении выявление дефектов затруднено, поскольку емкость увлажненной изоляции гораздо меньше отличается от емкости нормальной изоляции. При подавляющем большинстве дефектов кабельной изоляции пробивное напряжение на отрицательной полярности на 5-15 % ниже, чем на положительной.

- Применение отрицательной полярности удешевляет испытательные установки. Постоянное испытательное напряжение оказывает пренебрежимо малое воздействие на неповрежденную изоляцию, чего нельзя сказать о переменном испытательном напряжении равной амплитуды. Следует также отметить малую потребляемую мощность (а, следовательно, и низкую стоимость) испытательных установок постоянного напряжения, зависящую лишь от токов утечки в изоляции. Основой профилактического действия испытаний является выявление дефектов в изоляции на ранней стадии их возникновения и в удобных для эксплуатации условиях, включая выбор времени выявления повреждения. Раннее выявление дефекта обеспечивается повышенной величиной испытательного напряжения по сравнению с рабочим и отмеченным выше свойством постоянного напряжения.

- Оптимальные условия – это проведение испытаний в режимах минимальных нагрузок (выходные дни, ночное время, отключенное состояние токоприемников и т.п.), при подготовленных резервах, ремонтных материалах, предупреждении персонала и т.д. В этих условиях ущерб от пробоя испытуемой изоляции кабеля минимален и во много раз меньше ущерба от внезапного аварийного пробоя изоляции под рабочим напряжением. Наибольшее распространение получил метод испытаний путем поочередного отключения кабельных линий от сети. После испытаний (а в случае пробоя – после ремонта) линию вновь включают в работу. Нормы и сроки испытания кабельных линий регламентируются официальными документами. Согласно этим документам постоянные испытательные напряжения и время выдержки под напряжением лежат в следующих диапазонах для кабелей различных номинальных напряжений.

- Условия проведения измерений.

- Измерения производятся непосредственно на заземляемых элементах в реальных условиях  при отсутствии атмосферных осадков и пыли.

- Нормальные условия проведения измерений:

-температура воздуха – от минус 20 до +40°С;

-относительная влажность – до 80%;

-атмосферное давление – 650-800 мм рт.ст.;

- Для присоединения мегаомметра к испытываемому объекту необходимо  иметь гибкие провода с двойной изоляции, с изолирующими ручками и ограничительным кольцом на концах, длина проводов должна  возможно меньшей. Сопротивление изоляции проводов должно быть не менее 10 мОм.

- Сопротивление изоляции одного и того же электрооборудования рекомендуется измерять при одинаковой температуре.

- Подготовка к выполнению измерений

При подготовке к выполнению измерений проводятся следующие работы:

а) Подготовить приборы к проведению измерений.

б) Собрать схему измерения .

в) Проверить режимы работы. приборов.

д) Провести тестирование приборов

- Проведение измерений

  - Проверка целости и фазировки жил кабеля.

Целостность жил и соответствие фаз кабеля проверяют прозвонкой (с помощью мегаомметра и т. п.). При параллельно включенных (под одни зажимы) кабелях правильность их включения проверяют до подачи напряжения. Убеждаются в том, что нет коротких замыканий между фазами, что подключение кабелей к ошиновке выполнено в соответствии с маркировкой или расцветкой шин. Перед включением кабельной линии в эксплуатацию производится фазировка ее под напряжением.

  - Измерение сопротивления изоляции.

Производится мегаомметром на 2500 В до и после испытания кабеля повышенным напряжением. Для силовых кабелей напряжением до 1000 В значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0.5 МОм. Для силовых кабелей напряжением выше 1000 В значение сопротивления изоляции не нормируется.

У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция каждой жилы относительно металлической оболочки и других заземленных жил. У кабелей однофазных или с отдельно освинцованными жилами испытывается изоляция жилы относительно металлической оболочки.

  - Испытание повышенным выпрямленным напряжением.

При испытании выпрямленным напряжением значение испытательного напряжения при приема - сдаточных нормах приведены в таблице 1.

Испытанию должны быть подвергнуты кабели, не имеющие видимых наружных повреждений. Перед испытанием производится тщательный осмотр доступных для осмотра частей кабеля, изоляторов, муфт, концевых разделок, очистить их поверхность от пыли и грязи. На действующих кабелях допускается проведение испытаний их с опорными изоляторами ошиновки до линейного разъединителя.

Испытание должно быть проведено на установке, содержащей источник напряжения, измерительные приборы, отключающие и защитные устройства, приспособления. Установки и измерительные приборы должны быть своевременно поверены государственной или ведомственной службами метрологии.

Источник напряжения должен обеспечивать получение испытательного напряжения с плавным регулированием, с пульсацией не более 3%.(ГОСТ 1516.2-97)

Инструментальная погрешность измерения испытательного напряжения не должна быть более 3%.

Установку рекомендуется оснастить автоматическим отключающим устройством, которое в случае перекрытия или пробоя испытуемого кабеля должно автоматически отключить источник напряжения от перекрытого кабеля за время не более 0,2 с.

Испытуемые кабели должны быть на концах разделаны или снабжены концевыми муфтами (заделками) для исключения перекрытия по поверхности концов в процессе испытания. Концы испытуемых кабелей, находящиеся при испытании под напряжением относительно друг друга, должны быть разделены между собой промежутком, исключающим возможность его пробоя под действием испытательного напряжения.

Схема испытания однофазным напряжением трехжильных кабелей.

Способы подключения жил кабелей:

- без общей металлической оболочки, экрана, брони:

1 против 2+3

2 против 1+3

- с общей металлической оболочкой, экраном. Броней:

1 против 2+3+0

2 против 1+3+0

3 против 1+2+0

или

1+2 против 3+0

1+3 против 2+0

Схема испытания изоляции повышенным

напряжением выпрямленного тока.

АТ-автотрансформатор

Т-испытательный трансформатор

В-высоковольтный выпрямитель

мА – вольтметр

V-микроамперметр

АТ-автотрансформатор

Т-испытательный трансформатор

В-высоковольтный выпрямитель

mA-миллиамперметр

V-вольтметр

оборудование ЭТЛ-35

Схема приложения испытательного напряжения.

При испытании однофазным напряжением изоляции кабелей одна жила или группа электрически соединенных жил должна быть соединена с выводом высокого напряжения испытательной установки. Другая группа, жил, а также общая металлическая оболочка, броня, экран должна быть соединены электрически между собой и с заземленным выводом установки.

При испытании первоначально приложенное значение напряжения не должно составлять более 40% значения испытательного напряжения. При подъеме от 40 до 100% значения испытательного напряжения скорость подъема не должна быть более 1 кВ/с для значений испытательного напряжения до 60 кВ включительно.

Значение испытательного напряжения следует поддерживать с допустимым отклонением ±5% в течение испытания.

Снятие напряжения до 40% значения испытательного напряжения должно производиться плавно при любой скорости, после чего установка может быть отключена.

При испытании постоянным напряжением заземляют отрицательный полюс установки.

При возникновении пробоя на разделенном конце кабеля или в концевой муфте (заделке) испытуемый кабель должен быть вновь разделан или снабжен концевой муфтой (заделкой) и испытание должно быть проведено повторно в соответствии с требованиями настоящей методики.

Таблица 2.

| Тип кабеля | Испытательное напряжение, кВ, для кабелей на рабочее напряжение, кВ |  |  |  |  |  | Продолжительность приложения испытательного напряжения, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 |  |
| Кабели с бумажной изоляцией | 12 | 18 | 36 | 60 | 100 | 175 | 10 |
| Кабели с резиновой изоляцией | - | 6 | 12 | - | - | - | 5 |
| Кабели с пластмассовой изоляцией | - | 15 | - | - | - | - | 10 |

При проведении испытаний кабельных линий, находящихся в эксплуатации, производить испытания с учетом требований п. 6 приложения 1 ПТЭЭП, при этом продолжительность прикладывания испытательного напряжения 5 минут.

При проведении испытаний необходимо обращать внимание на характер изменения тока утечки. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Как показывает опыт эксплуатации, при удовлетворительном состоянии изоляции значения тока утечки для кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ не превышают 3000 мкА, на напряжение 20 -35 кВ - 800 мкА. Для коротких кабельных линий (длиной до 100 м) на напряжение 3 - 10 кВ без соединительных муфт допустимые токи утечки не должны превышать 2 -3 мкА на 1 кВ испытательного напряжения. Асимметрия токов утечки по фазам не должна превышать 8 - 10 при условии, что абсолютные значения токов утечки не превышают допустимых значений.

Кабель считается выдержавшим испытание, если не произошло пробоя, не было скользящих разрядов и толчков тока утечки или его нарастания после того как он достиг установившегося значения.

Методика испытаний повышенным выпрямленным напряжением приведена в “Методике испытаний повышенным напряжением”.

- Оформление результатов измерений.

Результаты испытаний повышенным напряжением считаются удовлетворительными, если в течении времени испытаний не было скользящих разрядов, толчков тока утечки или нарастания установившегося значения тока, пробоев или перекрытий изоляцией и сопротивление изоляции после испытаний повышенным напряжением осталось прежним. Следует помнить, что испытаниям повышенным напряжением должен предшествовать тщательный внешний осмотр испытываемого оборудования. Если в результате осмотра выявлены явные дефекты изоляции, то не зависимо от результатов испытаний данное электрооборудование подлежит ремонту или замене. Результаты испытаний оформляются протоколом, форма которого прилагается (Приложение 1).

- Требования безопасности.

- Испытательные установки (электролаборатории) должны быть зарегистрированы в органах Госэнергонадзора.

- Особое внимание следует обратить на недопустимость одновременного проведения испытаний и других работ разными бригадами в пределах одного присоединения.

- Перечень необходимых технических мероприятий определяет лицо, выдающее наряд в соответствии с разделами 3 и 5 МПБЭЭ.

- Особое внимание следует обратить на следующие мероприятия:

- присоединение испытательной установки к испытываемому электрооборудованию и отсоединение ее, а также наложение и снятие переносных заземлений производятся каждый раз только по указанию руководителя испытаний одним и тем же членом бригады и выполняются в диэлектрических перчатках;

- провода, кабели, перемычки, которыми выполняются временные соединения при сборке испытательной схемы, должны четко отличаться от стационарных соединений электрооборудования;

- место испытаний, временные соединения, испытываемые цепи и аппараты должны быть ограждены и выставлен наблюдающий, двери помещений, в которых находятся противоположные концы испытываемых кабелей, должны бать заперты, на ограждениях и дверях должны быть вывешены плакаты: «Испытания, опасно для жизни». Если двери не заперты, должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу по электробезопасности.

- Требования к квалификации операторов.

Испытания изоляции электрооборудования повышенным напряжением проводятся по наряду-допуску бригадой, численным составом не менее двух человек, один из которых (производитель работ) должен иметь не ниже IV группы по электробезопасности, второй (член бригады)-не ниже III.

Член бригады, которому поручается охрана, должен иметь II группу по электробезопасности.

- Требования к обеспечению экологической безопасности.

Данный вид измерений и средства измерения не представляют опасность, как для персонала, так и для окружающей среды.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# ПРОТОКОЛ №

# испытания силового кабеля до 10 кВ

- Основные данные.

| Марка | Число жил и сечение (мм) | Длина (м) | Номинальное напряжение (кВ) | Рабочее напряжение (кВ) | Кол-во соединительных муфт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Состояние по результатам внешнего осмотра: удовлетворительное

- Результаты испытаний.

- Целостность жил и фазировка кабеля проверены.

- Испытание изоляции кабеля.

| № п/п | Обозначение по схеме | Фаза | Сопротивление изоляции (МОм) |  | Испыта тельное напряж (кВ) | Время приложе ния Uисп (мин) | Ток утечки (мкА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до исп повышен. U | после исп повышен. U |  |  |  |

- Исправность заземления воронок и оболочек кабеля проверена.

- Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила

- Дополнительные испытания и проверки – НЕТ

- Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Нормативно-технические документы:

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «      »               20   г.					М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |