Содержание

| 1. Назначение | 3 |
| --- | --- |
| 2. Объект испытания | 3 |
| 3. Определяемые характеристики | 4 |
| 4. Условия испытаний и измерений | 9 |
| 5. Требования к средствам измерения | 9 |
| 6. Порядок проведения испытаний и измерений | 10 |
| 7. Обработка данных, полученных при испытаниях | 11 |
| 8. Меры безопасности при проведении испытаний и охрана окружающей среды | 12 |
| 9. Контроль погрешности измерения | 15 |
| 10. Приложение 1. Бланк протокола испытания | 16 |
| 11. Приложение 2. Лист ознакомления | 18 |

- Назначение.

Рекомендации настоящей методики распространяются на проведение испытаний силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масленых реакторов всех напряжений и мощностей.

Испытания проводятся для оценки состояния изоляции и выявления образующихся в ней дефектов.

Для изоляции обмоток электрических машин применяется большое количество разнообразных электроизоляционных материалов, выбор которых определяется условиями работы машины и характеризуется нагревостойкостью, относительной влажностью окружающей среды, механической прочностью, озоностойкостью и другими критериями.

Наиболее характерными видами дефектов изоляции обмоток электрических машин являются местные дефекты (трещины, расслоения, воздушные включения, местные перегревы и т.п.), охватывающие незначительную часть площади изоляции.

Внутренняя изоляция силового трансформатора представляет собой сложное сочетание твёрдого (бумага, картон и т.п.) и жидкого диэлектриков, изменение физико – химических свойств которых происходит неодинаково. Чтобы своевременно выявить ухудшение состояния отдельных компонентов изоляции, производится измерение характеристик изоляции (сопротивление изоляции и тангенс угла диэлектрических потерь, и ёмкость) отдельных зон обмоток силового трансформатора.

На рисунке1 представлен общий вид силового трансформатора большой мощности. Так как в процессе работы в трансформаторе большой мощности выделяется большое количество тепла, к баку пристраиваются радиаторы, у трансформаторов мощностью свыше 10000кВА радиаторы выполняются с устройствами дополнительного охлаждения (вентиляторами).

Рис. 1

- Объект испытания.

Объектом испытания в силовых трансформаторах являются: активная часть трансформатора, жидкий диэлектрик (для маслонаполненных трансформаторов), изоляция вводов, целостность бака, состояние средств защиты и предохранительные устройства. Активная часть трансформатора представлена на рисунке.2. Магнитопровод стержневого типа собирается из холоднокатаной электротехнической стали.

На магнитопроводе намотаны обмотки НН и ВН. Обмотка НН наматывается ближе к железу трансформатора. Отводы обмоток выполняются с усиленной бумажной изоляцией, если обмотка НН имеет напряжение 0,4кВ, то её отводы выполняются обычно алюминиевой шиной. Активная часть трансформатора помещена в бак. На крышке бака смонтированы привод переключателя ответвлений обмотки ВН, съёмные выводы НН и ВН, допускающие замену без подъёма активной части, расширитель с маслоуказателем и воздухоочистетелем. Бак трансформатора заполнен жидким диэлектриком (трансформаторным маслом).

Рис. 2

- Определяемые характеристики.

Сопротивление изоляции

Rиз. является основным показателем состояния изоляции обмоток трансформатора и состояния жидкого диэлектрика.

Одновременно с измерением сопротивления изоляции обмоток трансформатора определяют коэффициент абсорбции.

Коэффициент абсорбции трансформаторов не нормируется, но для неувлажненной изоляции трансформаторов значение этого коэффициента должно быть не менее 1,3.

Сопротивление изоляции каждой обмотки вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, приведённое к температуре испытаний, при которых определялись исходные значения, должно быть не менее 50% исходных значений. Для трансформаторов на напряжение до 35кВ включительно мощностью до 10МВА и дугогасящих реакторов сопротивление изоляции обмоток должно быть не ниже следующих значений:

| Температура обмоток | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R60,(МОм) | 450 | 300 | 200 | 130 | 90 | 60 | 40 |

Сопротивление изоляции сухих трансформаторов при температуре обмоток 20-30 градусов должно быть для трансформаторов с номинальным напряжением:

До 1кВ включительно - не менее 100 МОм

Более 1кВ до 6кВ включительно - не менее 300 МОм

Более 6кВ - не менее 500 МОм.

Измерения в процессе эксплуатации производят при неудовлетворительных результатах испытаний масла и (или) хроматографического анализа газов, растворённых в масле, а также в объёме комплексных испытаний.

При вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации сопротивление изоляции измеряется по схемам, применяемым на заводе – изготовителе, и дополнительно по зонам изоляции (например, ВН - корпус, НН – корпус, ВН – НН).

Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электрических экранов относительно обмоток и магнитопровода.

Измерения производятся в случае осмотра активной части трансформатора. Измеренные значения должны быть не менее 2 МОм, а сопротивление изоляции ярмовых балок не менее 0,5 МОм.

Хроматографический анализ газов, растворённых в масле.

Производится у трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, а также блочных трансформаторов собственных нужд.

Хроматографический анализ должен осуществляться в следующие сроки:

Трансформаторы напряжением 110 кВ мощностью менее 60 МВА и блочные трансформаторы собственных нужд – через 6 месяцев после включения и далее не реже 1раза в 6 месяцев.

Трансформаторы напряжением 110 кВ мощностью 60 МВА и более, а также все трансформаторы 220-500 кВ в течение первых трёх суток, через 1, 3 и 6 месяцев после включения и далее – не реже 1 раза в 6 месяцев.

Трансформаторы напряжением 750 кВ – в течение 3 суток, через 2 недели, 1, 3 и 6 месяцев после включения и далее – не реже 1 раза в 6 месяцев.

Оценка влажности твёрдой изоляции.

Производится у трансформаторов напряжением 110кВ и выше мощностью 60 МВА и более.

Допустимое значение влагосодержания твёрдой изоляции вновь вводимых трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный ремонт – не выше 4% по массе. Влагосодержание твёрдой изоляции в процессе эксплуатации допускается не определять, если влагосодержание масла не превышает 10г/т.

Влагосодержание твёрдой изоляции перед вводом в эксплуатацию и при капитальном ремонте определяется по влагосодержанию заложенных в бак образцов изоляции. В процессе эксплуатации трансформатора допускается оценка влагосодержания твёрдой изоляции расчетным путём. Периодичность контроля в процессе эксплуатации: первый раз – через 10-12 лет после включения и в дальнейшем – 1 раз в 4-6 лет.

Измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) изоляции обмоток.

Измерение производится у трансформаторов напряжением 110кВ и выше. Значение tg δ изоляции обмоток вновь вводимых в эксплуатацию трансформаторов и трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, приведённых к температуре испытаний, при которых определялись исходные значений, с учётом влияния tg δ масла не должно отличаться от исходных значений в сторону ухудшения более чем на 50%.

Измеренные значения tg δ изоляции при температуре изоляции 20 градусов и выше не превышающие 1%, считаются удовлетворительными и их сравнение с исходными данными не требуется. Измерение в процессе эксплуатации производится при неудовлетворительных результатах испытания масла и (или) хроматографического анализа газов, растворённых в масле, а также в объёме комплексных испытаний.

Результаты измерений tg δ изоляции обмоток в процессе эксплуатации, включая динамику их изменений, должны учитываться при комплексном рассмотрении данных всех испытаний.

Оценка состояния бумажной изоляции обмоток.

Оценка по наличию фурановых соединений в масле.

Оценка производится у трансформаторов 110 кВ и выше, хроматографическим методом.

Периодичность контроля наличия фурановых соединений составляет 1 раз в 12 лет, а после 24 лет эксплуатации – 1 раз в 4 года.

Допустимое содержание фурановых соединений, в том числе фурфурола, приведено в методике по испытанию трансформаторного масла.

Оценка степени полимеризации.

Оценка производится у трансформаторов 110 кВ и выше.

Ресурс бумажной изоляции считается исчерпанным при снижении степени полимеризации бумаги до 250 единиц.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты.

Испытание изоляции обмоток вместе с вводами.

Испытание изоляции обмоток маслонаполненных трансформаторов при вводе их в эксплуатацию и капитальных ремонтах без смены обмоток и изоляции необязательно. Испытание сухих трансформаторов обязательно.

При капитальном ремонте с полной сменой обмоток и изоляции испытание повышенным напряжением обязательно для всех типов трансформаторов. При капитальном ремонте с частичной сменой изоляции или при реконструкции трансформатора значение испытательного напряжения равно 0,9 заводского.

Значения испытательных напряжений приведены в таблице 1. ПУЭ п. 1.8.16, п.п. 3

Сухие трансформаторы испытываются по нормам таблицы 1. для облегчённой изоляции. Продолжительность испытания – 1 минута.

Испытание доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной части и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электрических экранов относительно обмоток и магнитопровода.

Испытание при вводе в эксплуатацию производится в случае вскрытия трансформатора для осмотра активной части.

Значение испытательного напряжения – 1кВ. продолжительность – 1 минута.

Таблица 1

Испытание изоляции цепей защитной и контрольно – измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе.

Испытание производится на полностью собранных трансформаторах. Испытывается изоляция (относительно заземлённых частей и конструкций) цепей с присоединёнными трансформаторами тока, газовыми и защитными реле, маслоуказателями, отсечным клапаном и датчиками температуры при отсоединённых разъёмах манометрических термометров, цепи которых испытываются отдельно.

Значение испытательного напряжения – 1кВ. продолжительность испытания – 1 минута.

Значение испытательного напряжения при испытаниях манометрических термометров –

750В. Продолжительность испытания – 1 минута.

Измерение сопротивления обмоток постоянному току производится на всех ответвлениях, если в паспорте трансформатора нет других указаний. Сопротивление обмоток трёхфазных трансформаторов, измеренные на одинаковых ответвлениях разных фаз при одинаковой температуре, не должно отличаться более чем на 2%.

Если из-за конструктивных особенностей трансформатора это расхождение может быть большим и об этом указано в заводском паспорте, следует руководствоваться нормой на допустимое расхождение, приведённой в паспорте трансформатора.

Значение сопротивления обмоток однофазных трансформаторов после температурного пересчёта не должны отличаться более чем на 5% от исходных значений.

Измерения в процессе эксплуатации производятся при комплексных испытаниях трансформатора.

Перед измерением сопротивления обмоток трансформатора, снабжённых устройствами регулирования напряжения, следует произвести не менее трёх полных циклов переключения.

Проверка коэффициента трансформации.

Проверка производится при всех положениях переключателя ответвлений. Коэффициент трансформации, измеренный при вводе трансформатора в эксплуатацию, не должен отличаться более чем на 2% от значений, измеренных на соответствующих ответвлениях других фаз, и от исходных значений, а измеренный при капитальном ремонте не должен отличаться более чем на 2% от коэффициента трансформации, рассчитанного по напряжениям ответвлений.

Проверка группы соединения обмоток трёхфазных трансформаторов и полярности выводов однофазных трансформаторов.

Группа соединений должна соответствовать указанной в паспорте трансформатора, а полярность выводов – обозначениям на крышке трансформатора.

Измерение потерь холостого хода.

Измерение производится у трансформаторов мощностью 1000кВА и более при напряжении, подводимом к обмотке низшего напряжения, равном указанному в протоколе заводских испытаний (паспорте). Измерения потерь холостого хода трансформаторов мощностью до 1000кВА производятся после капитального ремонта с полной или частичной расшихтовкой магнитопровода. У трёхфазных трансформаторов потери холостого хода измеряются при однофазном возбуждении по схемам, применяемым на заводе – изготовителе.

У трёхфазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию и при капитальном ремонте соотношение потерь на разных фазах не должно отличаться от соотношений, приведённых в протоколе заводских испытаний (паспорте), более чем на 5%.

У однофазных трансформаторов при вводе в эксплуатацию отличие измеренных значений потерь от исходных не должно превышать 10%.

Измерения в процессе эксплуатации производятся по решению технического руководителя предприятия исходя из результатов хроматографического анализа растворённых в масле газов.

Отличие измеренных значений от исходных данных не должно превышать 30%.

Измерение сопротивления короткого замыкания трансформатора.

Измерение производится у трансформаторов 125 МВА и более.

Для трансформаторов с устройством регулирования напряжения под нагрузкой Zк измеряется на основном и обоих крайних ответвлениях.

Значения Zк при вводе трансформатора в эксплуатацию не должно превышать значения, определённого по значению КЗ (Uк ) трансформатора, на основном ответвлении более чем на 5%.

Значения Zк при измерениях в процессе эксплуатации и при капитальном ремонте не должны превышать исходные более чем на 3%. У трёхфазных трансформаторов дополнительно нормируется различие значений Zк по фазам на основном и крайних ответвлениях. Оно не должно превышать 3%.

В процессе эксплуатации измерения Zк производятся после возведения на трансформатор тока КЗ, превышающего 70% расчётного значения, а также в объёме комплексных испытаний.

Оценка состояния переключающих устройств.

Переключающие устройства с ПБВ (переключение без возбуждения).

Оценка состояния переключающих устройств производится в соответствии с требованиями документа, указанного в соответствии с требованиями РДИ 34-38-058-91 «Типовая технологическая инструкция. Трансформаторы напряжением 110-1150 кВ мощностью 80 МВА и более. Капитальный ремонт».

Испытание бака на плотность

Испытаниям подвергаются все трансформаторы, кроме герметизированных и не имеющих расширителя.

Испытание производится:

У трансформаторов напряжением до 35кВ включительно – гидравлическим давлением столба масла, высота которого над уровнем заполненного расширителя составляет 0,6 метра, за исключением трансформаторов с волнистыми баками и пластинчатыми радиаторами, для которых высота столба масла принимается равной 0,3 метра;

У трансформаторов с плёночной защитой масла – созданием внутри гибкой оболочки избыточного давления воздуха 10кПа;

У остальных трансформаторов – созданием избыточного давления азота или сухого воздуха 10кПа в надмасляном пространстве расширителя.

Продолжительность испытания во всех случаях – не менее 3 часов.

Температура масла в баке при испытаниях трансформаторов напряжением до 150кВ включительно – не ниже 10оС, остальных – не ниже 20оС.

Трансформатор считается маслоплотным, если осмотром после испытания течь масла не обнаружена.

Проверка устройств охлаждения.

Проверка устройств охлаждения при вводе в эксплуатацию и текущем ремонте трансформаторов производится в соответствии с инструкцией по эксплуатации системы охлаждения, входящей в комплект заводской технической документации на данный трансформатор, а при капитальном ремонте – в соответствии с требованиями документа, указанного выше (РДИ 34-38-058-91).

Проверка предохранительных устройств.

Проверка и испытания производятся в соответствии с инструкциями по эксплуатации соответствующего типа реле.

Проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха.

Проверка воздухоосушителя, установок азотной и плёночной защиты масла, термосифонного или адсорбирующего фильтра при вводе трансформатора в эксплуатацию и капитальном ремонте производится в соответствии с требованиями документов по эксплуатации трансформатора.

Тепловизионный контроль состояния трансформаторов.

Тепловизионный контроль производится у трансформаторов напряжением 110кВ и выше.

Испытание трансформаторного масла.

Испытание остатков масла в баке трансформаторов, поставляемых без масла.

При испытаниях проверяется пробивное напряжение и влагосодержание остатков масла. Пробивное напряжение должно быть не ниже 50кВ, а влагосодержание не выше:

У трансформаторов напряжением 110-330кВ – 0,0025%

У трансформаторов напряжением 500-750кВ – 0,002%

Результаты испытаний учитываются при комплексной оценке состояния трансформатора после транспортировки.

Испытание масла в процессе хранения трансформатора.

У трансформаторов напряжением до 35кВ включительно проба масла испытывается в соответствии с требованиями методики по испытанию трансформаторного масла не реже 1 раза в год.

У трансформаторов напряжением 110кВ и выше масло испытывается в соответствии с требованиями не реже 1 раза в 2 месяца.

Испытание масла перед вводом трансформатора в эксплуатацию.

У трансформаторов всех напряжений масло из бака контактора устройства регулирования напряжения под нагрузкой испытывается в соответствии с инструкцией завода – изготовителя.

Испытание масла в процессе эксплуатации трансформаторов.

У трансформаторов напряжением до 35кВ включительно масло испытывается по требованиям испытания трансформаторного масла в течение первого месяца эксплуатации – 3 раза в первой половине и 2 раза во второй половине месяца. В дальнейшем масло испытывается не реже 1 раза в 4 года с учётом требований.

У трансформаторов напряжение 110кВ и выше масло испытывается по требованиям  испытания трансформаторного масла, а у трансформаторов с плёночной защитой масла – дополнительно, в следующие сроки: трансформаторы 110 – 220кВ – через 10 дней и 1 месяц, трансформаторы 330-750кВ – через 10 дней , 1 и 3 месяца.

В дальнейшем масло из трансформаторов напряжением 110кВ и выше испытывается не реже 1 раза в 2 года согласно требованиям испытания трансформаторного масла и не реже 1 раза в 4 года.

Испытание трансформаторов включением на номинальное напряжение.

Включение трансформаторов производится на время не менее 30 минут. В течение этого времени осуществляется прослушивание и наблюдение за состоянием трансформатора. В процессе испытаний не должно иметь место явления, указывающие на неудовлетворительное состояние трансформатора.

Испытание вводов и встроенных трансформаторов тока производится в соответствии с соответствующими методиками.

- Условия испытаний и измерений.

Испытание силовых трансформаторов производят при температуре окружающей среды не ниже +10°С, с контролем температуры обмоток. При проведении испытаний следует помнить, что температура обмоток силового трансформаторов может быть выше температуры окружающей среды, поэтому контроль температуры обмоток осуществляют непосредственно внутри корпуса трансформатора или по температуре масла.

Влажность окружающего воздуха имеет значение при проведении высоковольтных испытаний обмоток, т.к. конденсат на изоляторах вводов может привести к пробою изоляции и, соответственно, к выходу из строя оборудования (как испытательного, так и испытуемого). Оценку увлажнения обмоток трансформатора проводят при измерении коэффициента абсорбции, при этом сам коэффициент абсорбции для занесения в протокол не фиксируется, или может быть внесён в протокол в качестве оценочного показателя.

Перед проведением высоковольтных испытаний изоляторы вводов следует протереть от пыли, грязи и влаги.

Атмосферное давление особого влияния на качество проводимых испытаний не оказывает, но фиксируется для занесения данных в протокол.

- Требования к средствам измерения.

| № п/п | Тип прибора или установки | Пределы измерений | Класс точности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мегаомметр М4122У | 100, 500, 1000, 2500 В | 3% |
| 2. | Лаборатория высоковольтных испытаний ЭТЛ-35 | переменное - до 100 кВ выпрямленное - до 60 кВ | 3% |

Все приборы должны быть поверены, а испытательные установки аттестованы в соответствующих государственных органах.

- Порядок проведения испытаний и измерений.

Измерение сопротивления изоляции

Схема измерения сопротивления изоляции силовых трансформаторов представлена на рисунке 3.

Перед проведением измерения необходимо протереть от пыли и грязи ввода трансформатора, отсоединить (при необходимости) провода и шинные мосты от трансформатора (оставить трансформатор без дополнительных устройств) и провести заземление обмоток на оговоренное выше время.

Рис. 3

При измерении сопротивления изоляции, отсчёт показаний мегаомметра производят каждые 15 секунд, и результатом считается сопротивление, отсчитанное через 60 секунд после начала измерения, а отношение показаний R60/R15 считается коэффициентом абсорбции.

Испытуемую обмотку трансформатора закорачивают, а свободную обмотку закорачивают и дополнительно подключают к заземлению для избежания обратной трансформации испытательного напряжения от мегаомметра.

Измерение сопротивления изоляции доступных стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец относительно активной стали и ярмовых балок, а также ярмовых балок относительно активной стали и электрических экранов относительно обмоток и магнитопровода.

Схема для проведения измерений данного вида в данной методике не приводится, на рисунке.4 представлена активная часть магнитопровода и стрелочками показаны предполагаемые участки измерений. Измерения проводят по принципу измерения сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов, при этом показания мегаомметра снимают после установившихся значений, когда стрелка не производит колебаний, а установится у какого – либо значения. Мегаомметр, при этом, подключают линейным зажимом к объекту испытаний (например- к шпильке), а зажимом «земля» к активной стали трансформатора.

Испытание изоляции повышенным напряжением.

Испытание изоляции трансформатора повышенным напряжением проводится по схеме, представленной на рисунке.3, только вместо мегаомметра подключается испытательная установка (Методика №1). Обязательно закорачивание и заземление свободных обмоток трансформатора, которые в данное время не подвергается испытанию.

Испытательное напряжение поднимается постепенно. После установки испытательного напряжения начинается отсчёт времени испытания. После испытания напряжение снимается, и испытуемые обмотки заземляются.

Испытание повышенным напряжением промышленной частоты стяжных шпилек, бандажей, полубандажей ярем и прессующих колец производится при ремонте активной части трансформатора, когда есть доступ к испытуемым частям.

Испытание цепей защитной и контрольно – измерительной аппаратуры, установленной на трансформаторе, производится с подключением вывода испытательного аппарата к зажимам испытуемых цепей с заземлением второго вывода аппарата. При испытании все цепи, которые не связаны с землёй, могут быть объединены для проведения одного общего испытания.

- Обработка данных, полученных при испытаниях.

Первичные записи рабочей тетради должны содержать следующие данные:

- дату измерений;

- температуру, влажность и давление;

- температуру изоляции электродвигателя;

- наименование, тип, заводской номер;

- номинальные данные объекта испытаний;

- результаты испытаний;

- результаты внешнего осмотра;

- используемую схему.

Данные, полученные при измерении сопротивления изоляции обмоток и сопротивлении обмоток постоянному току, следует сравнивать с заводскими данными на данный трансформатор, с учётом температуры. Кроме того, данные по сопротивлению фаз не должны отличаться друг от друга не более чем на 2%.

Для перерасчёта полученных данных и приведение их к данным, полученным при другой температуре испытаний, используют формулы приведённые ниже. Такой перерасчёт необходим для результатов измерения тангенса угла диэлектрических потерь, так как нормирование величины тангенса в НТД ведётся при температуре 20 оС. Поэтому полученные при испытаниях величины необходимо привести к температуре 20 оС для проведения сравнения с нормами.

Для приведения используют следующую формулу:

Х = Х1(t2+235)/(t1+235)

где:  Х - значение параметра (тангенса);

Х1 – значение измеренного параметра (тангенса) при t2;

t1 – температура в 20 оС;

t2 – температура при испытании (оС) при которой было проведено испытание.

Кроме того, перерасчёт необходимо производить с данными измерения сопротивления обмоток постоянному току.

Все данные испытаний сравниваются с требованиями ТД, и на основании сравнения выдаётся заключение о пригодности электродвигателя к эксплуатации.

- Меры безопасности при проведении испытаний и охрана окружающей среды.

Перед началом работ необходимо:

Получить наряд (разрешение) на производство работ.

Подготовить рабочее место в соответствии с характером работы: убедиться в достаточности принятых мер безопасности со стороны допускающего (при работах по наряду) либо принять все меры безопасности самостоятельно (при работах по распоряжению).

Подготовить необходимый инструмент и приборы.

При выполнении работ действовать в соответствии с программами (методиками) по испытанию электрооборудования типовыми или на конкретное присоединение. При проведении высоковольтных испытаний на стационарной установке действовать в соответствии с инструкцией.

По окончании работ:

При окончании работ на электрооборудовании убрать рабочее место, восстановив нарушенные в процессе работы коммутационные соединения (если таковое имело место).

Сдать наряд (сообщить об окончании работ руководителю или оперативному персоналу).

Сделать запись в кабельный журнал о проведённых испытаниях (при испытании кабеля), либо сделать запись в черновик для последующей работы с полученными данными.

Оформить протокол на проведённые работы.

Проводить измерения с помощью мегаомметра разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнической лаборатории. В электроустановках напряжением выше 1000В измерения проводятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000В – по распоряжению.

В тех случаях, когда измерения мегаомметром входят в содержание работ, оговаривать эти измерения в наряде или распоряжении не требуется.

Измерять сопротивление изоляции мегаомметром может работник, имеющий группу III.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путём предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих u1076 держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединён, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путём их кратковременного заземления.

Проведение работ с подачей повышенного напряжения от постороннего источника при испытании.

К проведению испытаний электрооборудования допускается персонал, прошедший специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в разделе 5.1   СО 153-34.03.150-2003 (РД 153-34.0-03.150-00, ПОТРМ-016-2001) «Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям электрооборудования с соответствующей группой.

Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, должны выполняться по наряду.

Проведение испытаний в процессе работ по монтажу или ремонту оборудования должно оговариваться в строке «Поручается» наряда.

Испытания электрооборудования проводит бригада, в составе которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана, - группу II.

Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошным или сетчатым ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний.

Рабочее место оператора испытательной установки должно быть отделено от той части установки, которая имеет напряжение выше 1000В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000В, должна быть снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора должна быть предусмотрена раздельная световая, извещающая о включении напряжения до и выше 1000В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

Передвижные испытательные установки должны быть оснащены наружной световой и звуковой сигнализацией, автоматически включающейся при наличии напряжения на выводе испытательной установки.

Допуск по нарядам, выданным на проведение испытаний и подготовительных работ к ним, должен быть выполнен только после удаления с рабочих мест других бригад, работающих на подлежащем испытанию оборудовании, и сдачи ими нарядов допускающему. В электроустановках, не имеющих местного дежурного персонала, производителю работ разрешается после удаления бригады оставить наряд у себя, оформив перерыв в работе.

При необходимости следует выставлять охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу III, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находится вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать их вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

Разрешение на временное снятие заземлений должно быть указано в стоке «Отдельные указания» наряда.

При сборке испытательной схемы, прежде всего, должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлён отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить надёжность заземления корпуса.

Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В вывод высокого напряжения её должен быть заземлён.

Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах заземления, должно быть не менее 4 мм2.

Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом или через штепсельную вилку, расположенную на месте управления установкой.

Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижным и неподвижным контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

Провод или кабель, используемый для питания испытательной установки от сети напряжением 380/220В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала должен быть присоединён к её заземлённому выводу высокого напряжения.

Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям.

Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, должна считаться находящейся под напряжением и проводить какие – либо переподключения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

После окончания испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

Данный вид измерений и средства измерения непредставляют опасность как для персонала так и для окружающей среды.

- Контроль погрешности измерения.

Соответствие погрешности измерения определяется поверенными приборами с соответствующим классом точности, указанных в таблице 1 настоящей методики.

При проведении измерений используется основная погрешность.

Разработал:

Начальник электротехнической лаборатории

Согласовано:

Руководитель службы эксплуатации электрических сетей

Приложение 1

| Регистрационный № от «____»_______________ 20 г. | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объект: |  |
| срок действия свидетельства: до «_____»____________ 20 г. | Адрес: |  |
|  | Дата: |  |

# Протокол №

# испытания силового двухобмоточного трансформатора

Температура окружающей среды      °С. Влажность        %. Атмосферное давление     мм.рт.ст.

- Основные данные.

| Тип | Заводской № | Мощность, кВА | Uном обмоток (В) |  | Iном обмоток (A) |  | Eк, % | Группа соединения обмоток | Охлаждение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВН | НН | ВН | НН |  |  |  |

- Состояние по результатам внешнего осмотра:

- Результаты испытаний.

- Сопротивление обмоток постоянному току.

| Наименование обмоток |  |  | ВН |  |  |  |  | НН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение переключателя |  |  | I | II | III | IV | V |  |  |
| Сопротивление, Ом | Фазы | А-В |  |  |  |  |  | a-b |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b-c |  |
|  |  | В-С |  |  |  |  |  | c-a |  |
|  |  | С-А |  |  |  |  |  | 0-a |  |

Сопротивление разных фаз не отличается более чем на             %.

- Испытание изоляции

- Сопротивление изоляции обмоток

| Схема измерения | Сопротивление изоляции обмоток, МОм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | R15 | R60 | Коэф. Абсорбции Кабс.=R60/R15 |
| ВН-Корпус+НН |  |  |  |
| НН-Корпус+ВН |  |  |  |

- Испытание повышенным напряжением промышленной частоты

| Схема измерения | Испытательное напряжение Uисп, кВ | Продолжительность t, мин | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ВН-Корпус+НН |  |  |  |
| НН-Корпус+ВН |  |  |  |

- Дополнительные испытания и проверки – НЕТ

- Проведена оценка измерений с учетом погрешностей, погрешность измерения составила ___

- Измерительные приборы и испытательное оборудование:

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Заводской номер | Диапазон измерений | Номер свидетельства | Дата последней поверки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Нормативно-технические документы: ПУЭ(7-е издание), п 1.8.16, ПТЭЭП

Заключение: Данные измерений и испытаний соответствуют требованиям НТД. Электрооборудование годно к эксплуатации

| Испытания провели: | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инженер по наладке и испытаниям ЭТЛ | _________________________ (подпись) |  |
| Проверил: | Начальник ЭТЛ | ______________________ (подпись) |  |

Дата: «__» _____________ 20     г.			М.П.

Приложение 2

С методиками ознакомился, принял ее к руководству и исполнению

| № п/п | Ф.И.О | Должность | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |