## Slide 1: Монтаж схемы нереверсивного магнитного пускателя

## Slide 2: Содержание Определение магнитного пускателя Принципиальная схема нереверсивного магнитного пускателя Обозначение элементов схемы нереверсивного магнитного пускателя Силовая часть и цепь управления Монтаж силовой части Монтаж цепи управления Окончательный вид монтажа схемы нереверсивного магнитного пускателя Схема нереверсивного магнитного пускателя с сигнальной лампой при подключении на 220В. Схема нереверсивного магнитного пускателя с сигнальной лампой при подключении на 380В. Схема нереверсивного магнитного пускателя с управлением с двух мест Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из трех и более мест

## Slide 3
Пуска́тель электромагни́тный (магни́тный пускатель) — электрический аппарат, который предназначен для пуска, остановки, реверсирования и защиты электродвигателя. Магнитный пускатель состоит из контактора, кнопочного поста и теплового реле.
Наряду с тепловой защитой магнитный пускатель предотвращает самовключение после восстановления исчезнувшего питающего напряжения. Главным образом магнитный пускатель применяется для дистанционного пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

## Slide 4: Принципиальная схема нереверсивного магнитного пускателя

## Slide 5: Обозначение элементов схемы нереверсивного магнитного пускателя
Главные (силовые) контакты контактора магнитного
Выключатель автоматический
Тепловые элементы теплового реле
Нормально замкнутые контакты теплового реле
Нормально разомкнутый дополнительный контакт контактора магнитного
(блок-контакт)
Пост кнопочный
Катушка контактора магнитного
Электродвигатель

## Slide 6: Принципиальная схема нереверсивного магнитного пускателя
Силовая часть
Цепь управления

## Slide 7: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ
2. Подаем питание на главные (силовые) контакты контактора магнитного КМ, для этого поочередно соединяем фазы А, В и С с верхними клеммами контактов.

## Slide 8: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КК
КМ
1. Подключаем тепловых элементов тепловое реле к нижним клеммам главных (силовых) контактов контактора магнитного.

## Slide 9: Монтаж силовой части
А B C N
QF
M
КК
КМ
3. Соединяем выходы тепловых элементов тепловое реле с нагрузкой (в нашем случае это двигатель)

## Slide 10: Монтаж силовой части
А B C N
QF
M
КК
КМ
Силовая часть схемы нереверсивного магнитного пускателя собрана.

## Slide 11: Монтаж цепи управления
1. Подсоединяем провод к клемме нормально замкнутого контакта кнопки «Стоп».
Он будет подсоединяться к нулю, если катушка магнитного пускателя 220В. или к фазе , если катушка магнитного пускателя 380В.
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
А B C N

## Slide 12: Монтаж цепи управления
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
2. Соединяем свободную клемму кнопки «Стоп» с клеммой нормально разомкнутого контакта кнопки «Пуск».
А B C N

## Slide 13: Монтаж цепи управления
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
3. Соединяем перемычку между кнопками «Стоп» и «Пуск» с нормально разомкнутым дополнительным контактом магнитного пускателя (блок – контактом).
А B C N

## Slide 14: Монтаж цепи управления
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
5. Соединяем свободную клемму кнопки «Пуск» с выводом А2 катушки магнитного пускателя.
А B C N
А2
А2
А1

## Slide 15: Монтаж цепи управления
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
6. Соединяем свободную клемму кнопки «Пуск» с выводом А2 катушки магнитного пускателя.
А B C N
А2
А1

## Slide 16: Монтаж цепи управления
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Для удобства монтажа катушка магнитного пускателя модульного исполнения имеет два вывода А2. Во втором случае достаточно установить перемычку.
Будем использовать этот вариант.
А B C N
А2
А2
А1

## Slide 17: Монтаж цепи управления
7. Соединяем свободную клемму А1 катушки магнитного пускателя с нормально замкнутым контактом теплового реле.
А B C N
А2
А2
А1

## Slide 18: Монтаж цепи управления
7. Соединяем свободную клемму нормально замкнутого контакта теплового реле с фазой.
Если одна из фаз уже была задействована для питания цепи управления, используем любую другую фазу! (в нашем случае это фаза С)
А B C N
А2
А2
А1

## Slide 19: Монтаж цепи управления
Схема цепи управления собрана.
А B C N
А2
А2
А1

## Slide 20: Окончательный вид монтажа схемы нереверсивного магнитного пускателя
А2
А2
А1

## Slide 21: Схема нереверсивного магнитного пускателя с сигнальной лампой при подключении на 220В.
А2
А1
Часто для наглядности в схеме применяется световая сигнализация, которая указывает на работу двигателя. В этом случае сигнальная лампа подключается параллельно катушке магнитного пускателя.
Сигнальная лампа

## Slide 22: Схема нереверсивного магнитного пускателя с сигнальной лампой при подключении на 380В.
А2
А1
Если ваша схема подключена на 380 вольт, то в этом случае сигнальная лампа подключается к нулю и любой фазе.
Этот же способ подключения можно использовать и в схеме на 220 вольт.
Сигнальная лампа

## Slide 23: Схема нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест

## Slide 24: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
1. Последовательно соединяем нормально замкнутые контакты кнопок «Стоп» первого и второго кнопочных постов

## Slide 25: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
2. Соединения во втором кнопочном посту выполняются как рассказывалось выше. (См. раздел «Монтаж цепи управления)

## Slide 26: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
3. Соединяем параллельно нормально разомкнутый контакт кнопки «Пуск» второго кнопочного поста с нормально разомкнутым контактом кнопки «Пуск» первого кнопочного поста.
Остальные соединения выполняются как рассказывалось выше. (См. раздел «Монтаж цепи управления)

## Slide 27: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из трех и более мест
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Аналогичным образом выполняется монтаж схемы нереверсивного магнитного пускателя с трёх и более мест.
Окончательный монтаж схемы выполняется на последнем кнопочном посту.
Нормально замкнутый контакт «Стоп»
Нормально разомкнутый контакт «Пуск»