## Slide 1: Монтаж схемы запуска асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с помощью реверсивного магнитного пускателя ВИРТУАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
Разработал: Шкурихин Алексей Александрович
Мастер производственного обучения высшей квалификационной категории
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Комсомольский-на-Амуре судомеханический техникум
имени Героя Советского Союза В.В.Орехова»

## Slide 2: Содержание Определение магнитного пускателя Принципиальная схема реверсивного магнитного пускателя Компоненты схемы реверсивного магнитного пускателя Обозначение элементов схемы реверсивного магнитного пускателя Силовая часть и цепь управления Монтаж силовой части Монтаж цепи управления Окончательный вид монтажа схемы реверсивного магнитного пускателя Схема реверсивного магнитного пускателя с сигнальными лампами при подключении на 220В. Схема реверсивного магнитного пускателя с сигнальными лампами при подключении на 380В. Схема реверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из трех и более мест

## Slide 3
Пуска́тель электромагни́тный (магни́тный пускатель) — электрический аппарат, который предназначен для пуска, остановки, реверсирования и защиты электродвигателя. Магнитный пускатель состоит из контактора, кнопочного поста и теплового реле.
Наряду с тепловой защитой магнитный пускатель предотвращает самовключение после восстановления исчезнувшего питающего напряжения. Главным образом магнитный пускатель применяется для дистанционного пуска, остановки и защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.

## Slide 4: Принципиальная схема реверсивного магнитного пускателя

## Slide 5: Компоненты схемы реверсивного магнитного пускателя
Кнопочный пост с тремя кнопками
Тепловое реле для защиты от токовых перегрузок и перекоса фаз
Два контактора магнитных для осуществления запуска двигателя в разных направлениях
Приставка
Вид сбоку
Приставка к контактору с дополнительными контактами (в нашем случае приставка имеет два нормально замкнутых и два нормально разомкнутых контакта
Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором
Автоматический выключатель для включения-выключения схемы и её защиты от перегрузок и коротких замыканий.
Так же в схеме присутствуют:
Контактор магнитный с установленной приставкой

## Slide 6: Обозначение элементов схемы нереверсивного магнитного пускателя
Главные (силовые) контакты контакторов магнитных
Выключатель автоматический
Тепловые элементы теплового реле
Нормально замкнутые контакты теплового реле
Нормально разомкнутый дополнительный контакт контактора магнитного КМ2
(блок-контакт)
Пост кнопочный
Катушка контактора магнитного
Электродвигатель
Нормально разомкнутый дополнительный контакт контактора магнитного КМ1
(блок-контакт)
Нормально разомкнутый дополнительный контакт контактора магнитного КМ2
Нормально разомкнутый дополнительный контакт контактора магнитного КМ1

## Slide 7: Принципиальная схема нереверсивного магнитного пускателя
Силовая часть
Цепь управления

## Slide 8: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
1. Подаем питание на главные (силовые) контакты контактора магнитного КМ1, для этого поочередно соединяем фазы А, В и С с верхними клеммами контактов

## Slide 9: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
2. Подаем питание на главные (силовые) контакты контактора магнитного КМ2, для этого поочередно соединяем верхние клеммы контактора КМ1 с верхними клеммами контактов контактора КМ2, соблюдая очерёдность фаз
КМ2

## Slide 10: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
3. Соединяем нижние клеммы силовых контактов контактора КМ1 с нижними клеммами силовых контактов контактора КМ2
ВНИМАНИЕ: две фазы на контакторе КМ2 меняем местами!
В нашем примере это фазы В и С
КМ2
А B C
А C В

## Slide 11: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
4. Подключаем тепловые элементы теплового реле КК к нижним клеммам главных (силовых) контактов контактора магнитного КМ1
КМ2

## Slide 12: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
5. Соединяем выходы тепловых элементов тепловое реле КК с нагрузкой
(в нашем случае это двигатель М)
КМ2

## Slide 13: Монтаж силовой части
А B C N
QF
КМ1
Силовая часть схемы нереверсивного магнитного пускателя собрана
КМ2

## Slide 14: Монтаж цепи управления
1. Подсоединяем провод к клемме нормально замкнутого контакта кнопки SB1 «стоп»
Он будет подсоединяться к нулю, если катушка магнитного пускателя 220В. или к фазе , если катушка магнитного пускателя 380В
Нормально замкнутый контакт кнопки SB1 «стоп»
А B C N

## Slide 15: Монтаж цепи управления
Нормально разомкнутый контакт кнопки SB2 «назад»
А B C N
2. Соединяем свободную клемму нормально замкнутого контакта кнопки SB1 «стоп» с нормально разомкнутым контактом кнопки SB3 «назад»
Нормально замкнутый контакт кнопки SB1 «стоп»

## Slide 16: Монтаж цепи управления
А B C N
Нормально замкнутый контакт кнопки SB1 «стоп»
Нормально разомкнутый контакт кнопки SB2 «вперед»
3. Ту же самую клемму, что и в предыдущей операции, нормально замкнутого контакта кнопки SB1 «стоп» соединяем с нормально разомкнутым контактом кнопки SB2 «вперед»

## Slide 17: Монтаж цепи управления
А B C N
4. Соединяем клемму нормально разомкнутого контакта кнопки SB2 «вперед», к которой была подсоединена перемычка с кнопки SB1 «стоп» с нормально разомкнутым дополнительным контактом контактора КМ1
КМ1
КМ2

## Slide 18: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
4. Соединяем клемму нормально разомкнутого контакта кнопки SB3 «назад», к которой была подсоединена перемычка с кнопки SB1 «стоп» с нормально разомкнутым дополнительным контактом контактора КМ2

## Slide 19: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
6. Соединяем свободную клемму нормально разомкнутого контакта кнопки SB2 «вперед» со свободной клеммой нормально разомкнутого дополнительного контакта контактора КМ1

## Slide 20: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
7. Соединяем свободную клемму нормально разомкнутого контакта кнопки SB3 «назад» со свободной клеммой нормально разомкнутого дополнительного контакта контактора КМ2

## Slide 21: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
8. Соединяем клемму нормально разомкнутого дополнительного контакта контактора КМ1 к которой был подсоединен провод с кнопки SB2 «вперед» в операции №6 с нормально замкнутым дополнительным контактом контактора КМ2!
КМ1
КМ2

## Slide 22: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
9. Соединяем клемму нормально разомкнутого дополнительного контакта контактора КМ2 к которой был подсоединен провод с кнопки SB3 «назад» в операции №7 с нормально замкнутым дополнительным контактом контактора КМ1!
КМ1
КМ2

## Slide 23: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
10. Соединяем свободную клемму нормально замкнутого дополнительного контакта контактора КМ2 с катушкой контактора КМ1!
КМ1
КМ2
А2
А1
А2
А1
КМ1
КМ2

## Slide 24: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
11. Соединяем свободную клемму нормально замкнутого дополнительного контакта контактора КМ1 с катушкой контактора КМ2!
КМ1
КМ2
А2
А1
А2
А1
КМ1
КМ2

## Slide 25: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
12. Соединяем свободные клеммы катушек контакторов КМ1 и КМ2 с нормально замкнутым контактом теплового реле КК
КМ1
КМ2
А2
А1
А2
А1
КМ1
КМ2

## Slide 26: Монтаж цепи управления
А B C N
КМ1
КМ2
13. Соединяем свободный контакт теплового реле КК с фазой.
Если одна из фаз уже была задействована для питания цепи управления, используем любую другую фазу!
(в нашем случае это фаза С)
КМ1
КМ2
А2
А1
А2
А1
КМ1
КМ2

## Slide 27: Окончательный вид монтажа схемы реверсивного магнитного пускателя
А B C N
КМ1
КМ2
КМ1
КМ2
А2
А1
А2
А1
КМ1
КМ2
Цепь управления схемы нереверсивного магнитного пускателя собрана

## Slide 28: Схема реверсивного магнитного пускателя с сигнальными лампами при подключении на 220В.
Не редко, для наглядности, в схеме применяется световая сигнализация, которая указывает на работу двигателя в том или ином направлении. В этом случае сигнальные лампы подключаются параллельно катушкам соответствующих контакторов.
Сигнальные лампы
КМ1
КМ2
HL1
HL2

## Slide 29: Схема реверсивного магнитного пускателя с сигнальными лампами при подключении на 380В.
КМ1
КМ2
Если ваша схема подключена на 380 вольт, то в этом случае сигнальные лампы подключаются к нулю и любой фазе через нормально разомкнутые контакты приставок соответствующих контакторов.
А B C N
HL1
HL2

## Slide 30: Схема нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест

## Slide 31: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
Нормально замкнутый контакт «Стоп1»
Нормально замкнутый контакт «Стоп2»
1. Последовательно соединяем нормально замкнутые контакты кнопок SB1 «Стоп1» и SB2 «Стоп2» первого и второго кнопочных постов
Первый
Кнопочный
пост
Второй
Кнопочный
пост
SB1
SB3
SB2
SB4
SB6
SB5

## Slide 32: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
SB1
SB3
SB2
SB4
SB6
SB5
2. Соединения во втором кнопочном посту выполняются как рассказывалось выше. (См. раздел «Монтаж цепи управления)
Первый
Кнопочный
пост
Второй
Кнопочный
пост

## Slide 33: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
3. Соединяем параллельно нормально разомкнутый контакт кнопки SB4 «вперед2» второго кнопочного поста с нормально разомкнутым контактом кнопки SB3 «вперед1» первого кнопочного поста.
Первый
Кнопочный
пост
Второй
Кнопочный
пост
SB1
SB5
SB3
SB2
SB6
SB4

## Slide 34: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
3. Соединяем параллельно нормально разомкнутый контакт кнопки SB6 «назад2» второго кнопочного поста с нормально разомкнутым контактом кнопки SB5 «назад1» первого кнопочного поста.
Остальные соединения выполняются как рассказывалось выше.
(См. раздел «Монтаж цепи управления)
Первый
Кнопочный
пост
Второй
Кнопочный
пост
SB1
SB5
SB3
SB2
SB6
SB4

## Slide 35: Схема включения нереверсивного магнитного пускателя с управлением из двух мест
Первый
Кнопочный
пост
Второй
Кнопочный
пост
Третий
Кнопочный
пост
Аналогичным образом выполняется монтаж схемы реверсивного магнитного пускателя с трёх и более мест.
Окончательный монтаж схемы выполняется на последнем кнопочном посту.